# METODOLOGIE DE CALCUL AL

# PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR,

# INDICATIV Mc 001-2022

Decembrie  2022

2

CUPRINS

CAPITOLUL 1.  PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

1.2. Terminologie și notații

1.2.1. Clădire (ca atare)

1.2.2. Condiții interioare și exterioare

1.2.3. Procese și sisteme tehnice (instalații aferente clădirii)

1.2.4. Energie

1.2.5. Performanţă energetică

1.2.6. Calcul energetic

1.2.7. Simboluri și indici

1.3. Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea confortului și calității aerului

interior în clădiri

1.4. Standarde europene referitoare la performanța energetică a clădirilor (PEC)

CAPITOLUL 2. ANVELOPA TERMICĂ A CLĂDIRII

2.1. Elemente de clădire și parametrii termoenergetici asociați

2.1.1. Prevederi generale

2.1.2. Elemente componente ale anvelopei termice a clădirii

2.1.3. Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă

(parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanță termică

2.1.4. Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor. Parametri de

performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea performanței

energetice a clǎdirilor

2.2 Cerințe minime de performanță termică și energetică

2.2.1. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri noi (NZEB)

2.2.1.1. Clădiri rezidenţiale NZEB

2.2.1.2. Clădiri nerezidenţiale NZEB

2.2.2.Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri existente renovate

2.2.2.1. Clădiri rezidenţiale renovate

2.2.2.2.  Clădiri nerezidenţiale renovate

2.2.3. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi NZEB și existente renovate

2.2.3.1. Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de clădire

2.2.3.2. Cerințele minime pe ansamblul clădirii; cazul clădirilor rezidenţiale și asimilate

acestora

2.2.3.3. Cerințele minime pe ansamblul clădirii; cazul clădirilor nerezidenţiale

2.3. Considerente suplimentare privind cerinţe minime de performanță termică și energetică

pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB)

2.4. Rezistențe termice

2.4.1. Calculul rezistenţei termice și al transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace

2.4.2. Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi)

3

2.4.3. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ

aflate în contact cu solul

2.4.4. Rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii

2.5. Permeabilitatea la aer a unei clădiri

2.5.1. Determinarea permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin

metoda presurizării

2.5.2. Estimarea calitativă a permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a

clădirii prin parametri caracteristici-cazul clădirilor rezidențiale

2.6. Etape pregătitoare calculului de necesar de energie pentru încălzirea și/sau răcirea

clădirilor

2.6.1. Descriere a procedurii de calcul

2.6.2. Zonarea termică

2.6.2.1. Temperatură calculată într-o zonă neȋncalzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă

2.6.2.2. Factori de corecţie și de distribuţie

2.6.2.3. Clădiri sau unități de clădiri rezidenţiale, corecţii pentru temperatura medie

interioară a spaţiului

2.7. Calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire și răcire) folosind metoda

de calcul lunar  - relaţii generale

2.7.1. Transferul termic total

2.7.1.1. Transferul termic prin transmisie

2.7.1.2. Transferul termic prin ventilare

2.7.2. Aporturi de căldură totale și aporturi interne

2.7.3. Aporturi solare

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente

2.7.3.2. Energia transferată prin elemente opace

2.7.4. Radiaţia termică către cer

2.7.5. Capacitatea termică eficace interioară a zonei

2.7.6. Factori de utilizare

2.8. Particularităţi ale calculul necesarului de energie propriu sistemului

2.8.1. Încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă

2.8.2. Corecţie pentru încălzire intermitentă

2.8.3. Corecţii pentru răcire intermitentă

2.8.4. Corecţii pentru perioada de neocupare

2.8.5. Temperatură calculată într- o zonă climatizată, ca variabilă de ieşire

2.8.6. Indicator de supraîncălzire

2.9. Necesar de energie pentru umidificare și dezumidificare

2.9.1. Umidificare

2.9.2. Dezumidificare

2.10. Necesarul anual  de energie pentru încălzire, răcire și latent

2.11. Calcul simplificat al duratei perioadelor de încălzire/răcire

2.12. Calculul temperaturii interioare în regim liber

2.12.1. Prezentarea metodei

2.12.2. Modelul de calcul

4

CAPITOLUL 3. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME DE

INSTALAȚII FĂRĂ SURSE REGENERABILE

Informații generale privind aplicarea procedurilor de calcul

3.1. Instalații de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, 𝑄ு,௘௠,௟௦

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de distribuție

a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, QHC,dis,ls

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de generare a agentului termic

pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în

funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0, în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de subsistemul de generare

3.1.5.6. Pierderi termice ale subsistemului de generare

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

3.1.5.8.  Energia auxiliară

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

3.2. Instalații de ventilare hibridă, mecanică și climatizare; cuplarea cu celelalte instalații

3.2.1. Domeniu de aplicare

3.2.2. Calculul energetic al generării (al CTA)

3.2.3. Calcul energetic al distribuţiei

3.2.3.1. Pierderi de aer în conducte și în centrala de tratare a aerului

3.2.3.2. Pierderi termice ale conductelor de aer

3.2.3.3. Exemplu de calcul

3.2.4. Consumuri energetice pentru stocarea căldurii/frigului

3.2.4.1. Generalitǎţi, metode de calcul

3.2.4.2. Date de intrare

3.2.4.3. Metoda de calcul orar; procedurǎ de calcul, mărimi de ieșire

3.2.4.4. Metoda de calcul lunar

3.2.4.5. Exemplu de calcul (la paragrafele 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)

3.2.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de tip aer – apă

sau aer- refrigerent

3.2.5.1. Tipuri de sisteme

3.2.5.2. Date de intrare

3.2.5.3. Calculul mărimilor de ieșire

3.2.6. Generarea frigului

3.2.6.1  Introducere

3.2.6.2. Date de intrare

3.2.6.3. Calculul mărimilor de ieşire ale metodei

3.2.6.4. Exemple de calcul

5

3.2.7. Sinteză a calculului energetic al sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi răcire

3.3. Instalații pentru apa caldă de consum

3.3.1.  Obiect şi domeniu de aplicare

3.3.2 Clasificarea instalaţiilor (sistemelor) de apă caldă de consum

3.3.2.1. Definirea subsistemelor aferente instalației (sistemului) de apǎ caldǎ de

consum

3.3.2.2. Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate

3.3.2.3. Zonarea instalațiilor/sistemelor de apă caldă de consum

3.3.3. Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit sistem)

3.3.4. Perioadele de calcul

3.3.5. Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

3.3.6. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului,

Qw,nd

3.3.6.1. Volumul necesar de apă caldă de consum V W;day calculat cu debite specifice

[de exemplu, l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de consumatori

3.3.6.2. Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor în clădiri de locuit,

VW,day determinat în funcţie de aria utilă Ah

3.3.7 Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a apei

calde de consum

3.3.7.1. Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente subsistemului de

distribuție a apei calde de consum

3.3.7.2. Determinarea pierderilor termice ale subsistemului de distribuție pentru apa

caldă de consum, QW,dis,ls,total

3.3.7.3. Determinarea pierderilor termice recuperabile ale subsistemului de distribuție

pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

3.3.7.4. Calculul consumului de energie auxiliară al subsistemului de distribuție pentru

apa caldă de consum

3.3.8. Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă de

consum

3.3.9. Pierderi termice aferente subsistemului de generare din sistemul de apă caldă de consum

ANEXA 3.3.A Exemplu de calcul - Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum

livrată la consumator, QW,nd

ANEXA 3.3.B Determinarea pierderilor termice aferente conductelor de distribuție

3.4. Instalații pentru iluminat; cuplarea cu lumina naturală

3.4.1. Informații generale; alte referințe tehnice aplicabile

3.4.2. Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) totale a

unei clădiri/zone dintr-o clădire

3.4.2.1. Metoda complexă de calcul

3.4.2.2. Metoda simplificată de calcul

CAPITOLUL 4. EVALUAREA ENERGIEI PRODUSE CU SISTEME DE INSTALAȚII

UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

4.1. Pompe de căldură

4.1.1. Generalități

4.1.2. Mod de calcul (metoda lunară/anuală)

4.1.3. Metoda orară de calcul

4.2.Sisteme solare termice

4.2.1. Domeniu de aplicare

6

4.2.2. Descrierea metodei

4.2.3. Metoda lunară

4.2.4. Exemple de calcul pentru metoda lunară

4.3. Sisteme de cogenerare

4.3.1. Obiective și domenii de aplicare

4.3.2. Principiul metodelor de calcul

4.3.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

4.3.2.2. Date de intrare

4.3.2.3. Pasul de timp

4.3.2.4. Procedura de calcul

4.3.3. Calculul energiei primare in cazul unităților de cogenerare

4.4. Sisteme urbane pentru încălzire/răcire

4.4.1. Obiective și domeniu de aplicare

4.4.2. Principiul metodei de calcul

4.4.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

4.4.2.2. Date de intrare

4.4.2.3. Pasul de timp

4.4.2.4. Procedura de calcul

4.4.3. Calculul indicatorilor sursei de energie

4.5. Panouri fotovoltaice

4.5.1. Descrierea metodei de calcul

4.5.2. Metoda lunară

4.5.3. Exemplu de calcul

4.6. Centrale eoliene

4.6.1. Descrierea metodei de calcul

4.6.2. Exemplu de calcul

CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

5.1. Tipuri de certificate energetice și conținutul acestora, inclusiv anexele tehnice

5.1.1. Detalierea conținutului CPE (pagina 1); date privind evaluarea performanţei energetice

a clădirii

5.1.2. Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii/unității de

clădire/apartamentului (Anexa 1 la CPE)

5.1.3.  Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectivului evaluat

(Anexa 2-anexa tehnică a CPE) – cazul clădirilor/unităților de clădire

5.1.4.  Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectivului evaluat

(Anexa 2: anexa tehnică a CPE) – cazul apartamentelor

5.2. Clădirea de referință

5.3. Clase energetice aferente diverselor categorii de clădiri/unități de clădire

5.4. Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 echivalent

5.4.1. Performanța energetică a clădirilor

5.4.1.1. Date de ieșire

5.4.1.2. Intervalul de calcul

5.4.1.3. Perioada de calcul

5.4.1.4. Date de intrare

7

5.4.2. Evaluarea globală a performanței energetice a clădirilor

5.4.2.1. Combinație de utilități ale clădirii incluse în PEC în fiecare spațiu

5.4.2.2. Aria de referință a pardoselii și volumul de aer al clădirii

5.4.2.3. Normalizare la mărimea de referință a clădirii

5.4.2.4. Contur de evaluare. Perimetre

5.4.2.5. Bilanț energetic global ponderat

5.4.2.6. Factori de conversie pentru calculul energie primare

5.4.2.7. Factorii de conversie în emisii de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent)

5.4.2.8. Factori de ponderare pentru energia furnizată în exterior (exportată)

5.4.2.9. Contribuția energiei din surse regenerabile

5.4.2.10.  Indicatori de performanță energetică pentru sistemele tehnice ale clădirii

5.4.2.11.  Metode de calcul pentru indicatori de performanță energetică pentru o parte a

unei clădiri și/sau utilitate

5.4.3. Calculul performanței energetice și a bilanțului energetic

5.4.3.1. Generalități

5.4.3.2. Procedura de calcul globală

5.4.3.3. Principii de calcul al aporturilor și al pierderilor recuperate

5.4.3.4. Efectul automatizării și reglării instalațiilor aferente clădirii (BAC) și al

managementului tehnic al clădirii (TBM)

5.4.3.5. Performanță energetică globală

CAPITOLUL 6. AUDITUL ENERGETIC

6.1. Obiective și domeniu de aplicare

6.2. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza

caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalații

6.2.1. Investigarea preliminară a clădirilor

6.2.1.1. Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul

construit

6.2.1.2. Analiza cărţii tehnice a clădirii, respectiv a documentaţiei care a stat la baza

execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente

6.2.2.Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu soluţia de proiect (conform cartii

tehnice a clădirii)

6.2.2.1. Evaluarea stării actuale a construcţiei prin comparaţie cu soluţia de proiect:

6.2.2.2. Evalarea stării actuale a instalaţiilor prin comparaţie cu soluţia de proiect

6.2.2.3. Prelevarea de probe fizice

6.3. Determinarea performanţelor energetice și a consumului anual de energie al clădirii

pentru încălzirea spaţiilor, apă caldă de consum, ventilare/climatizare și iluminat

6.4. Identificarea măsurilor de renovare energetică, propunerea unor pachete de soluții de

renovare și analiza eficienței economice a acestora

6.4.1. Soluţii tehnice cadru recomandate pentru renovarea energetică a clădirilor existente

6.4.1.1. Intervenţii asupra anvelopei clădirii

6.4.1.2. Intervenţii asupra instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum aferente

clădirii

6.4.1.3. Intervenţii asupra instalațiilor de ventilare/ climatizare

6.4.1.4. Intervenţii asupra instalațiilor de iluminat

8

6.4.2. Particularităţi ale măsurilor de renovare energetică pentru clădiri din sectorul terţiar

6.4.3. Lucrări conexe recomandate în vederea aplicării soluţiilor de renovare energetică a

clădirilor de locuit racordate la sistem centralizat de alimentare cu căldură

6.4.4. Lucrări conexe recomandate în vederea utilizării eficiente a energiei la clădirile de locuit

individuale sau înşiruite dotate cu sursă proprie de căldură

6.4.5. Solutii tehnice de principiu pentru reducerea consumurilor energetice în clădiri în

perioada sezonului cald care pot fi aplicate atât la clădirile noi cât și la cele existente

6.5. Indicatori de eficiență economică utilizați în auditul energetic și analiza eficienței

economice a soluțiilor propuse

6.5.1. Descrierea generală a metodei

6.5.2. Pasul de timp de calcul

6.5.3. Datele de intrare

6.5.4. Procedura de aplicare

6.6. Influenţa renovării asupra consumului energetic al clădirii. Analiza eficienței economice

a soluțiilor tehnice de creștere a performanței energetice

6.7. Raportul și întocmirea dosarului de audit energetic

ANEXA 6.1. Fișa de analiză termică și energetică (model orientativ)

ANEXA 6.2. Lista soluțiilor tehnice pentru renovarea energetică a clădirilor de locuit alimentate

centralizat (de la termoficare)- informativ

ANEXA 6.3. Lista soluțiilor tehnice propuse pentru renovarea energetică a clădirilor de locuit

individuale sau înșiruite dotate cu sursă proprie de căldură - informativ

ANEXE

A. Breviar de calcul pentru certificare energetică (exemplu)

B. Breviar de calcul pentru auditare energetică (exemplu)

C. Anexă recapitulativă

D. Parametri climatici pentru România

E. Bibliografie

9

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

NOTĂ GENERALĂ

Reproducerile din standardele române, cuprinse și menționate în „Metodologia de calcul al

performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc001”, au fost făcute cu acordul Asociației de

Standardizare din România – ASRO nr. LUC/30188 din 26.03.2019 și LUC/19/353 din

25.04.2019, în calitate de titular al drepturilor de autor asupra standardelor, conform legislației în

vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se

pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Obiectul reglementării Mc 001- Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor este

multiplu și constă în special în:

 evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor pentru diverse categorii de clădiri

noi și existente - clădiri rezidențiale unifamiliale/colective, clădiri de birouri, clădiri de învățământ,

spitale, creșe, policlinici, hoteluri și restaurante, clădiri pentru activități sportive și clădiri pentru

servicii de comerț en-gros și cu amănuntul, clădiri cu alte destinații și ocupare umană la care sunt

asigurate cel puțin încălzirea, apa caldă de consum și iluminatul, precum şi pentru unități de clădire

din toate acestea, inclusiv apartamente;

 auditarea energetică a clădirilor care urmează a fi modernizate din punct de vedere energetic;

 stabilirea de cerințe minime de performanță pentru clădirile existente și clădirile noi, cu consum

de energie aproape egal cu zero (NZEB);

 definirea măsurilor și pachetelor de măsuri uzuale care pot fi aplicate pentru creșterea

performanței energetice a clădirilor/unităţilor de clădire existente și stabilirea modului de

cuantificare a costurilor asociate acestor măsuri;

 prezentarea cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri rezidențiale și

nerezidențiale, existente renovate sau pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal

cu zero.

Domeniul de aplicare al Metodologiei Mc 001:

 evaluarea şi certificarea performanței energetice a clădirilor/unităților de clădire existente și

noi, al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB);

 evaluarea şi certificarea performanței energetice a apartamentelor;

 analiza termică și energetică, respectiv întocmirea auditului energetic al clădirilor existente care

urmează a fi modernizate din punct de vedere energetic.

Nota 1: Parametrii de calcul utilizați în Metodologie, pentru care se indică faptul că au valori stabilite ”prin

lipsă” preluate din anexele B ale standardelor europene, vor fi actualizați la valorile care se vor indica în

Anexele Naţionale ale standardelor, pe măsură ce acestea vor fi elaborate şi aprobate.

Nota 2: Pentru clădirile existente declarate ”ruină” în cartea funciară, indiferent de categorie, nu este

obligatorie certificarea sau auditarea energetică. De asemenea, pentru clădirile aflate în proces de demolare,

nu este oportună elaborarea certificatului de performantă energetică sau a auditului energetic.

10

Nota 3: În cazul construcțiilor aflate în diferite stadii de execuție (stadiu precizat conform procesului verbal

de recepție parțială sau în procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, emise în

scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, în sensul Legii cadastrului și a

publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare) care se

tranzacționează sau închiriază, investitorul/proprietarul/ administratorul va pune la dispoziția

cumpărătorului/chiriașului informații (cuprinse în documentația tehnică) în vederea evaluării performanței

energetice a clădirii/unității de clădire. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de execuție, pentru recepție este

obligatorie emiterea, pe baza datelor tehnice reale ale clădirii și instalațiilor aferente, a certificatului de

performanță energetică și prezentarea acestuia conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind

performanța energetică a clădirilor, republicată.

Nota 4: În cazul unei clădiri neocupate (inclusiv ruine), aceasta se consideră cu noua ei destinație - identică

cu destinația inițială sau diferită de aceasta - ocupată conform reglementărilor în vigoare. Consumurile de

energie ale clădirii neocupate se vor determina:  (1) pentru sistemele reale de utilități, existente în clădirea

neocupată, (2) pentru sisteme virtuale de utilități, în situația în care clădirea nu mai dispune de sisteme

tehnice, conform prevederilor actualei reglementări (Mc001 revizuită - care detaliază pentru fiecare caz de

utilitate, sistemul virtual corespunzător), sau (3) o combinație a primelor 2 cazuri (sisteme tehnice reale

combinate cu sisteme tehnice virtuale).

Terminologie și notații

Terminologia utilizată în această reglementare este comună în cea mai mare parte cu cea utilizată

în standardele europene privind performanța energetică a clădirilor (standardele EPB/PEC - energy

performance of buildings/performanța energetică a clădirilor).

1.1.1. Clădire (ca atare)

- Anvelopa termică a clădirii - totalitatea elementelor de clădire perimetrale care delimitează

spațiul interior al unei clădiri de mediul exterior  și, dacă e cazul, de spațiile

neîncălzite/neclimatizate sau mai puțin încălzite/climatizate.

- Arie de referință a pardoselii - arie utilizată ca parametru pentru a cuantifica condițiile specifice

de exploatare, exprimate pe unitate de arie a pardoselii ca și pentru aplicarea unor simplificări și a

regulilor de zonare și (re)alocare. Pentru exprimarea performanței energetice a clădirii sau a unității

de clădire, aria de referință a pardoselii este aria utilă a tuturor spațiilor încălzite/răcite (incluse în

anvelopa termică) ale clădirii, unității de clădire sau apartamentului (Notă: aria de referință a

pardoselii nu include aria proiecției în plan orizontal a pereților interiori).

- Arie locuibilă  – suma ariilor destinate pentru locuit (suma ariilor utile ale camerei de zi și

dormitoarelor, exclusiv ariile holurilor, bucătăriilor, băilor etc.).

- Volumul (interior) de referință al clădirii  – volumul de aer conținut în interiorul anvelopei

termice a clădirii.

- Categorie de clădire – noțiune utilizată la clasificarea clădirilor și a unităților de clădire în

funcție de destinația lor principală sau a statutului lor special, în scopul de a se permite aplicarea

corectă a procedurilor de evaluare a performanței energetice și diferențierea cerințelor de

performanță energetică; de exemplu: clădiri protejate oficial datorită arhitecturii lor speciale sau a

importanței istorice, clădiri folosite ca lăcașuri de cult, clădiri rezidențiale etc.

11

Clădirile sau unitățile de clădire dintr-o anumită categorie pot conține spații de altă categorie

(destinație); de exemplu: un hotel poate conține un restaurant, o piscină etc.

- Clădire - ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitate de elementele de clădire care

alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în care energia este utilizată pentru

reglarea climatului interior, respectiv asigurarea confortului interior. Definiția se referă la clădirea

privită ca un întreg, sau la unități ale acesteia utilizate separat, inclusiv la sistemele tehnice

(instalațiile) ale clădirii/unității de clădire considerate la evaluarea performanței energetice.

- Clădire existentă - clădire la care s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv clădirea

aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu

modificările și completările ulterioare.

-  Element de clădire - componentă a anvelopei termice a clădirii sau un sistem tehnic al clădirii

(instalație), respectiv doar o parte a acestuia, cu care aceasta este dotată.

- În situ / la fața locului - parte de teren pe care este amplasată clădirea, împrejurimile și clădirea

propriu-zisă. Noțiunea definește relația dintre sursa de energie (amplasare și interacțiune) și

clădire.

- Mărime de referință – o cerință și/sau o restricție de utilizare a unei clădiri/spațiu dintr-o clădire

relativ la utilitățile evaluate energetic și/sau la condițiile la limită (ex. temperatura setată pentru

încălzire/răcire, debitul minim de aer necesar ventilării, necesarul de apă caldă de consum, nivelul

de iluminare etc.)

- Obiectiv evaluat - clădire sau unitate (zonă, parte) a unei clădiri (inclusiv un apartament), sau

grup de clădiri care fac obiectivul evaluării performanței energetice. Obiectivul evaluat cuprinde

toate spațiile și instalațiile aferente care contribuie la realizarea performanței energetice sau care

influențează evaluarea acesteia.

- Spațiu climatizat - spațiu încălzit, răcit, umidificat sau dezumidificat după caz, până la valori

prestabilite ale parametrilor interiori de confort, cu scopul asigurării condițiilor de confort termic

- Spațiu elementar - o parte a unei încăperi, o încăpere sau un grup de încăperi adiacente care

aparțin simultan unei zone termice și unei zone deservite de instalații pentru fiecare utilitate.

- Unitate de clădire - o zonă/o parte a unei clădiri (un etaj sau un apartament dintr-o clădire)

care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată separat, dispunând separat de utilități

(există dotare cu sisteme tehnice); de exemplu : un magazin dintr-un complex comercial, un

apartament dintr-un bloc de locuințe sau o zonă de birouri de închiriat dintr-o clădire de birouri;

unitatea de clădire poate fi un obiectiv evaluat.

- Zonă termică a clădirii – parte a clădirii  cu condiții suficient de uniforme ale mediului

interior (temperatură, radiație solară, aporturi interne) pentru a permite calculul unui bilanț

termic conform procedurilor din standardele PEC.

12

- Zonă deservită de un sistem tehnic - parte a clădirii care constă dintr-un ansamblu de spații

elementare care prezintă calcul uniform al necesarului de energie și care sunt deservite de o

anumită parte a unui sistem tehnic (de încălzire, climatizare, apă caldă de consum, ventilare,

iluminat).

Observație: pentru specificarea zonelor termice și a zonelor deservite de un sistem tehnic se

utilizează spațiul elementar; acesta nu poate aparține parțial unei zone termice și parțial unei alte

zone termice, sau parțial unei zone deservite de o instalație și parțial altei zone deservite de o

altă instalație.

1.1.2. Condiții interioare și exterioare

- Condiții nominale de exploatare (de calcul energetic)  – cerințe/restricții  constante sau

variabile în timp legate de utilitățile pentru utilizarea unei categorii clădire/spațiu, pentru

evaluarea performanței energetice și/sau a condițiilor interioare de confort; de exemplu:

temperatura interioară convențională de încălzire/răcire, debitul minim de aer de ventilare,

necesarul minim de apă caldă de consum, nivelul minim de iluminare, aporturile interne de căldură

etc.

- Intensitate a radiației solare - raport dintre fluxul solar radiant incident pe o suprafață și aria

suprafeței respective [W/m2].

- Iradiație solară - energie incidentă pe unitatea de arie a unei suprafețe, rezultată din integrarea

intensității radiației solare ȋntr-un interval de timp (o oră sau o zi) [J/m2].

- Temperatură exterioară - temperatură a aerului exterior clădirii/zonei de calcul [0C]

- Temperatură interioară - medie aritmetică a temperaturii aerului și a temperaturii medii de

radiație în centrul unei zone sau al unui spațiu (expresie simplificată pentru temperatura operativă);

nu trebuie identificată cu temperatura aerului interior [0C].

1.1.3.  Procese și sisteme tehnice (instalații aferente clădirii)

- Automatizare și reglare (reglare) al instalațiilor clădirii - echipamente, programe

informatice și servicii tehnice pentru reglare automată, monitorizare, optimizare și gestionare

eficientă și în condiții de siguranță a funcționării instalațiilor

- Climatizare - proces de tratare a aerului, simplu sau complex,  prin care se reglează temperatura

(creștere sau scădere a acesteia) și, după caz, umiditatea, puritatea (prin filtrare) și calitatea acestuia

(prin reglarea debitului de aer proaspăt).

- Cogenerare/producere combinată de electricitate și căldură – proces de generare simultană

a energiei termice și a energiei electrice sau mecanice.

- Dezumidificare - proces de eliminare a vaporilor de apă din aer.

- Durata sezonului de încălzire , de răcire şi de umidificare (dezumidificare) - durată de

funcţionare al sistemelor tehnice respective.

13

- Iluminat - proces de furnizare a luminii pentru asigurarea nivelului de confort vizual necesar.

- Încălzire a spațiilor - proces de furnizare a căldurii în spațiul unei clădiri în scopul obținerii și

menținerii unei temperaturi minime date a spațiului.

- Sistem tehnic al clădirii/instalație  - ansamblul echipamentelor tehnice ale unei clădiri/unități

de clădire destinate pentru încălzirea spațiului, răcirea spațiului, ventilare, apă caldă de consum

(a.c.c.), iluminat integrat, automatizare și reglare, generare de energie electrică in situ sau pentru

o combinație a acestora, inclusiv acele sisteme care folosesc energie din surse regenerabile și care

pot fi prevăzute cu soluții de stocare.

1.1.4. Energie

- Agent (vector) energetic  - substanţă sau fenomen utilizată/utilizat pentru a produce lucru

mecanic sau căldură, sau pentru a realiza procese chimice sau fizice generatoare de energie.

- Contur pentru evaluare  energetică - contur în funcție de care sunt calculate sau măsurate

energia primită și energia furnizată în exterior.

- Energie primită din exterior - energie furnizată de un agent energetic instalațiilor aferente

clădirii, prin conturul de evaluare, pentru a se asigura utilitățile considerate (necesarul de energie)

sau pentru a se produce energia furnizată în exterior (exportată).

- Energie din surse neregenerabile - energia dintr-o sursă care se epuizează prin exploatare;  de

exemplu:  energia obținută din combustibili fosili.

- Energie din surse regenerabile - energie provenită din surse nefosile, ca de exemplu energia

vântului, energia solară, energia aerotermală, geotermală și hidrotermală, energia oceanică,

hidroenergia, biomasa certificată, gazul din deșeuri, gazele obținute prin tratarea apelor uzate,

biocombustibilii etc.

- Energie recuperată  - energia care contribuie la diminuarea necesarului energetic al unei

clădiri/unități de clădire, care provine dintr-un proces fizic natural de transfer energetic (de la un

potențial termic mai mare către unul mai mic) și care nu implică o sursă regenerabilă de energie;

acest tip de energie nu este contorizat ca o sursă regenerabilă de energie și nu influențează în mod

direct valoarea indicatorului RER (exemple: recuperator de căldura aer-aer, recuperator de căldură

aer-apă sau apă-aer).

- Necesar de energie pentru apă caldă de consum - căldură care trebuie furnizată cantităţii

necesare de apă caldă de consum pentru a fi încălzită de la temperatura din reţeaua de apă rece

până la temperatura prestabilită de furnizare la consumator, fără pierderile termice ale sistemului

de preparare a apei calde de consum.

- Necesar de energie pentru încălzire sau răcire - căldură care trebuie furnizată sau extrasă dintr-

un spațiu climatizat pentru a se menţine condiţiile de temperatură dorite pe durata unei anumite

perioade de timp.

14

- Perimetru - lungimea curbei ȋnchise obținută prin proiecția în plan orizontal a conturului pentru

evaluare.

- Sursă de energie - sursă din care poate fi extrasă sau recuperată energia utilizabilă, fie direct, fie

prin intermediul unui proces de conversie sau transformare. Sursa poate fi regenerabilă sau

neregenerabilă; de exemplu: rezervele naturale de petrol, gaze, cărbuni, soarele, vântul, pământul

(energia geotermală), oceanul (energia valurilor), pădurile etc.

- Energie primară - energia care nu a fost supusă nici unui proces de conversie sau de

transformare. Energia primară poate include energie primară din sursele neregenerabile și/sau din

sursele regenerabile.

- Energie totală - energia provenită atât din surse regenerabile cât și neregenerabile.

1.1.5. Performanță energetică

- Audit energetic al clădirii/unității de clădire/grupului de clădiri  - totalitate a activităţilor

specifice, inclusiv elaborarea raportului de audit energetic, prin care se obţin date despre consumul

energetic al unei clădiri/unități de clădire/grup de clădiri existente, se identifică soluţiile rentabile

de economisire a energiei prin creșterea performanței energetice, se cuantifică economiile de

energie și se evaluează eficienţa economică a soluţiilor propuse, estimând costurile și durata de

recuperare a investiţiei.

- Certificat de performanță energetică  - document tehnic legal care indică performanţa

energetică calculată în condiții prestabilite de confort a obiectivului evaluat (clădire, unitate de

clădire, apartament). Documentul trebuie elaborat conform prezentei metodologii de calcul al

performanței energetice a clădirilor și cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară

și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii echivalente de

CO2. Pentru clădirile existente certificatul include în anexă și măsurile recomandate atât pentru

reducerea consumurilor energetice cât și pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile

de energie în consumul total.

- Renovare majoră - lucrările proiectate și efectuate la anvelopa unei clădiri existente și/sau la

sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii,

exclusiv valoarea terenului* pe care este situată clădirea; o clădire renovată major trebuie să

îndeplinească cerințele minime de performanță energetică definite prin valorile din tabelul 2.10b.

* Valoarea de impozitare a clădirii se determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare.

- Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB-nearly zero energy

building) - clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este

aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit,  în proporție de minimum 30%, cu

energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului

sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul

2021 (după 2031 proporția minimă de energie din surse regenerabile se va stabili prin Hotărâre a

Guvernului, conform prevederilor din Legea nr. 372/2005, republicată).

15

- Factor echivalent de emisii de CO2 - cantitatea echivalentă de CO2 emisă în timpul desfășurării

unui proces (cum ar fi arderea unui combustibil) prin care o resursă primară devine utilizabilă sub

formă de energie la un consumator final; poate include emisiile echivalente în CO 2 ale altor gaze

cu efect de seră [kgCO2/kWh].

- Rata de energie primară din sursă regenerabilă (RER)  – proporția de energie primară

furnizată din surse regenerabile (pentru toți agenții/vectorii energetici) aflate la fața locului, în

apropiere sau la distanță, din valoarea energiei primare totale furnizată clădirii (pentru toți

agenții/vectorii energetici); acest indicator nu ține cont de energia exportată produsă din surse

regenerabile aflate la fața locului sau în apropiere.

- Indicator de performanță energetică a clădirii/unității de clădire/apartamentului (indicator

PEC) - mărime calculată (sau măsurată), care definește o caracteristică energetică a unui obiectiv

evaluat; indicatorii PEC sunt utilizați pentru încadrarea în clasele de performanță energetică,

pentru verificarea respectării cerințelor de performanță energetică și/sau pentru completarea

certificatului de performanță  energetică. Un indicator PEC se poate referi atât la performanța

energetică globală (pentru toate utilitățile) cât și la performanța energetică parțială (pentru o

anumită utilitate).

- Performanţa energetică a clădirii/unității de clădire/apartamentului  - energia estimată prin

calcul (sau efectiv consumată) în condițiile utilizării în condiții de confort și siguranță de către

ocupanții clădirii/unității de clădire/apartamentului, cu respectarea tuturor cerințelor minime de

confort privind încălzirea, utilizarea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.

Performanţa energetică a clădirii se determină în România conform prezentei metodologii de

calcul și se exprimă prin mai mulţi indicatori numerici (consumuri specifice) care se calculează

luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale clădirii și ale instalațiilor (sistemele tehnice),

factorii climatici exteriori de calcul energetic, condiţiile interioare minime de confort, sursele de

producere a energiei consumate, alţi factori care influenţează necesarul și, în final, consumul de

energie.

- Performanţă energetică a clădirii de referință - este performanța energetică a unei clădiri

virtuale având aceleași caracteristici geometrice ca și clădirea reală, cerințele termotehnice

recomandate conform tabelelor 2.4 pentru clădiri NZEB și 2.7 pentru clădiri renovate major, și

respectiv, cerințe de performanță energetică și niveluri de poluare  definite în capitolul 5.2 .

Performanţa energetică a clădirii de referință  este utilizată pentru completarea certificatului de

performanță energetică și pentru verificarea conformităţii cu cerințele reglementate ale clădirilor

noi și existente.

- Performanţă energetică după execuţie - performanță energetică calculată cu datele tehnice ale

clădirii după finalizarea procesului de construire/renovare energetică (înainte sau după începerea

exploatării), respectiv la recepția la terminarea lucrărilor, luând în calcul și date reglementare

privind modul de utilizare. Aceasta reprezintă consumul anual de energie al unei clădiri construite,

calculat în condiții standardizate de utilizare.

În prezenta metodologie, s-a adoptat varianta determinării performanței energetice

calculate a unei clădiri/unități de clădire/apartament, în condiții standardizate de utilizare.

- Raport de audit energetic  - document elaborat în urma desfăşurării activităţii de auditare

energetică a clădirii, care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a

16

principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii/unităţii de clădire și, acolo unde este

cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanței energetice a clădirii/unităţii de clădire și

instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la eficienţa

economică a aplicării măsurilor propuse și durata de recuperare a investiţiei.

- Valoare de referință - valoarea reglementată sau calculată cu care se compară un indicator

energetic; aceasta poate să fie fixă pentru anumite tipuri de clădiri sau pentru anumite caracteristici

energetice, sau poate fi variabilă.

1.1.6. Calcul energetic

- Aport de căldură  - căldură generată în interiorul spaţiului climatizat sau care intră în spațiul

climatizat din surse de căldură altele decât cele utilizate în mod intenţionat pentru încălzirea,

răcirea sau prepararea apei calde de consum.

- Aporturi interne de căldură  - căldura furnizată de diverse surse interioare cum ar fi oamenii,

iluminatul, aparatele electrocasnice consumatoare de energie electrică sau alte echipamente care

generează energie termică în interiorul clădirii.

- Aporturi solare de căldură - căldura furnizată de radiația solară care pătrunde în clădire, direct

sau indirect (după absorbția în elementele de clădire), prin elemente de clădire transparente sau

opace sau sisteme solare pasive.

- Aporturi utile de căldură  - partea din aporturile termice interne și solare de căldură care

contribuie la reducerea necesarului de căldură pentru încălzire

- Bin - clasă de temperatură statistică (sau interval de clasă) pentru temperatura aerului exterior,

cu limitele exprimate într-o unitate de măsură a temperaturii; binul include de obicei intervale de

timp neconsecutive cu aceleași valori de temperatură.

- COP (coeficient de performanță)  - eficiența energetică a unui echipament pentru producerea

căldurii, definit ca raport între puterea termică livrată și puterea electrică absorbită efectiv de

echipament.

- Domeniu de funcționare - domeniu cuprins ȋntre limitele superioară și inferioară ale utilizării

(de exemplu: temperaturile, umiditatea aerului, tensiunea) în care un echipament funcționează;

caracteristicile care definesc domeniul de funcționare sunt publicate de producător.

- EER - eficiența energetică a unui echipament care produce frig, definit ca raport între puterea

termică absorbită de vaporizator și energia consumată de compresor; reprezintă performanţa

energetică a pompei de căldură reversibile care funcţionează în regim de răcire.

- Perioadă de evaluare  a performanței energetice - perioadă de timp în care este evaluată

performanța energetică; este de obicei un an - nu trebuie să aibă aceeași valoare ca perioada de

calcul sau intervalul de calcul.

- Perioadă/sezon de încălzire sau răcire - perioadă a anului pentru care este necesară o cantitate

semnificativă de energie pentru încălzire sau răcire; sunt utilizate pentru a se determina perioadele

de funcționare a instalațiilor respective.

17

- Pompă de căldură combinată – echipament care furnizează energie pentru două sisteme tehnice

diferite ale unei/unor clădiri sau unitate/unităţi de clădire ca de exemplu sistemul de încălzire și

sistemul de apă caldă de consum, în funcționare alternativă sau simultană.

- Pompă de căldură - echipament care preia căldura dintr-un mediu la o anumită temperatură mai

scăzută și o transferă unui mediu la o temperatură mai ridicată; poate funcţiona în regim de

încălzire (când furnizează căldură) sau în regim de răcire (în cazul pompelor reversibile).

- Pierderi termice ale instalației  – disipări de căldură ale unei instalații a clădirii, care nu

contribuie la energia utilă/netă furnizată de instalație; acestea pot să fie nerecuperabile,

recuperabile sau recuperate.

- Putere absorbită efectiv  - puterea electrică medie absorbită de unitatea de pompă de căldură

într-un interval de timp dat, care include: puterea de intrare pentru funcționarea compresorului

(sau a arzătorului și orice altă sursă de energie pentru dezghețare), puterea de intrare pentru

dispozitivele de reglare și siguranță și puterea dispozitivelor care asigură vehicularea  agentului

termic.

1.1.7. Simboluri și indici

În tabelul 1.1 sunt prezentate simbolurile iar în tabelul 1.2 sunt explicați indicii folosiți în

metodologia de faţă. Datorită folosirii unor notații specifice pentru capitolul 4, acestea sunt

explicate la începutul acelui capitol.

Tabel 1.1. Simboluri

Simbol Denumire mărime  Unitate de

măsură Capitole

A arie  m2 2,3,4,5,6

a,b,c parametri de calcul  - 3

Apanou suprafață echivalentă de captare a panoului  m2 4

asol coeficient de absorbţie solară  — 2

Atot aria totală a captatoarelor solare utilizate în sistem  m2 4

b factor de corecţie pentru coeficientul de transfer

termic/factor de reducere a temperaturii

— 2,5,6

B dimensiune caracteristică a planşeului, lăţime  m 2

b lățime, perpendicular pe direcția fluxului termic   m 2

B΄ parametru geometric al plăcii planşeului  m 3

C capacitate termică  J/K 2,5,6

c capacitate termică masică  J/(kg⋅K) 2,3,5,6

C capacitate de acumulare termică   Wh/K 3

c capacitate volumică de acumulare termică  Wh/(m3·K) 3

C cost  € b 4

c concentraţie  mg×m-3 4

CG cost global  € 5,6

CHR pondere a căldurii cogenerate  - 4

CO costuri  € 5,6

cp căldură specifică masică a aerului la presiune constantă  Wh/(kg·K),

J×kg-1×K-1

2,3,4

D adâncime, diametru  m 2, 5,6

18

Simbol Denumire mărime  Unitate de

măsură Capitole

d distanță, grosime, grosime totală echivalentă, adâncime,

paralel cu direcția fluxului termic

m 2,3,5,6

D zi  zile/lună 3

d diametru  m 4

D_f factor de reducere  - 5,6

Dp diferenţă de presiune  Pa 4

Dq a diferenţă de temperatură   K 4

E emisivitate între suprafețe  — 2

e coeficient de performanță   4

E consum de energie   J, (kW·h) 4,5,6

ɛ factor de cheltuieli  – 5,6

EATR raport de transfer de aer evacuat   4

EER randament energetic pentru producerea  frigului  % 2,4

Einc,i energie totala incidenta in luna de calcul i  kWh 4

El,i energie obtinuță în luna de calcul i  kWh 4

Ep utilizare a energiei primare specifică ventilării  W h m-3 h a-1 4

EP indicator de performanță energetică, indicator energetic  kW∙h/(m2·a),   d 5,6

ES flux al radiației solare incidente, iradiație solară  W/m² 2

Et; Es eficienţă a filtrului (totală, pe treaptă)   4

ev eficienţă a ventilării    4

f factor de temperatură al suprafeţei interioare, factor de

amortizare

— 2

F sarcină de încălzire sau de răcire  W 4

f scurgere specifică  m3×s-1×m-2 4

f factor (de exemplu factor de energie primară, …)  –   d 5,6

F sau f factor, fracţie  —, % 2,3,4

fcap factor de corecție al intensității globale a radiației solare

datorat unghiului de înclinare al captatorilor solari și

unghiului de deviație de la orientarea sud al captatorilor

solari

- 4

fP factor de energie primară   4

fpv factor de actualizare   4

Ft raport de temperatură   4

G debit de umiditate  kg/s 2

g factor de transmisie a energiei solare totale (factor solar)  — 2

G gradient vertical de temperatură  K/m 3

Gw factor de corecţie pentru apa subterană  - 3

H coeficient de transfer termic  W/K 2,3,5,6

h căldură latentă  kJ/kg 2,3

h coeficient de transfer termic superficial  W/(m2·K) 2,5,6

h eficienţă  % 4

H,h înălţime  m 2,3,4

Hsol radiație solară (cumulată, lunară)  kWh/m2 2

I investiţie iniţială  € b 4

I intensitate a radiației solare  W/m2 5,6

Icl izolaţie termică a îmbrăcăminţii  clo 4

INT rată a dobânzii  % 5,6

k parametru de calcul (factor)  - 3

k treaptă de sarcină parțială  -; % 4

k coeficient  –; % 5,6

19

Simbol Denumire mărime  Unitate de

măsură Capitole

K coeficient de emisii de CO2  kg/(kW∙h) 5,6

kpk factor de putere de vârf  - 4

L coeficient de cuplaj termic  W/(m·K) 2

l Lungime (a unei punţi termice liniare )  m 3

l Lungime a conductelor  m 3

L, l lungime  m 2,4,5,6

L2D coeficient de cuplaj termic în calculul bidimensional  W/(m·K) 2

L3D coeficient de cuplaj termic în calculul tridimensional  W/K 2

Lmn conductanţă termică periodică  W/K 2

LR raport de sarcină parţială  - 3

LS durată de viaţă, ciclu de viaţă sau durată de proiectare  An - a 5,6

m numărul lunii (m = 1 pentru ianuarie la m = 12 pentru

decembrie)

— 2

M nivel metabolic (activitate)  met 4

m masă (de exemplu cantitatea de emisii de CO2)  kg 5,6

N număr de elemente (număr întreg)  — 2,3,5,6

n număr de schimburi de aer  h−1 2,3,5,6

n durată de viaţă  ani 4

n număr de rotaţii  min−1 4

n1…3 parametri de calcul (exponent)  - 3

nTap profil de consum  1/h 3

O ocupare  persoane 5,6

OACF factor de corecţie a aerului exterior   4

P perimetru   m 2,3

P putere   W 4,5,6

p presiune  Pa 4,5,6

p putere specifică  kW/kW 4

PB perioadă de recuperare a investiţiei  An - a 5,6

PEC performanţă energetică a cladirilor  -

PSFP putere specifică a ventilatorului  W×m-3×s 4

PV valoare actualizată  € b 4

PVAL valoare actuală  € 5,6

PVAL_f factor de actualizare  - 5,6

Q cantitate de căldură, energie  kWha 2,3,4,5,6

q densitate de flux termic  W/m2 2,5,6

q permeabilitate specifică la aer a anvelopei clădirii  m3/(m2·h) 3

q(v) debit de aer volumic   m3/h 3

q, qv debit volumic de aer  m3/h 2,5,6

q´ pierdere termice pe unitatea de lungime a conductei  W/m 3

qm debit masic  kg×s-1 4

qv debit volumic   m3×s-1 4

R rezistenţă termică  m2⋅K/W 2,3,5,6

r distanță  m 2

r rată a dobânzii   4

r căldură latentă de evaporare a apei  kWh/kg 4

RAT rată, rată a dobânzii, rată de actualizare, rată de evoluţie a

preţurilor

% 5,6

RER contribuţia energiei din surse regenerabile  – 5,6

RF factor de radiație  — 3

S spațiu, spațiu elementar  - 2

20

Simbol Denumire mărime  Unitate de

măsură Capitole

s lățime a unui spațiu  m 2

S dimensiune  – 5,6

SA zonă deservită (de sistem)  – 5,6

Sc suprafața totală a captatoarelor solare utilizate de sistem  m2 4

T temperatură termodinamică   K 2,3,5,6

T supra temperatură cumulată sau sub temperatură cumulată  K⋅h 2

t timp  s sau h 2,5,6

T perioadă de variaţie  s 2

t o perioadă sau un pas de timp   min, h, an 3,5.6

teq Diferență de timp între timpul solar aparent și timpul solar

mediu (formula de timp)

h 3

tr temperatura apei reci  oC 4

tTC perioadă de calcul  An 5,6

U transmitanţa termică  W/(m2·K) 2,3,5,6

U transmitanţă termică (liniară) a conductelor  W/mK 3

V volum  m3 2,3,4,5,6

v exponent de presiune pentru pierderile de aer  - 3

v viteză  m/s 3,4

VAL valoare  € 5,6

vSUP volum specific al aerului de introducere  m3/kg de aer

uscat

4

w factor de pondere  - 2

w grosime a peretelui  m 2

w energie auxiliară  kWh 4

W,w lăţime,lăţime (parţială)  m 2

WHR pondere a căldurii reziduale  - 4

x conţinut de umiditate   kg/kg aer uscat 2,4

x distanţă în interiorul elementului  m 2

x cantitate relativă de apă extrasă într-o anumită perioadă de

timp

- 3

X fracţie din volum  % 5,6

X, Y orice proprietate, sistem, ...  – 5,6

Ymm admitanţă termică  W/(m2⋅K) 2

Ymn transmitanţă termică periodică  W/(m2⋅K) 2

Z parametru de transmisie termică pentru pereţi captatori

solari

W/(m

2⋅K) 2

Z zonă  — 2,5,6

z adâncime, adâncimea plăcii planşeului sub nivelul solului  m 2,3

Z factor de pierdere de sarcină  — 2

z coordonată verticală  m 2

Z matrice de transfer de la un mediu la altul  — 2

α factor de absorbție  — 2

α coeficient de transfer termic  W/(m2 K) 3

α factor de repartizare  - 4

αe factor de absorbție solară directă  — 2

αsol unghi de înălţime solară   ° 2

β unghi de înclinare  ° 2

β Sarcină parţială medie raportată la un pas de timp  - 3

β factor de sarcină  - 3

γ unghi de azimut  ° 2

21

Simbol Denumire mărime  Unitate de

măsură Capitole

γ raport de bilanț termic  — 2

δ declinaţie (solară)  ° 2

δ adâncime de penetrare periodică  m 2

Δ delta (diferenţă),  prefix care se combină cu simboluri  diverse 3, 5,6

ε emisivitate  — 2

ε Factor de consum  energetic  - 3

ε randament  - 3

ε Eficienţă a recuperǎrii de căldură  — 4

εPV eficiența captatorului fotovoltaic  - 4

ζ raport de căldură  — 4

η randament, factor de utilizare  — 2,3,5,6

ηinv randamentul invertorului  - 4

ηt randamentul captatorului în funcție de temperatura din

anexa națională, valori informative în anexa A2

- 4

θ temperatură   °C 2,3,5,6

κ capacitate termică a suprafeţei  J/(m2⋅K) 2

λ conductivitate termică  W/(m·K) 2,3

λ lungime de undă  µm 2

ν umiditate volumică  kg/m3 2

ξ raport între grosimea stratului și adâncimea de penetrare  — 2

ρ densitate (masa volumică)  kg/m3,kg/l 2,3,5,6

ρ factor de reflexie a feței orientate către radiația incidentă  — 2

ρ' factor de reflexie a feței opuse radiației incidente  — 2

σ raport între putere electrică și căldură  - 4

τ constantă de timp  s,h 2,3,5,6

φ umiditate relativă   % 2,5,6

φ latitudine  ° 2

Φ flux termic, sarcină termică, putere termică  W 2,3,5,6

φ Putere termică specifică  W/m2 3

φ diferenţa de fază  rad 2

ψ transmitanța termică liniară a punții termice  W/mK 2

 transmitanța termică punctuală a punții termice  W 2

φsol unghi de azimut solar  ° 2

Tabel 1.2.Indici

Indice Termen Capitol

a aer 2,3,4,5,6

A aparatea 2

a adiacent 2

a absorbit 2

a ambiant 3

A debit extras 3

A alte aparate a 5,6

abs răcitor cu absorbţie 4

ac răcire ambiantă 4

add suplimentar 3

adj potrivit/corectat 2

22

Indice Termen Capitol

ahu, AHU unitate de tratare a aerului 2,4

air aer 2,3

al strat de aer 2

alt altitudine 2

an anual 2,5,6

ann anual 3

Apl aparate 5,6

ATD dispozitiv de transfer de aer 3

aux auxiliar 5,6

avg medie temporală 5,6

b subsol, sub nivelul solului; lăţime 2

B jaluzea, stor, dispozitiv de protecție solară 2

b necesar al clădirii 3

B clădire 5,6

BAC reglare și automatizare clădiri 5,6

BE indice de numerotare pentru unități de clădire a 3

bg subsol, inclusiv efectul solului 2

BG clădire 5,6

bin bin 5,6

biv bivalent(ă) 3

bm biomasă 5,6

boost relansare a încălzirii 3

brm spațiul în care este instalat cazanul 3

bu rezervă 3

build clădire 3

C răcire 2,5,6

c structură, element de clădire 2

c convecţie, convectiv, conductiv 2

c element opac 2

c componentă 2

c referitor la apa rece 3

calc calcul 2,5,6

cch răcitor cu compresie 4

ce convectiv exterior (~c;e) 2

cgn cogenerare 4

CGN_FUEL tipul de combustibil 4

CGN_NR numărul generatorului preferenţial 4

CGN_TYPE tipul de aparat 4

CGN_USE serviciul 4

ch coș 3

ch acumulare 3

chp producere combinată de căldură și energie electrică 4

ci convectiv interior (~c;i) 2

ci interval de calcul 3

cm regim de cogenerare 4

23

Indice Termen Capitol

Cnd condiţionat 4

CO2 emisii de CO2 5,6

coal cărbune 4

Coil baterie 4

comb combustibil 3

Comp compresor 3

con convectiv 3

cond condensare, condensator 3

cont continuu 2,3

corr corectat(ă)/corecție 3

cr agent energetic 5,6

ctr reglare 5,6

Ctrl reglare 4

cu de la o zonă climatizată la o zonă neclimatizată 2

cvd acoperit 4

cw faţadă uşoară 2

cw perete cortină 2

CW răcire și preparare a apei calde de consum a 5,6

d direct; uşă 2

D ușă 2

d desfășurat 2

d difuzat 2

D direct 2

D (coeficient de) descărcare 3

D proiectare 3

d, day pe zi, zilnic 3

day zilnic 2,5,6

dc răcire centralizată 5,6

del furnizat 5,6

des rețea de distribuție a energiei 4

Des proiectare 4

design se referă la o condiţie de calcul (de proiectare) sau proprietăţi tehnice 3

dgn proiectare 3

dh scădere a încălzirii 3

dh încălzire centralizată 5,6

DHU dezumidificare  2,5,6

dhum (instalație de) dezumidificare 5,6

dif difuz 2,4

dir direct 2

dir direcţie, orientare 3

dis distribuţie 3,5,6

Disc reducere 5,6

Disp eliminare 5,6

distant la distanţă 5,6

24

Indice Termen Capitol

draw extras, referitor la proprietăţile apei furnizate la punctul de consum (armătură)  3

dry gaze uscate 3

du învechit 3

Du conductă 4

e extern,exterior,mediul exterior 2,3,5,6

E fotovoltaic, vânt 5,6

e,m exterior mediu (anual) 3

ed margine 2

eff efectiv 2,3

EHA aer evacuat 4

el element 2

el electric 4

el electricitate 5,6

em emisie/emiţător 5,6

emb integrat 3

emt emiţător 3

EN, En energie 5,6

eng motor 3

env anvelopă  3,5,6

EPus utilităţile clădirii incluse în evaluarea performanței energetice, servicii PEC 5,6

eq echivalent 2

est estimat 5,6

ETA aer extras 4

evap vaporizator, evaporare 3

exer exergie 3

exh extras 3

exp exportat 5,6

f planşeu, ramă, cadru (al unei ferestre), 2, 5,6

f referitor la factorul de amortizare 2

fac faţadă; perete exterior vertical 3

fan ventilator 3

fg placa pe sol a parterului, inclusiv efectul solului 2

fg produse de ardere 3

Fin final, rezidual 5,6

fin, finl,

finr, fins

ecran (lateral) (stânga, dreapta, amândouă) 2

fl, floor pardoseală 2,3

fr cadru 2

g sol 2, 3

g strat de aer 2

g gaz 2, 5,6

gn, gain aporturi de căldură 2,3,5,6

gb bară-distanțier 2

gen generare 5,6

25

Indice Termen Capitol

gf combustibil gazos  4

g, gl vitraj, element vitrat 2

gr sol 2

grid de la reţeaua publică (reţea) 5,6

GW apă subterană 3

H încălzire 2,5,6

h orar 2,3,5,6

Hc circuit de încălzire 3

HC încălzire și răcire  5,6

HCW încălzire, răcire și preparare a apei calde  5,6

HE schimbător de căldură 3

hem emisferic 2

HG generator de căldură 3

HL sarcină termică 3

hn rețeaua de încălzire 4

hr recuperare de căldură 4

hr sistem de evacuare a căldurii 4

hru unitate de recuperare de căldură 2

Hs/Hi raport putere calorifică superioară/putere calorifică inferioară 3

ht transfer termic 2,5,6

HU umidificare  2,5,6

hu Preîncălzire 3

Hu Uman 5,6

hum (instalație de) umidificare 5,6

HVAC încălzire, ventilare, climatizare 2

HW încălzire și preparare a apei calde a 5,6

hydr echilibrare hidraulică 3

i interior, mediul interior 2

i inferior (inferioară) 3

i indice general de numerotare  3

i ciclu / pas de calcul (un ciclu pentru fiecare minut al perioadei luate în

considerare); referitor la elemente cumulate

3

i, j indici de numerotare pentru spatii încălzite; unde (i) este în mod normal utilizat

pentru spațiile încălzite analizate și (j) pentru alte spatii încălzite în relaţie cu (i),

cum ar fi o încăpere alăturată etc.

3

i,j,k,z indici 2,5,6

IDA aer interior 4

ie de la interior la exterior 2,3

ig de la spațiul interior considerat (i) spre sol (g) 3

im intermitent 3

in aport, intrare 5,6

inc creștere 3

inf infiltraţie 3

inf-add infiltraţie suplimentară 3

infra încorporată în infrastructură  4

ini iniţial 3

26

Indice Termen Capitol

INIT iniţial 5,6

innr intern/interior, se referă la dimensiuni interioare 3

ins izolaţie 2

int intern sau interior 2,3,5,6

interm intermitent 2

Inv investiţie 5,6

iu între un spațiu climatizat/interior și un spațiu neclimatizat/neîncălzit 2

ix de la un spațiu (i) spre un alt spațiu; x fiind substituent pentru e, a, g etc.  3

j indice de însumare 2

j, k integral, număr al stratului sau spațiului 2

ju de la un spațiu (j) spre un spațiu (u) care este considerat ca nefiind încălzit, deşi,

prin proiectare, (u) poate fi încălzit sau poate conține spatii încălzite

3

k indice de numerotare pentru elemente ale clădirii (pereţi, ferestre, tavane etc.) 3

l scurgere 2

L iluminat 2

l indice de numerotare pentru punţi termice liniare 3

l încărcare 3

L iluminat 5,6

lag decalaj (temporal) 3

lat latent 5,6

LC ciclu de viaţă 5,6

ld sarcină 2

lea scurgere 4

leak Scurgeri 3

lf combustibil lichid 4

lim limitat,limită 2,3

lr radiație de lungime mare de undă  2

LRxx raport de sarcină xx% 3

ls pierdere 2,5,6

lw inferior 3

m număr al lunii,lunar 2,5,6

m conductanţă sau capacitata raportată la masă 2

m mijloc (de clădire) 2

m mediu 2, 3

m element 2

m indice de numerotare pentru punţi termice punctiforme 3

m, n indice pentru zonele termice 2

Ma întreţinere 5,6

max maxim, limită superioară 3, 5,6

meas măsurat 5,6

mech mecanic (sistem de ventilare) 3

mig dispozitiv de generare cu mai multe intrări 4

min minim, limită inferoară 2

mm, mn efect pe faţa m, determinat de o cauză ce acţionează pe faţa m respectiv n 2

27

Indice Termen Capitol

mn medie (temporală sau spaţială) 2,5,6

mos sistem cu mai multe ieșiri 4

n perpendicular pe suprafaţă 2

n indice al radiatorului, nominal  3

N Aria de referință a pardoselii 3

N,n Nominal 3,4

nc Necondiţionat 4

ncm regim de non-cogenerare 4

ncv putere calorifică inferioară 4

nd necesar 2, 5,6

nEPus servicii care nu aparțin de PEC/ care nu au legătură cu sistemele clădirii analizate 5,6

ngen fără generare 5,6

nlim nelimitat 2

noc perioadă de neocupare 2

nom Nominal 4

nrbl nerecuperabil 5,6

nrby în apropiere 5,6

nren neregenerabil 5,6

nrvd nerecuperat 5,6

ntdel net furnizat 5,6

nused neutilizat (în acelaşi interval de calcul) 5,6

nut neutilizat 5,6

O2 oxigen 3

obst obstacole 2

oc ocupanţi 2

occ perioadă de ocupare 2

ODA aer exterior 4

OFF, off punct de oprire; setare la care senzorul de temperatură opreşte generatorul de

căldură, oprit

3,5,6

OH supraîncălzire 2

oil petrol, păcură 5,6

OL limită de funcţionare 3

ON,on punct de pornire; setare la care senzorul de temperatură porneşte generatorul de

căldură (reîncălzirea)

3,5,6

op opac 2

op operativă 2

op, Op operațional (operațională), în funcționare 3,4,5,6

open deschideri 3

out producţie, ieşire 5,6

ovh consolă 2

p proiectat 2

p presiune constantă 2,3

p panou (opac) 2

P energie primară 5,6

P0 la sarcină nulă 3

pa suprafață elementară/parțială 3

28

Indice Termen Capitol

Pdn la putere de calcul 3

pe periodic exterior 2

Per,per periodic, pentru o perioadă de timp 5,6

pi periodic intern 2

pilot lumină de veghe  4

Pint la sarcină intermediară 3

Pint la sarcină intermediară 3

pk vârf 5,6

pl plan, strat 2

PL sarcină parțială 4

pmp pompă 3

Pn la sarcină nominală 3

Pnren energie primară din surse neregenerabile 5,6

pol referitor la politici 5,6

pr produs 5,6

prio prioritate 3

proc procedeu 2

Ptot energie primară totală 5,6

pv energie solară (fotovoltaică) 5,6

Px sarcină reală 3

Qw,dis,nom pierderea termică aferentă recirculării, între utilizări ale apei calde de consum 3

QW,dis,stub pierderea termică aferentă sistemului de distribuție, în timpul utilizării apei calde

de consum

3

r radiație, radiant 2

rad radiant 3

rbl recuperabil 5,6

RCA aer recirculat 4

Re real 5,6

re, ri radiativ exterior, interior 2

rec recuperare de căldură 3

red redus 2,5,6

ref reflectat 2

ref referință 3,4

Ref poziţie de referință 3

rej evacuat 4

ren energie din surse regenerabile 5,6

Rep reparaţie 5,6

req cerut/necesar 4

return retur 4

roomaut reglare automată în încăpere 3

rot rotaţie 4

Rpl înlocuire 5,6

RT retur 3

Run funcţionare 5,6

rvd recuperat 5,6

29

Indice Termen Capitol

s spațiu (spațiu de aer sau gaz) 2

s suprafaţă 2

s superior (superioară) 3

S stocare 3

sat saturație 3

saX zonă deservită (X este înlocuitor pentru C, H etc.) 5,6

sb cutia oblonului 2

sb scădere 3

sb rezervă, standby 3

sb în aşteptare/regim stabilizat 4

se suprafaţă exterioară 2

seas sezonier 5,6

sens sensibil 5,6

sensor senzor de temperatură al rezervorului de acumulare 3

Ser serviciu 5,6

set setat 2

set fixat 5,6

setb redus 3

sewage nămol de epurare 4

sf combustibil solid 5,6

sh reducere a radiatiei solare, protecţie solară 2

shield protecţie 3

sht umbră, oblon 2

si suprafaţă interioară 2

si,se transmisie termică exterioară sau interioară (de exemplu: aerul interior spre un

element de clădire, element de clădire spre aerul exterior)

3

sim simultan (simultană) 3

sol solar 2,5,6

sos sistem cu o singură ieșire 4

sp spațiu 5,6

spec specifică 2

ss subsistem 2

st stoichiometric 3

st1..stn de la etapa 1 la etapa n 4

stb în aşteptare 3

stc spațiu climatizat 2

sto acumulare  3

sto stocare 5,6

str stratificare 3

stub racorduri deschise 3

sup alimentare, furnizare 2,3

SUP aer de introducere 4

sur mediu înconjurător 4

surf suprafaţă 3

sus suspendat 2

30

Indice Termen Capitol

sys sistem 2

t punte termică inclusă (total) 2

t element transparent 2

T termic 2,5,6

t timp 2

t pas de timp, un minut; referitor la elementele necumulate 3

TB, tb punte termică 2,3

techn tehnic, tehnic necesar sau datorat unor cauze tehnice 3

test încercare 3

th termic 2,3,4

tmp temporar 5,6

tot total 2,5,6

total total(e), global(e) 3

tr transmisie (transfer termic) 2,3,5,6

Tr transport 5,6

transfer se referă la debite volumice între încăperi  3

u necondiţionat/neclimatizat 2

U se referă la o calitate sau o condiţie relativă la transmitanţa termică (valoare U) 3

ub subsolul neîncălzit, inclusiv efectul solului 2

UC subdimensionarea unui sistem  de răcire 2

ue între un spațiu neclimatizat/neîncălzit și mediul exterior 2,3

UH subdimensionarea unui sistem  de încălzire 2

up superior 3

upstr partea de amonte a lanţului 4

us utilizare 5,6

use util 2

use utilă (aria pardoselii) 5,6

used utilizat în acelaşi interval de calcul 5,6

ut utilizat 5,6

v ventilat 2

v volum sau debit volumic 3

V ventilare 3,5,6

ve ventilare 2,3,5,6

vi virtual 2

w perete 2

W apă caldă de consum (ca utilitate energetică)  2,5,6

w generat(ă) de vânt 3

W apă 3,5,6

DHW preparare a apei calde de consum  5,6

W,w fereastră 2

wb bulb umed 4

wd lemn 5,6

we evaporare de apă 2

we ponderare 5,6

wf îmbinare perete / planşeu 2

31

Indice Termen Capitol

wfg apă în produsele de ardere 3

wg perete, inclusiv efectul solului 2

wk săptămânal 5,6

WS deşeuri 5,6

WS, ws fereastră cu oblon închis 2

wte producere a energiei din deşeuri 4

WX,dis regim de funcţionare 3

x combinate (prin pereţii spaţiului tehnic de sub planşeu și prin ventilarea spaţiului

tehnic de sub planşeu)

2

X oricare utilitate a clădirii considerată 5,6

Xc circuit al întregului sistem tehnic al clădirii considerate 3

xr recuperare de umiditate 4

XY combinație de H, C, W 5,6

Y orice subsistem 5,6

z indice de numerotare pentru zone ale clădirii 3

zt zonă termică 2,4,5,6

ztc zonă climatizată 2

ztu zonă neclimatizată 2

zv zonă ventilată 4

32

1.2. Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea confortului și calității aerului

interior în clădiri

Parametrii interiori de confort și de calitate a aerului interior, consideraţi în calculele energetice

ale clădirilor, sunt aceiaşi cu cei utilizaţi pentru dimensionarea sistemelor de încălzire, ventilare și

climatizare.

Calitatea aerului interior se asigură prin ventilare, în funcţie de destinaţia încăperii, în conformitate

cu reglementarea tehnică indicativ I5 - Normativ pentru proiectarea, execuţia și exploatarea

instalațiilor de ventilare și climatizare, astfel:

- Pentru zona ocupată din încăperile civile, se stabilesc patru categorii de calitate a aerului

interior (IDA1 – IDA4 conform Normativului I5, respectiv IEQ1 – IEQ4 conform SR EN 16798-

1); pentru încăperi civile în care criteriile de ambianţă sunt determinate de prezenţa umană,

calitatea aerului interior se va asigura folosind debitul de aer proaspăt, care se stabileşte în funcţie

de destinaţia încăperilor, de numărul și de activitatea ocupanţilor precum și de emisiile poluante

ale clădirii (de la elementele de construcţie, finisaje, mobilier și sistemele de instalații);

- Pentru încăperi fără o destinaţie precisă ( de exemplu spaţii de depozitare), clasificarea

calităţii aerului și respectiv debitul de aer de ventilare introdus, care poate fi exterior sau transferat

din alte încăperi, se stabileşte în funcţie de aria utilă a pardoselii;

- Pentru încăperile civile și industriale în care există emisii de poluanţi altele decât

bioefluenţii și emisiile clădirii, calitatea aerului interior trebuie asigurată prin respectarea valorilor

de concentraţie admisă în zona ocupată.

Se va considera că echipamentele de birou (computere, imprimante, copiatoare, monitoare) se

caracterizează printr-un grad de emisie neglijabil (pentru substanţe ca de exemplu TCOV, HCHO,

NH3 și alte produse cancerigene).

Debitele minime de aer exterior pentru ventilarea locuinţelor, preluate din reglementarea tehnică

pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare (Normativ I5) şi

din Anexa Naţională  standardului SR EN 16798-1/NA, sunt cele din tabelul următor:

Număr de încăperi principale

1 2 3 4 5 6 7

debit total minim

[m3/h] din care

35 60 75 90 105 120 135

debit minim în

bucătărie [m3/h]

20 30 45 45 45 45 45

Confortul termic este determinat de următorii parametri principali:

- temperatura aerului interior,

- temperatura medie de radiație a suprafeţelor cu care corpul uman schimbă căldură prin radiație,

- umiditatea relativă a aerului,

- viteza curenţilor de aer din interior,

- gradul de izolare termică a îmbrăcăminţii,

- activitatea ocupanţilor care determină căldura degajată de corp (metabolismul).

Parametrii secundari sunt diferența de temperatură pe verticală, pardoseală/tavan/pereți rece/caldă

sau reci/calzi, asimetria temperaturii de radiație etc.

33

Confortul termic dintr-o încăpere se exprimă prin valoarea Votului Mediu Previzibil, PMV, care

pentru fiecare categorie de ambianţă trebuie să fie cuprins în plaja de valori indicată în

reglementările tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și

climatizare, respectiv ale instalaţiilor de încălzire centrală.

În anumite condiții de activitate și îmbrăcăminte, tipice unor destinaţii de încăperi, considerând

umiditatea relativă a aerului de 50% și viteze scăzute ale aerului din încăperi, calculul valorilor

PMV poate fi înlocuit prin calculul temperaturii operative. Valorile de temperatură a aerului

interior și valorile de temperatură operativă pentru diferite destinaţii și categorii de ambianţă sunt

date de asemenea în reglementările tehnice menţionate şi în Anexa Naţională a standardului SR

EN 16798-1.

În conformitate cu reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor

de ventilare și climatizare, sunt stabilite patru categorii de ambianţă interioară pentru care se indică

valorile PMV acceptate.

În privința confortului vizual, atât clădirile existente cât și cele noi sau renovate trebuie să fie

echipate, sau se consideră că sunt echipate, cu sisteme de iluminat care respectă bunele practici și

cerințele de proiectare prezentate în:

 SR EN 12464-1 pentru spațiile din clădirile nerezidențiale noi sau renovate destinate

activităților lucrative

 SR EN 12193 pentru clădirile nerezidențiale noi sau renovate, destinate activităților

sportive

 SR EN 1838 pentru iluminatul de siguranță din clădirile nerezidențiale noi sau renovate

 SR EN 15193-1 pentru sistemul de iluminat din clădirile rezidențiale

 SR EN 12665 Lumină și iluminat.Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor

de iluminat.

1.3. Standarde europene referitoare la performanța energetică a clădirilor (PEC)

Standardul SR EN ISO 52000-1 stabilește structura sistematică, completă și modulară pentru

evaluarea performanței energetice a clădirilor, prin calcul sau prin măsurare, precum și calculul

performanței energetice în funcție de energia primară. Lista standardelor europene aplicabile

domeniului PEC este prezentată schematic în tabelul 1.3.

34

DESC ST ST INCALZIRE CLIMA/RACIRE VENTILARE UMIDIFICARE DEZUMIDIFICARE ACC ILUMINAT BACS SURSE REGEN

sub 1 M1 sub 1 M2 sub 1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

SR EN ISO 52000-1 SR EN 16798-9 SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.) SR EN ISO 52120-1

SR CEN ISO/TR 52000-

2 SR CEN/TR 16798-10  SR CEN/TR 16798-4  SR CEN/TR 16798-4  SR CEN/TR 16798-4 SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN ISO 52000-1 SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR

52016-2

SR EN ISO 52000-1 SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR

52016-2

SR EN ISO 52003-1 SR EN ISO 52018-1 SR EN 16798-9 SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.) SR EN 15193-1 SR EN ISO 52120-1

SR CEN ISO/TR 52003-

2

SR CEN ISO/TR

52018-2 SR CEN/TR 16798-10  SR CEN/TR 16798-4  SR CEN/TR 16798-4  SR CEN/TR 16798-4  SR CEN/TR 15193-2 SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN ISO 13789 SR EN 15316-2 & SR

CEN/TR 15316-6-2

SR EN ISO 13370 SR EN 15500-1

SR EN ISO 6946 SR CEN/TR 15500-2

SR EN ISO 10211 SR EN 12098-1

SR EN ISO 14683 SR CEN/TR 12098-6

SR CEN ISO/TR

52019-2 SR EN 12098-3

SR EN ISO 10077-1 SR CEN/TR 12098-7

SR EN ISO 10077-2 SR EN 12098-5 &

SR EN ISO 12631 SR CEN/TR 12098-8

SR EN 12098-1

SR CEN/TR 12098-6

SR EN 12098-3

SR CEN/TR 12098-7

SR EN 12098-5

SR CEN/TR 12098-8  SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-5

SR EN 12098-1

SR CEN/TR 12098-6

SR EN 12098-3

SR CEN/TR 12098-7

SR EN 12098-5

SR CEN/TR 12098-8

SR EN 12098-1

SR CEN/TR 12098-6

SR EN 12098-3

SR CEN/TR 12098-7 SR EN 15316-4-4 & SR

CEN/TR 15316-6-7

SR EN 12098-5 SR EN 15316-4-5 & SR

CEN/TR 15316-6-8

SR CEN/TR 12098-8

SR EN 15316-4-2 & SR

CEN/TR 15316-6-5

SR EN 15316-4-3 & SR

CEN/TR 15316-6-6

SR EN 15316-4-4 & SR

CEN/TR 15316-6-7

SR EN 15316-4-5 & SR

CEN/TR 15316-6-8

SR EN 15316-4-8 & SR

CEN/TR 15316-6-9

SR EN 15316-4-10

SR EN ISO 52000-1 SR EN ISO 52120-1

SR CEN ISO/TR 52000-

2

SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN ISO 52000-1 SR EN 15193-1 SR EN ISO 52120-1

SR CEN ISO/TR 52000-

2 SR CEN/TR 15193-2 SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR EN 15193-1

SR  CEN/TR 16798-18  SR  CEN/TR 16798-18  SR CEN/TR 16798-18  SR  CEN/TR 16798-18 SR CEN/TR 15193-2

SR EN 16798-1

SR CEN/TR 16798-2

(ISO 17772-1, ISO/TR

17772-2)

SR EN ISO 52010-1

SR CEN ISO/TR 52010-

2

14 Calcul economic SR EN 15459-1

SR EN 15316-4-8 & SR

CEN/TR 15316-6-9

SR EN 15316-4-10

SR EN 15316-4-2 & SR

CEN/TR 15316-6-5

CLADIREA

1 General -

2

Termeni comuni si

definitii; simboluri, UM si

indici SR CEN ISO/TR 52000-

2

2

Transfer termic

prin transmisie

Necesar de

energie

3

Conditii

interioare fara

prezenta

instalatii

8

6

Transfer termic

prin infiltratii si

ventilare

SR EN ISO 13789

7

SR EN 16798-1

SR  CEN/TR 16798-2

(ISO 17772-1,

ISO/TR 17772-2)

STANDARDE GENERALE

5

GENERAL1

3 Situatii de aplicare SR CEN ISO/TR 52000-

2

7

Agregarea serviciilor

energetice si agentilor

termici

Ocuparea si conditiile de

utilizare a cladirilor

Functiile si contururile

cladirilor

SR EN ISO 52000-1

SR CEN ISO/TR 52000-

2

SR EN 16798-1

SR CEN/TR 16798-2

(ISO 17772-1, ISO/TR

17772-2)

SR EN ISO 52000-1

SR CEN ISO/TR 52000-

2

8 Zonarea cladirlor

SR CEN ISO/TR 52000-

2

SR EN ISO 52000-1

10 Performanta energetica

masurata

9 Performanta energetica

calculata

Variante de exprimare a

performantei energetice4

6 6

SR EN 16798-5-1

12 -

SR CEN ISO/TR

52022-2

9 Dinamica cladirii

(masa termica) SR EN ISO 13786

10

Performanta

energetica

masurata

-

Aporturi solare

SR EN ISO 52022-3

SR EN ISO 52022-1

5

Emisia de energie

si sistemul de

control

SR EN 15316-2

SR EN 15500-1

SR CEN/TR 15500-2

SR EN 16798-7

SR CEN/TR 16798-8

SR EN 15500-1

SR  CEN/TR 15500-2

5

INSTALATII

1 General SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-1

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-1 SR EN 15193-1

11 Inspectia

instalatiilor

Standarde existente

pentru inspectia IR,

permeabilitate ...

Aporturi

interioare de

caldura

4

Variante de

exprimare a

performantei

energetice

SR EN 12831-3 SR EN 15193-12 Necesar

SR EN 12831-33 Incarcari si puteri

maxime SR EN 12831-1

4

Variante de

exprimare a

performantei

energetice

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-1

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-1

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

8

Generarea de

energie si sistemul

de control

SR EN 16798-13

SR EN 15316-4-2 & SR

CEN/TR 15316-6-5

SR EN 15316-4-5 & SR

CEN/TR 15316-6-8

SR SR CEN ISO/TR

52120-2

7

Stocarea de

energie si sistemul

de control

SR EN 16798-15

SR CEN/TR 16798-16

SR EN 15316-5

SR EN 15316-4-3

SR EN ISO 52120-1

SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN 16798-5-1

SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

Distributia de

energie si sistemul

de control

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

SR EN ISO 52120-1

SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

SR EN 15316-4-3 & SR

CEN/TR 15316-6-6

SR EN 15316-4-4 & SR

CEN/TR 15316-6-7

SR EN 15316-4-5 & SR

CEN/TR 15316-6-8

SR EN 15316-4-1 & SR

CEN/TR 15316-6-4

SR EN 16798-5-2

SR CEN/TR 16798-6

SR CEN/TR 16798-6

11 Inspectia

instalatiilor SR EN 15378-1 SR EN 15378-1

SR CEN/TR 16798-14 SR EN 16798-5-2 SR EN 16798-5-2

SR CEN/TR 16798-6

9

Dispecerizarea

energetica si

conditii de

functionare

10

Performanta

energetica

masurata

SR EN 15378-3 SR EN 15378-3

DESCRIERE DESCRIERE

SR EN 16798-5-1

SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-4-1 & SR

CEN/TR 15316-6-4

SR EN 15316-4-2 & SR

CEN/TR 15316-6-5

SR SR CEN ISO/TR

52120-2

SR EN 15316-4-3 & SR

CEN/TR 15316-6-6

SR EN 15316-4-5

SR EN ISO 52120-1

SR EN ISO 52120-1

SR CEN/TR 16798-6

SR EN  ISO 52127-1

SR CEN ISO/TR 52127-

2

12 BMS

Conditii climatice

exterioare13

Inspectia instalatiilor -11

Modalitati de exprimare a

confortului interior12

Tabel 1.3. Standarde PEC

35

Tabel 1.3 (continuare)

Nr.crt. Număr Titlul standardului

1.  SR EN ISO 52000-1 Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC.

Partea 1: Cadru general și metode

2.  SR EN ISO 52003-1

Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori, cerințe, evaluare și

certificate. Partea 1: Aspecte generale și aplicarea la performanța

energetică globală

3.  SR EN 15316-4-10

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-10: Sisteme de generare a

energiei eoliene. Modul M11–8-3

4.  SR EN 16798–1

Performanţa energetică a clădirilor – Ventilarea clădirilor. Partea 1:

Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței

energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic,

iluminatul și acustica (Modulul M1–6)

5.  SR EN ISO 52010-1 Performanţa energetică a clădirilor. Condiţii climatice exterioare. Partea

1: Prelucrarea datelor climatice pentru calculele energetice

6.  SR EN 15459-1

Performanţa energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a

sistemelor energetice din clădiri Partea 1: proceduri de calcul, Modul

M1-14

7.  SR EN ISO 52016-1

Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru

încălzire și răcire, temperaturi interioare și sarcini termice sensibile și

latente. Partea 1: Metode de calcul

8.  SR EN ISO 52017-1 Performanţa energetică a clădirilor. Sarcini termice sensibile și latente și

temperaturi interioare. Partea 1: Metode de calcul generale

9.  SR EN ISO 52018-1

Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerințe PEC

parţiale referitoare la bilanţul termic energetic și la caracteristicile

elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor

10.  SR EN ISO 13789 Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin

transmisie și prin ventilare. Metodă de calcul

11.  SR EN ISO 13370 Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de

calcul

12.  SR EN ISO 10211 Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice și temperaturi

superficiale. Calcule detaliate

13.  SR EN ISO 14683 Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Transmitanţa termică liniară.

Metode simplificate și valori implicite

14.  SR EN ISO 10077-1 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor și obloanelor. Calculul

transmitanţei termice. Partea 1: Generalităţi

15.  SR EN ISO 10077-2

Performanţa termică a ferestrelor, uşilor și obloanelor. Calculul

transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de

tâmplărie

16.  SR EN ISO 12631 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice

17.  SR EN ISO 13786 Performanţa termică a elementelor de clădire. Caracteristici termice

dinamice. Metode de calcul

18.  SR EN ISO 52022-3

Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare  și de

lumină naturală ale componentelor și elementelor clădirii.  Partea 3:

Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare  și de lumină naturală

pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor

36

Nr.crt. Număr Titlul standardului

19.  SR EN ISO 52022-1

Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare  și de

lumină naturală ale componentelor și elementelor clădirii. Partea 1:

Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare  și de lumină

naturală pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor

20.  SR EN 15316–1

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 1: Generalităţi şi exprimarea

performanţei energetice, Modulele M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

21.  SR EN 12831–1

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice

de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul

M3-3

22.  SR EN 15316–2

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 2: Sisteme de emisie

(încălzire și răcire), Modulele M3-5, M4-5

23.  SR EN 15316–3

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 3: Sisteme de distribuţie (apă

caldă de consum, încălzire şi răcire), Modulele M3-6, M4-6, M8-6

24.  SR EN 15316–5

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare

aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de

răcire), Modulele M3-7, M8-7

25.  SR EN 15316–4-1

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a

căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii

de ardere (cazane, biomasă),  Modulele M3-8-1, M8-8-1

26.  SR EN 15316–4-2

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-2: Sisteme de producere a

căldurii pentru încălzire: pompe de căldură, Modulele M3-8-2, M8-8-2

27.  SR EN 15316–4-3

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-3: Sisteme de producere a

căldurii: instalaţii termice solare şi fotovoltaice, Modulele M3-8-3, M8-

8-3, M11-8-3

28.  SR EN 15316-4-4

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-4: Sisteme de producere a

căldurii: instalaţii de cogenerare integrate în clădiri, Modulele M8-3-4,

M8-8-4, M8-11-4

29.  SR EN 15316-4-5

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-5: Încălzire şi răcire

centralizată. Modulele M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

30.  SR EN 15316-4-8

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de

energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-8: Sisteme de producere a

căldurii pentru încălzire: panouri radiante suspendate şi instalaţii de

încălzire cu aer cald, inclusiv sobe (local) Modul M3-8-8

31.  SR EN 15378–3

Performanţa energetică a clădirilor. Instalaţii de încălzire şi de apă

caldă de consum în clădiri. Partea 3: Performanţa energetică  măsurată,

Modulele M3-10, M8-10

32.  SR EN 15378–1

Performanţa energetică a clădirilor. Instalaţii de încălzire şi de apă

caldă de consum în clădiri. Partea 1: Inspecţia cazanelor, a instalaţiilor

de încălzire şi de apă caldă de consum, Modulele M3-11, M8-11

37

Nr.crt. Număr Titlul standardului

33.  SR EN 16798–9

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9:

Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire

(Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi

34.  SR EN 16798–15 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15:

Calculul sistemelor de răcire. (Modul M4-7). Stocare

35.  SR EN  16798–13 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul

sistemelor de răcire. Producere

36.  SR EN  16798–17

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 3:

Pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de

ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5-4)

37.  SR EN  16798–3

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 17:

Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare

(Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

38.  SR EN 16798–7

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 7:

Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv

prin infiltraţie (Modulul M5-5).

39.  SR EN 16798–5–1 și

SR EN  16798–5–2

Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor - Partea 5-

1:Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor  de

ventilare şi de climatizare. Modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5,

M7-8. Metoda 1: Distribuţie şi producere

Performanţa energetică a clădirilor.  Ventilarea clădirilor. Partea 5 2:

Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare

(Modulele  M5-6, M5 8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2 -

Distribuţie şi producere

40.  SR EN 12831–3

Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice

de dimensionare. Partea 3: Necesarul de căldură pentru prepararea apei

calde de consum şi caracterizarea necesarului, Modulele M8-2, M8-3

41.  SR EN 15193–1 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat.

Partea 1: Specificații, Modul M9

42.  SR EN 15232–1 Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării,

reglării şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10

43.  SR EN ISO 52127-1 Performanţa energetică a clădirilor. Sistem de management tehnic al

clădirilor. Partea 1: Modul M10-12

44.  SR EN 16946-1

Performanţa energetică a clădirilor. Inspecţia sistemelor de

automatizare, reglare şi management tehnic al clădirilor. Partea 1: Modul

M10-11

45.  SR EN ISO 10456

Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi higrotermice. Valori

tabelare de proiectare şi proceduri pentru determinarea valorilor termice

declarate şi de proiectare

38

CAPITOLUL 2. ANVELOPA TERMICĂ A CLĂDIRII

Elemente de clădire și parametrii termoenergetici asociați

2.1.1. Prevederi generale

Evaluarea performanței energetice a clădirilor cu ocupare umană (clădirea propriu-zisă și sistemele

de instalații aferente) precum și stabilirea cerinţelor minime de performanță energetică a clădirilor

(clădire, unitate de clădire, parte de clădire, grup de clădiri, apartament) ţin seama de condiţiile

generale de climat exterior și interior (asigurând realizarea condițiilor de confort interior pentru

utilizatori), de condiţiile locale, de destinaţia dată în proiect precum și de vechimea clădirii, și se

aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât și pentru clădirile

existente.

Capitolul 2.1 din Metodologie se referă la evaluarea nivelului de protecție termică pentru anvelopa

termică a clădirilor noi (NZEB) precum și a celor care fac obiectivul unor lucrări de modernizare

termică și energetică (renovare majoră, renovare aprofundată) din următoarele categorii: sectorul

rezidențial - blocuri de apartamente sau locuințe unifamiliale - și din sectorul nerezidențial – clădiri

pentru instituții publice/birouri, clădiri de învățământ, clădiri spitalicești, clădiri pentru comerț,

clădiri social-culturale etc.

Cerinţele stabilite în metodologie nu sunt obligatorii pentru următoarele categorii de clădiri:

a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform

legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele,

li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale,

ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de

energie;

d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

e) clădiri independente, cu o arie utilă a spațiului încălzit mai mică de 50 m².

Pentru procedura de calcul higrotermic al elementelor componente ale anvelopei termice se vor

aplica formulele de calcul din reglementarea tehnică Normativ pentru proiectarea şi execuţia

lucrărilor de izolaţii termice de clădiri, indicativ C107-2002, aprobată prin Ordinul ministrului

lucrărilor publice, transporturilor și locuinței  nr. 1.572/15.10.2002, denumită în continuare

normativ C107, care a fost elaborată pe baza prevederilor din standardele europene.

Pentru caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcție recente, până la revizuirea

normativului C107, vor fi utilizate tabele actualizate de valori de proiectare însușite de autoritatea

de reglementare, la propunerea companiilor specializate și asociațiilor profesionale, respectând

atât toate procedurile tehnice prevăzute în standardele și reglementările naționale și internaționale,

precum și în standardele europene SR EN ISO 10456, SR EN 1745, dar și reglementarea tehnică

Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru

construcţii, indicativ MP 022-02, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,

39

transporturilor și locuinței nr. 1.571/2002, denumită în continuare în prezentul document

metodologíe MP 022-02.

Se remarcă câteva aspecte noi față de cele avute în vedere la elaborarea normativului C107,

cuprinse în noile standarde SR CEN ISO:

- este prezentat calculul transmitanței termice a elementelor vitrate, cu aspectele noi față de cele

cuprinse în reglementările în vigoare (documente de referință SR EN ISO 10077-1, SR EN ISO

10077-2);

- au fost făcute completări referitoare la influența dispozitivelor de umbrire și protecție solară

(parasolare cu diverse poziționări), conform prevederilor din SR EN ISO 52016-1, SR EN ISO

52022-1.

- au fost introduse prevederi referitoare la calculul specific pereților cortină (conform SR EN ISO

12631).

- este prezentat un calcul simplificat pentru elementele în contact cu solul, elaborat pe baza

prevederilor din SR EN 12831 – 1; au fost revizuite prevederile din SR EN ISO 13370.

Au fost evidențiate cerințele minime de performanță termică și energetică la nivelul anvelopei

clădirilor, pentru fiecare categorie de clădire/unitate/element al acesteia, inclusiv pentru clădirile

al căror consum de energie este aproape egal cu zero – NZEB.

Sunt prezentate: harta României cu zonele climatice pentru perioada de iarnă pentru calculele

termotehnice pe durata sezonului rece și parametrii de performanță pentru clădirile al căror consum

de energie este aproape zero – NZEB.

Conform Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010

privind performanța energetică a clădirilor (reformată), denumită în continuare în prezentul

document EPBD , clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero  reprezintă o

clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I a Directivei.

Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte

mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă

la fața locului sau în apropiere.

În cazul clădirilor din România, ”NZEB” se definește ca o clădire cu o performanță energetică

foarte ridicată, la care consumul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape

egal cu zero sau este foarte scăzut (conform tabelului  2.11) și este acoperit  în proporție de minim

30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața

locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul

2021. Pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050 și după 2051, proporțiile minime de energie asigurată

din surse regenerabile, inclusiv energia din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere,

pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, se stabilesc ulterior prin hotărâre a

Guvernului.

40

Figura 2.1. Harta de zonare climatică în România pentru perioada de iarnă

În cadrul structurii modulare a setului de standarde europene privind performanța energetică a

clădirilor (PEC/EPB), clădirea (ca atare) este poziționată în modulul M2, fiind recomandate

prevederile cuprinse în standardele menționate în tabelul 2.1.

Informațiile cuprinse în acest capitol, privind caracteristicile geometrice ale clădirii (aria

elementelor de anvelopă, lungimea punților termice, volumul de aer etc.), condițiile la limita

clădirii (temperaturi), caracteristicile termice ale elementelor de clădire care alcătuiesc anvelopa

termică (conductivități termice, masa volumică, căldura specifică masică, rezistențe termice,

transmitanțe termice, coeficienți de transfer termic etc.), respectiv datele de ieșire, sunt utilizate

pentru calculele din capitolele următoare, pentru determinarea necesarului de energie pentru

încălzire /răcire, conform standardelor menționate în tabelul următor.

Tabel 2.1. Tabel sintetic privind aspectele și calculele pentru care se utilizează prevederile din

capitolul 2 și standardele europene recomandate

Cladirea (ca atare)

Submodul 1 Descriere Standarde

M2

1 Generalitați -

2 Necesar de energie al clădirii SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR 52016-2

3 Condiții interioare fără sisteme (liber) SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR 52016-2

4 Modalități de exprimare a performanței energetice SR EN ISO 52018-1

SR CEN ISO/TR 52018-2

5 Transfer termic prin transmisie SR EN ISO 13789

SR EN ISO 13370

SR EN ISO 6946

SR EN ISO 10211

41

Cladirea (ca atare)

Submodul 1 Descriere Standarde

M2

SR EN ISO 14683

SR CEN ISO/TR 52019-2

SR EN ISO 10077-1

SR EN ISO 10077-2

SR EN ISO 12631

6 Transfer termic prin infiltrații și ventilare SR EN ISO 13789

7 Aporturi interne de căldură A se vedea M1-6

8 Aporturi solare de căldură SR EN ISO 52022-3

SR EN ISO 52022-1

SR CEN ISO/TR 52022-2

9 Dinamica clădirii (masa termică) SR EN ISO 13786

10 Permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii SR EN ISO 9972

11 Proprietăți higrotermice ale materialelor de construcție SR EN ISO 10456

2.1.2. Elemente componente ale anvelopei clădirii

Clasificare în raport cu poziția în cadrul sistemului clădire:

 elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereți exteriori, inclusiv

suprafața adiacentă rosturilor deschise);

 elemente interioare care delimitează spațiile încălzite față de spatiile adiacente neîncălzite

sau mai puțin încălzite (ex: pereții și planșeele care separă volumul clădirii de spații precum

garaje, casa scării etc.), sau de spațiul rosturilor închise;

 elemente în contact cu solul.

Clasificare în funcție de tipul elementelor de clădire:

 elemente opace;

 elemente vitrate – elemente care permit transmisia luminii, al căror factor de transmisie

luminoasă TL este mai mare de 0,05 (componentele transparente sau translucide ale

pereților exteriori și acoperișurilor - tâmplăria exterioară, pereții vitrați și luminatoarele)

Clasificare în funcție de poziția elementelor de clădire în cadrul anvelopei :

 verticale - elemente de clădire care fac un unghi cu planul orizontal mai mare de 60 grade

(ex: pereților exteriori);

 orizontale – elemente de clădire care fac un unghi cu planul orizontal mai mic de 60 grade.

2.1.3. Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă

(parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de

performanță termică

Anvelopa termică a unei clădiri este alcătuită dintr-o serie de suprafețe prin care are loc fenomenul

de transfer termic.

42

Aria anvelopei termice a clădirii - A - reprezentând suma ariilor tuturor elementelor perimetrale

ale clădirii, prin care are loc transfer termic, se calculează în funcție de Aj, ariile elementelor de

clădire care intră în alcătuirea anvelopei clădirii, Aj, cu relația:

A = ΣAj       [m 2]       (2.1)

Aria anvelopei se determină, conform convenției stabilite în reglementările românești, având în

vedere exclusiv suprafețele interioare ale elementelor perimetrale ale clădirii, ignorând existența

elementelor interioare (pereții interiori structurali și nestructurali, precum și planșeele

intermediare) - dimensiune interioară totală (figura 2.2).

Figura 2.2. Sistem de dimensiuni

Volumul interior total al clădirii – V – reprezintă volumul delimitat de suprafețele perimetrale care

alcătuiesc anvelopa termică a clădirii, având în vedere exclusiv suprafețele interioare ale

elementelor perimetrale ale clădirii, ignorând existența elementelor interioare (pereții interiori

structurali și nestructurali, precum și planșeele intermediare).

Volumul interior total al clădirii cuprinde atât încăperile încălzite direct (cu elemente de încălzire),

cât și unele încăperi adiacente, încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dacă pereții/planșeele

nu au o termoizolație semnificativă. Sunt incluse în volumul clădirii: cămări, debarale, vestibuluri,

holuri de intrare, casa scării încălzită, mai puțin încălzită sau interioară, incinte cu destinație

tehnologică (uscătorii, spălătorii etc.), precum și mansarde și încăperile de la subsol, încălzite la

temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii (diferență de temperatură mai mică

de 4

oC).

Nu se includ în volumul interior total al clădirii:

- încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii, de exemplu

la clădirile de locuit - camerele de pubele, casele de scară neîncălzite;

- verandele, balcoanele și logiile închise cu tâmplărie exterioară; dar dacă, de exemplu, anvelopa

termică se închide la peretele exterior (cu fereastră) al unei logii cuprinse în volumul de aer

climatizat, atunci logia va trebui inclusă în acesta; este și cazul unei case de scară neîncălzită,

inclusă în volumul interior total al unei clădiri la care anvelopa termică se închide la pereții

exteriori ai casei scării.

La clădirile cu acoperiș terasă, în cazul în care casa scării se ridică peste cota generală a planșeului

terasei, pereții exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.

Volumul interior total al clădirii se utilizează la determinarea raportului de compactitate al clădirii,

A/V.

Legenda

1 Dimensiune interioară

2 Dimensiune interioară totală

3 Dimensiune exterioară

43

Volumul util al clădirii – Vu – reprezintă volumul de aer interior al clădirii corespunzător ariei utile

Au a pardoselii spațiului climatizat direct sau indirect al clădirii (aria utilă, Au, conform STAS 4908,

reprezintă aria desfășurată Ad, mai puțin aria pereților; nu cuprinde aria logiilor și balcoanelor).

Vu=ΣVj  [m 3]             (2.1)

Aria de referință a pardoselii este aria utilă a pardoselii tuturor spațiilor încălzite/răcite ale clădirii

sau unității de clădire/apartamentului (incluse în anvelopa termică), exclusiv aria proiecției

pereților interiori în plan orizontal.

Aria construită Ac, aria desfășurată Ad și aria desfășurată construită la locuințe Adc a clădirii, se

consideră cu definițiile date în STAS 4908, coroborat cu documentul recomandat ISO 9836.

Ca principiu general, suprafețele elementelor de construcție perimetrale care alcătuiesc împreună

anvelopa clădirii, se delimitează față de mediile exterioare prin fețele interioare ale elementelor de

construcție (conform prevederilor din normativul C107 și SR EN ISO 13789  – convenția de

măsurare a suprafețelor – total interior).

Lungimile punților termice liniare ( l) se măsoară în funcție de lungimile lor reale, existente în

cadrul ariilor A determinate mai sus; în consecință ele sunt delimitate la extremități de conturul

suprafețelor respective.

Punțile termice liniare care trebuie în mod obligatoriu să fie luate în considerare la determinarea

parametrilor “l” și “ ” sunt, în principal, următoarele:

 îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul de terasă (în zona aticului sau a cornişei);

 îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul de pod (în zona streşinii);

 îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul peste subsolul neîncălzit (în zona soclului);

 îmbinarea dintre pereţii exteriori și placa pe sol (în zona soclului);

 colţurile verticale (ieşinde și intrânde) formate la îmbinarea dintre doi pereţi exteriori

ortogonali;

 punţile termice verticale de la îmbinarea pereţilor exteriori cu pereţii interiori structurali (de

ex. stâlpişori din beton armat monolit protejaţi sau neprotejaţi, pereţii din beton armat adiacenţi

logiilor, ş.a);

 îmbinarea pereţilor exteriori cu planşeele intermediare (în zona centurilor și a consolelor din

beton armat monolit, ş.a.);

 plăcile continue din beton armat care traversează pereţii exteriori la balcoane și logii;

 conturul tâmplăriei exterioare (la buiandrugi, solbancuri și glafuri verticale).

2.1.4. Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor.

Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la

evaluarea performanței energetice a clǎdirilor

Caracteristicile higrotermice ale materialelor de construcţie utilizate la evaluarea performanţelor

energetice ale clădirilor sunt:

 conductivitatea termică,

, în W/(mK);



44

 căldura specifică masică, c, în J/(kgK);

 densitatea, ρ, în kg/m³;

 factorul de permeabilitate la vapori de apă/rezistenţă la vapori de apă, .

Conductivitatea termică de calcul este valoarea conductivităţii termice a unui material sau produs

de construcţie, în condiții specifice, care poate fi considerată ca fiind caracteristică pentru

performanţa acelui material, atunci când este încorporat într-un element de clădire.

Conductivitatea termică de calcul se stabileşte pe baza conductivităţii termice declarate, avându-

se în vedere condiţiile reale de exploatare referitoare la temperatura și umiditatea materialului

(documente recomandate standardele europene SR EN ISO 10456 , SR EN 1745  precum și

metodologia MP 022-02).

Pentru condiţiile climatice din Romania, conductivitatea termică de calcul este definită pentru o

temperatură medie de 100C și o umiditate de exploatare stabilită conform următoarelor convenţii:

 pentru materialele nehigroscopice (care nu conţin sau nu păstrează apa de fabricaţie și nu

absorb umiditatea din aer), conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică a

materialului aflat în stare uscată;

 pentru materialele higroscopice, conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică

corespunzătoare umidităţii de echilibru a materialului aflat într-un mediu ambiant cu

temperatura de 230C și umiditatea relativă de 50%;

 pentru materialele termoizolante care conţin în pori alte gaze decât aerul, conductivitatea

termică de calcul este conductivitatea termică a materialului aflat în stare uscată, după un

interval de timp de îmbătrânire, specific pentru fiecare tip de material.

Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori,

, al unui material  este o mărime adimensională

care arată de câte ori stratul de material este mai puţin permeabil decât un strat de aer de aceeaşi

grosime. Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori este utilizat la verificarea elementelor de

clădire componente ale anvelopei clădirii la riscul de condens interstiţial.

La evaluarea performanţelor termice ale clădirilor existente, caracteristicile higrotermice de calcul

ale materialelor de construcţie se vor considera astfel:

- pentru materialele tradiţionale aflate în regim normal de exploatare și la care, în urma

expertizei termice,  nu s-au constatat degradări, conform tabelelor actualizate de valori de

proiectare însușite de autoritatea de reglementare, la propunerea companiilor specializate

și asociațiilor profesionale, respectând toate procedurile tehnice prevăzute în standardele

și reglementările naționale și internaționale, cu aplicarea coeficienților de majorare din

tabelul 2.2.

Conductivitatea termică de calcul a materialului termoizolant se stabileşte în funcţie de:

- tipul şi caracteristicile termotehnice ale materialului termoizolant prevăzut în proiectul iniţial;

- deteriorarea caracteristicilor termoizolante ale materialului, produsă în timp, ca urmare a

diferiţilor factori, dar în principal ca urmare a umezirii materialului prin infiltraţii şi/sau

condens interior.

45

Conductivitatea termică se stabileşte concret prin:

- examinarea proiectului iniţial;

- identificarea materialului prin sondaje şi/sau decopertări locale;

- determinări de laborator ale unor probe extrase “în situ”;

- examinarea stării în care se află materialul (în stare uscată, afectat de condens, igrasie sau

infiltraţii de apă etc.)

Pentru a ţine seama de efectul negativ al umezirii, îmbătrânirii şi deteriorării în timp a materialelor

care intră în alcătuirea elementelor de construcţie şi, în special, a materialelor termoizolante,

asupra conductivităţii termice, valorile normate ale acestora vor fi corectate prin multiplicarea cu

coeficienţii de majorare ”a”, care se dau în tabelul 2.2.

 = a . normat  [W/(m . K)]        (2.3)

Coeficientul de majorare aferent unui material de construcţii se obţine prin multiplicarea

coeficientului care depinde de vechimea materialului cu cel mai mare din coeficienţii care depind

de starea materialului (condens, igrasie, infiltraţii).

Tabel 2.2. Coeficienţi de majorare a conductivităţii termice a materialelor de construcţie în

funcţie de starea şi vechimea lor

Material Starea materialului Coeficient de

majorare ”a”

1 2 3

Zidărie din cărămidă sau

blocuri ceramice

vechime  30 ani

în stare uscată

1,03

afectată de condens 1,15

afectată de igrasie 1,30

Zidărie din blocuri de b.c.a

sau betoane ușoare; plăci

termoizolatoare din b.c.a.

vechime  20 ani

în stare uscată

1,05

afectată de condens 1,15

afectată de igrasie 1,30

Zidărie din piatră vechime  20 ani

în stare uscată

1,03

afectată de condens 1,10

afectată de igrasie 1,20

Beton armat afectat de condens/igrasie 1,10

Beton cu agregate uşoare vechime  30 ani

în stare uscată

1,03

afectat de condens 1,10

afectat de igrasie 1,20

Tencuială  vechime  20 ani

în stare uscată

1,03

afectată de condens 1,10

afectată de igrasie 1,30

46

Material Starea materialului Coeficient de

majorare ”a”

Pereţi din paiantă sau

chirpici

vechime  10 ani

în stare uscată, fără degradări vizibile

1,10

în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri,

exfolieri)

1,15

afectaţi de igrasie, condens 1,30

Vată minerală în vrac,

saltele, pâsle

vechime

 10 ani

în stare uscată

1,15

afectată de condens 1,30

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în

special la acoperişuri)

1,60

Plăci rigide din vată

minerală

vechime  10 ani

în stare uscată

1,10

afectată de condens 1,20

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă

(în special la acoperişuri)

1,30

Polistiren expandat vechime  10 ani

în stare uscată

1,05

afectat de condens 1,10

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă

(în special la acoperişuri)

1,15

Polistiren extrudat vechime  10 ani

în stare uscată

1,02

afectat de condens 1,05

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă

(în special la acoperişuri)

1,10

Poliuretan rigid vechime  10 ani

în stare uscată

1,10

afectat de condens 1,15

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă

(în special la acoperişuri)

1,25

Spumă de poliuretan

aplicată   în situ

vechime  10 ani

în stare uscată

1,15

cu degradări vizibile datorită expunerii la

radiaţiile UV

1,20

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă

(în special la acoperişuri)

1,25

Elemente din lemn vechime  10 ani

în stare uscată, fără degradări vizibile

1,10

în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri,

microorganisme)

1,20

în stare umedă 1,30

47

Material Starea materialului Coeficient de

majorare ”a”

Plăci din aşchii de lemn

liate cu ciment

vechime  10 ani

în stare uscată

1,10

afectate de condens 1,20

în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în

special la acoperişuri)

1,30

 pentru materialele la care, în urma expertizei termice, s-a constatat creşterea umidităţii

peste umiditatea de echilibru, conductivitatea termică de calcul se va stabili astfel:

o prin conversia conductivităţii de calcul corespunzătoare regimului normal de

exploatare la condiţiile reale constatate conform SR EN ISO 10456, metodologia

MP 022-02, atunci când se dispune de date privind umiditatea reală a materialului;

o prin utilizarea coeficienţilor de majorare a conductivităţii termice prezentaţi în

tabelul de mai sus atunci când nu se dispune de date privind umiditatea reală a

materialului;

 pentru alte materiale, care nu sunt cuprinse în tabelele actualizate de valori de proiectare

însușite de autoritatea de reglementare, la propunerea companiilor specializate și

asociațiilor profesionale, conductivitatea termică de calcul se va stabili pe baza

conductivităţii termice declarate de producător (documente recomandate standardele

europene SR EN ISO 10456, SR EN 1745  precum și metodologia MP 022-02), luându-se

în considerare condiţiile reale de exploatare.

Nota 1: În mod particular, standardul precizează că, dacă setul de condiții utilizat pentru valorile declarate,

măsurate sau tabelare, poate fi considerat adecvat pentru aplicația respectivă, aceste valori pot fi utilizate

direct ca valori de proiectare. De exemplu: pentru o zidărie din blocuri ceramice optimizată din punct de

vedere energetic, se pune la dispoziție de către producător o măsurare directă a conductivității termice a

materialului (conform SR EN ISO 8990), măsurare făcută cu cutia calda gardată și calibrată, de către un

laborator de încercări autorizat, în condiții similare cu cele de calcul energetic al clădirii, atunci, practic,

acea valoare măsurată ar putea fi utilizată direct ca valoare de proiectare.

Nota 2: Pentru zidăriile din blocuri de BCA, la clădirile noi, se va opera în calculele termotehnice cu valorile

corectate ale conductivității termice, conform prevederilor din metodologia MP022-2/2002.

Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă, necesari pentru evaluarea

performanței energetice a clădirilor sunt:

 rezistenţe termice totale unidirecţionale (R), respectiv transmitanţe termice unidirecţionale

(U);

 rezistenţe termice ( R’), respectiv transmitanţe termice ( U’) totale corectate cu efectul

punţilor termice; raportul dintre rezistenţa termică totală corectată și rezistenţa termică

totală unidirecţională este coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale,

unidirecţionale (r);

 rezistenţe termice corectate, medii, pentru fiecare tip de element de clădire perimetral, pe

ansamblul clădirii (R’m);

 rezistenţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii ( R’M); respectiv transmitanţă

termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’M);

48

 transmitanța termică liniară a punților termice liniare, medie, a anvelopei clădirii m

[W/(m.K)];

 transmitanța termică punctuală a punților termice punctuale, medie, a anvelopei clădirii χm

[W/K].

Alţi parametri utilizați sunt:

 indicele de inerţie termică D;

 rezistența la difuzia vaporilor de apă;

 coeficienţii de stabilitate termică pentru elemente de clădire (coeficientul de amortizare υT,

coeficientul de defazaj , coeficientul de stabilitate Φi); pentru determinarea stabilității

termice a încăperilor se calculează amplitudinea de oscilație a aerului interior ATi;

 coeficientul de absorbtivitate a suprafeţei corelat cu culoarea și starea suprafeţei;

 factorul solar pentru vitraje, g;

 raportul de vitrare v = Atamplarie exterioara/(Aopacă pereti exteriori + Atamplarie exterioara).

Se determină următorii parametri:

 Rezistenţele termice unidirecționale (R) și rezistențele termice corectate ale elementelor

anvelopei clădirii (R’ ), respectiv transmitanţele termice corectate ( U’) - cu luarea în

considerare a influenţei punţilor termice, permiţând:

• compararea valorilor calculate pentru fiecare încăpere în parte, cu valoarile normate:

rezistenţele termice, minime necesare din considerente igienico-sanitare şi de confort

(R’nec);

• compararea valorilor calculate pe ansamblul clădirii (R’m), cu valorile normate/de referinţă:

rezistenţele termice minime, normate, stabilite în mod convenţional, în scopul economisirii

energiei în exploatare ( R’min), respectiv compararea valorilor calculate pe ansamblul

clădirii ( U’m), cu transmitanţele termice maxime, normate/de referinţă, stabilite în mod

convenţional, în scopul economisirii energiei în exploatare (U’max);

 Rezistenţa termică corectată, medie, a anvelopei clădirii ( R’M), respectiv transmitanţa termică

corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’M); aceşti parametri se utilizează pentru determinarea

consumului anual de energie total şi specific (prin raportare la aria de referință a pardoselii)

pentru încălzirea spaţiilor la nivelul sursei de energie a clădirii - conform prevederilor din

Metodologie referitoare la Auditul şi certificatul de performanţă energetică ale clădirii;

 Temperaturile pe suprafeţele interioare ale elementelor de clădire, permiţând:

• verificarea riscului de condens superficial, prin compararea temperaturilor minime θ si cu

temperatura punctului de rouă θr și calculul factorului de temperatură superficială  f Rsi

conform SR EN ISO 13788 și compararea acestuia cu valoarea critică, funcţie de umiditatea

relativă a aerului interior și temperatura aerului exterior;

• verificarea condiţiilor de confort interior, prin asigurarea indicilor globali de confort termic

PMV şi PPD.

Pentru a se evita pierderile termice excesive și problemele locale de formare a condensului pe

suprafețele reci, trebuie să se acorde atenție asigurării continuității izolației și limitării punților

termice locale, de exemplu în jurul ferestrelor, ușilor și altor deschideri în anvelopa clădirii, la

intersecțiile dintre elemente de construcție și în alte locuri (de exemplu punți termice străpunse).

În general, punțile termice nu trebuie să prezinte riscul de condensare la suprafață sau interstițială

49

și nici să favorizeze dezvoltarea mucegaiurilor, în acest sens fiind obligatorie verificarea cerinței

în condiții de referință/de proiectare.

Pentru evitarea riscului de apariţie a unor fenomene legate de confortul interior şi condiţiile

minime igienico-sanitare, se atrage atenţia asupra importanţei efectuării următoarelor verificări:

 evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de condens

superficial;

 evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la difuzia vaporilor de apă;

 evaluarea stabilităţii termice a elementelor de construcţie perimetrale şi a încăperilor.

Influenţa punţilor termice asupra necesarului de energie se ia în considerare prin corectarea

rezistenţelor termice unidirecționale R, respectiv a transmitanțelor termice unidirecționale U cu

valorile transmitanțelor termice liniare

 și punctuale χ și astfel obținând valorile corectate R’ și

U’.

Fizic, condiţia de evitare a riscului de condens superficial este ca valoarea temperaturii superficiale

minime să nu coboare  sub temperatura punctului de rouă, θsi >θr.

Cei doi parametri nu reflectă doar caracteristicile constructive al punţii termice, ci depind și de o

serie de parametri variabili: temperatura interioară, temperatura aerului exterior, umiditatea

relativă a aerului interior. Acest lucru face dificilă utilizarea acestui parametru într-un material de

tip catalog.

A apărut propunerea de utilizare a factorului de temperatură pentru aprecierea riscului de condens

superficial în zona punţilor termice, introducând un criteriu care poate fi exprimat prin valori ale

parametrilor caracteristici punţilor termice, rezistenţa termică în câmp, R, și în dreptul punţii Rmin.

Acest parametru, care poate fi definit și ca un indicator al nivelului de izolare termică, poate fi

calculat în orice punct al anvelopei, inclusiv în zona de rezistenţă  termică minimă din dreptul

punţii termice. În aceste condiţii, fiecare tip de punte poate fi caracterizată  prin valoarea

coeficientului ψ şi a factorului de temperatură, fRsi.

Factorul de temperatură superficială, fRsi , este definit cu relația:

𝑓ோ௦௜ =

ఏ௦௜ିఏ௘

ఏ௜ିఏ௘

=

ோିோ௦௜

ோ             (2.4)

Astfel, cu ajutorul acestui factor, se apreciază că nu există risc de condens superficial dacă:

fRsi > fRsi,critic

Acest factor a fost introdus în reglementarea românească prin Ordinul ministrului dezvoltării

regionale și turismului nr. 1590/24.08.2012 pentru modificarea și completarea Părții a 3-a -

Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale

clădirilor, indicativ C 107/3 , din cadrul Reglementării tehnice “Normativ privind calculul

termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor'' indicativ C107, aprobată prin Ordinul

ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005, – Anexa K: Catalog cu punți

termice specifice clădirilor.

50

Apare problema valorii critice a factorilor de temperatură, respectiv a valorilor sub care este

posibilă apariţia condensului; aceste valori depind de parametrii caracteristici  mediului interior,

dar și de condiţiile de climat exterior, ca urmare, sunt diferite de la o ţară la alta.

Pentru condiții specifice României, valorile critice ale factorului temperaturii superficiale sunt

prezentate în fig. 2.3. Umiditatea relativă maximă la care apare riscul de condens este în funcţie

de valoarea factorului de temperatură superficială și temperatura aerului exterior. Temperatura

interioară a fost considerată θi=20 º C.

Figura 2.3. Valorile critice ale factorului de temperatură funcţie de umiditatea relativă a

aerului interior și temperatura aerului exterior.

Tabel 2.3. Valori ale umidităţii relative limită de evitare a condensului superficial pentru diferite

valori ale factorului de temperatură superficială și ale temperaturii aerului exterior (θ i =20°C)

fRsi

θe°C

+5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

0.50 58.57 49.71 42.03 35.41 29.73 24.85 20.70 17.16

0.52 59.89 51.18 43.59 37.02 31.32 26.41 22.18 18.56

0.54 61.23 52.69 45.21 38.68 32.89 28.05 23.76 20.06

0.56 62.59 54.23 46.88 40.41 34.73 29.77 25.44 21.67

0.58 63.97 55.82 48.60 42.20 36.56 31.59 27.22 23.38

0.60 65.38 57.45 50.37 44.07 38.47 33.50 29.10 25.22

0.62 66.82 59.12 52.20 46.01 40.46 35.51 31.10 27.18

0.64 68.29 60.83 54.09 48.02 42.55 37.63 33.22 29.27

0.66 69.79 62.58 56.04 50.10 44.73 39.86 35.46 31.50

0.68 71.31 64.38 58.05 52.27 47.01 42.21 37.84 33.87

0.70 72.87 66.23 60.13 54.52 49.38 44.67 40.35 36.41

0.72 74.45 68.12 62.26 56.85 51.86 47.25 43.01 39.11

0.74 76.06 70.06 64.47 59.27 54.45 49.97 45.82 41.98

0.76 77.71 72.04 66.74 61.78 57.15 52.83 48.79 45.03

15

25

35

45

55

65

75

85

95

0,48 0,58 0,68 0,78 0,88 0,98

Umiditate relativa interioară, φ (%)

Factor de temperatură f (-)

Te = +5

Te =   0

Te =  -5

Te = -10

Te = -15

Te = -20

Te = -25

51

fRsi

θe°C

+5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

0.78 79.38 74.08 69.08 64.38 59.97 55.82 51.93 48.27

0.80 81.09 76.16 71.49 67.08 62.91 58.96 55.24 51.93

0.82 82.82 78.29 73.98 69.88 65.97 62.26 58.74 55.39

0.84 84.60 80.48 76.54 72.78 69.17 65.72 62.43 59.27

0.86 86.40 82.72 79.18 75.78 72.50 69.35 66.32 63.40

0.88 88.24 85.02 81.90 78.89 75.97 73.14 70.41 67.77

0.90 90.11 87.37 84.70 82.11 79.58 77.12 74.73 72.41

0.92 92.02 89.78 87.59 85.44 83.34 81.29 79.28 77.32

0.94 93.96 92.24 90.55 88.89 87.26 85.65 84.07 82.52

0.96 95.93 94.77 93.61 92.47 91.34 90.22 89.12 88.02

0.98 97.95 97.35 96.76 96.17 95.58 95.00 94.42 93.84

Pentru o valoare i impusă şi pentru diferite valori ale temperaturii aerului exterior θ e, se poate

afla care este valoarea f Rsi min, astfel încât să nu existe risc de condens superficial. De exemplu,

pentru θe = - 15 oC şi i = 60%, din tabel rezultă că trebuie ca fRsi > 0,78 pentru evitarea riscului

de condens superficial.

Utilizarea factorului de temperatură superficială pentru verificarea riscului de condens a fost

introdusă în SR EN ISO 13788. În România criteriul de evaluare a riscului de condens superficial

şi al mucegaiului este factorul temperaturii superficiale care reflectă nivelul de izolare în diferite

zone ale anvelopei.

 pentru a evita apariţia mucegaiului:   fRsi >  0,77 (0,80)

 pentru evitarea riscului de condens:    fRsi >  0,70

Pentru proiectarea corectă a clădirilor noi şi a soluţiilor de renovare energetică pentru clădirile

existente, este necesar din acest punct de vedere ca valoarea factorului de temperatură superficială

să nu prezinte valori mai mici de 0,80 în nici un punct al anvelopei.

2.2. Cerințe minime de performanță termică și energetică

Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi (NZEB) și la unitățile

acestora, precum și la clădirile existente, unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa

clădirii supusă unor lucrări de renovare majoră/aprofundată, precum și în cazul instalării/

înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor, se face conform legislației în vigoare.

Cerinţele minime de performanță energetică pentru elementele de clădire care fac parte din

anvelopa clădirii, precum și pentru ansamblul clădirii, denumite în continuare cerințe minime, sunt

stabilite diferenţiat pentru clădirile noi (NZEB) și existente, precum și pe tipuri de clădiri

(rezidențiale și nerezidențiale).

Aceste cerințe se grupează după schema următoare:

52

Figura 2.4. Schema cerinƫelor minime

Cerințele minime (obligatorii) precizate în continuare în metodologie, țin seama de asigurarea

condițiilor de climat interior confortabil și sănătos, inclusiv de calitatea corespunzătoare a aerului

interior (pentru a preveni eventualele efecte negative cum sunt ventilarea necorespunzătoare),

condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

2.2.1. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri noi (NZEB)

Toate clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de

construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape

egal cu zero (NZEB).

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero, NZEB, este definită (conform EPBD și Legii

nr. 372/2005, republicată) ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de

un consum de energie pentru asigurarea performanței energetice foarte scăzut, aproape egal cu

zero, acoperit inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere,

în proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a

cerințelor minime, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 ale Directivei 2010/31/UE).

Cerințele specifice clădirilor NZEB sunt stabilite în funcție de categoria clădirii și de zona

climatică. Sunt precizate valorile maxim admise pentru consumul de energie primară exprimat în

kWh/m2,an și pentru emisiile de CO2 exprimate în kg/m2,an. Contribuția din surse regenerabile în

consumul de energie primară livrată clădirii este exprimată în % din energia primară totală.

Pentru clădirile noi (NZEB)/ansamblurile de clădiri noi (NZEB), se va întocmi un raport privind

cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero , parte a

proiectului de autorizare a construcției și prin care se evaluează încadrarea performanțelor clădirii

în cerințele minime de performanță energetică. Raportul de conformare NZEB se poate baza pe

concluziile studiului privind fezabilitatea tehnică, economică și din punct de vedere al mediului

înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, stabilind cea mai bună soluție

tehnico-economică de furnizare din surse regenerabile a minim 30% din consumul de energie

primară. Studiul cu privire la fezabilitatea utilizării sistemelor alternative, parte a studiului de

fezabilitate (SF) sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervențiic (DALI), se poate integra

în raportul de conformare NZEB (rezultând un studiu unic privind fezabilitatea utilizării sistemelor

alternative de înaltă eficiență și cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de

energie aproape egal cu zero).

În tabelul următor este detaliat modul de aplicare a prevederilor legale privind întocmirea:

• Studiului privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător

a utilizării sistemelor  alternative de înaltă eficiență (denumit pe scurt Studiul SRE; SRE-Surse

Regenerabile de Energie)

53

• Raportului privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape

egal cu zero  (denumit pe scurt Raport de conformare NZEB sau Raport NZEB)

• Raportului de audit energetic (denumit pe scurt RAE)

TIP CLĂDIRI      SE ÎNTOCMEȘTE ...   CONFORM ... LA FAZA:

CLĂDIRI NOI

&

EXTINDERI de

clădiri existente

cu SF (fonduri publice,

private, mixte)

STUDIU SRE conform Legii

nr. 372/2005 & Hotărârii

Guvernului nr. 907/2016

RAPORT NZEB conform

Mc001 REVIZUITĂ SF1)

fără SF (fonduri

private) X RAPORT NZEB conform

Mc001 REVIZUITĂ DTAC2)

CLĂDIRI

EXISTENTE, ÎN

RENOVARE

cu DALI (fonduri

publice, private, mixte)

STUDIU SRE conform Legii

nr. 372/2005 & Hotărârii

Guvernului nr. 907/2016

RAE conform Mc001

REVIZUITĂ DALI3)

fără DALI (fonduri

private) X RAE conform Mc001

REVIZUITĂ DTAC

1) SF= studiu de fezabilitate

2) DTAC=documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire

3) DALI=documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Studiul privind fezabilitatea tehnică, economică și din punct de vedere al mediului înconjurător a

utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență are conținutul cadru minimal precizat mai jos.

Acest studiu se prezintă separat de SF, anexat acestuia conform articol 3.4 din anexa 4 la Hotărârea

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare.

CONȚINUTUL CADRU AL STUDIULUI PRIVIND FEZABILITATEA

DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC ȘI AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

A UTILIZĂRII SISTEMELOR ALTERNATIVE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ

1-COPERTA (cu datele prestatorului și ale beneficiarului, număr contract, data etc.)

2-FOAIE DE SEMNĂTURI CU PARTICIPANȚII LA ÎNTOCMIREA STUDIULUI (echipa

de lucru va include obligatoriu un auditor energetic gradul I C&I și un proiectant de instalații

pentru construcții)

A. PIESE SCRISE

3-GENERALITĂȚI / INTRODUCERE

(scopul lucrării și justificarea legală, lista de acte normative aplicabile …)

4-DESCRIEREA OBIECTIVULUI

(anvelopa, structura & instalații; asigurarea din punct de vedere tehnic și funcțional a cerințelor

fundamentale aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995, republicată, cu

modificările și completările ulterioare)

5-ANALIZA POTENȚIALULUI LOCAL PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR

ALTERNATIVE ȘI ADAPTAREA SCHEMELOR DE PRINCIPIU PENTRU

FURNIZAREA UTILITĂȚILOR; ALEGEREA SOLUȚIILOR FEZABILE DIN PUNCT

DE VEDERE TEHNIC

54

(descrierea soluțiilor care implementează surse alternative de eficiență ridicată, scheme de

principiu; se analizează surse descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse regenerabile

de energie, de cogenerare/trigenerare, surse centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc,

pompe de căldură, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură ș.a.)

6-DETERMINAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE ÎN SITUAȚIA UTILIZĂRII

SURSELOR ALTERNATIVE (INDIVIDUAL SAU CUPLATE) ȘI IMPACTUL ASUPRA

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

(calcul consumuri cu și fără surse alternative utilizând metodologia de calcul Mc001, calcul emisii

CO2 cu și fără surse alternative, alte influențe negative posibile asupra mediului etc.)

7-ANALIZA ECONOMICĂ A VARIANTELOR FEZABILE TEHNIC ȘI ÎNCADRAREA

ÎN NIVELUL OPTIM, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL COSTURILOR, A

CERINȚELOR MINIME DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ (se va utiliza metoda

costului global optim)

8-CONCLUZIILE PROIECTANTULUI PRIVIND FEZABILITATEA UTILIZĂRII

SISTEMELOR ALTERNATIVE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ (rezultate prezentate

sintetic/tabelar cu consumuri de energie, emisii echivalente CO 2, costuri, ierarhizare variante și

recomandările elaboratorilor)

9-ANEXE (exemple de fișe tehnice ale echipamentelor SRE etc.)

B. PIESE DESENATE

Raportul privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal

cu zero include verificarea cerințelor NZEB definite conform acestei reglementări și are conținutul

cadru minimal de mai jos. Acest raport se întocmește pentru orice tip de clădire nouă din categoriile

pentru care este definit conceptul NZEB conform prezentei metodologii de calcul și se va utiliza

la AUTORIZAREA CONSTRUCȚIEI; raportul se poate prezenta independent dacă nu se

întocmește SF, sau anexat SF conform articol 3.4 din anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare.

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI  PRIVIND CERINȚELE MINIME DE

CONFORMARE A UNEI CLĂDIRI CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE EGAL CU

ZERO (NZEB)

1-COPERTA (cu datele prestatorului și ale beneficiarului, număr contract, data etc.)

2-FOAIE DE SEMNATURI CU PARTICIPANȚII LA ÎNTOCMIREA RAPORTULUI

(echipa de lucru va include obligatoriu un auditor energetic gradul I C&I)

A. PIESE SCRISE

3-GENERALITĂȚI / INTRODUCERE

(scopul lucrării și justificarea legală, lista de acte normative aplicabile etc.)

4-DESCRIEREA OBIECTIVULUI

(anvelopa, structura & instalații; asigurarea din punct de vedere tehnic și funcțional a cerințelor

fundamentale aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

55

5-CERINȚE MINIME DE PERFORMANȚĂ PENTRU ELEMENTELE ANVELOPEI

CLĂDIRII

(breviar de calcul termotehnic prin care se verifică condițiile privind valorile rezistențelor termice

ale elementelor de construcții care formează anvelopa clădirii, influența punților termice)

6-CERINȚE MINIME DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

(breviar de calcul pentru determinarea consumurilor de energie primară totală, considerând cazul

utilizării surselor alternative, inclusiv determinarea emisiilor de CO 2 și compararea cu valorile

limită indicate în metodologia de calcul Mc001)

7-CERINȚE MINIME PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE

ENERGIE

(breviar de calcul pentru a determina consumul de energie primară asigurat din surse regenerabile-

indicatorul RER)

8-ALTE CERINȚE MINIME DE CONFORMARE ”NZEB”

(nivel de permeabilitate, nivel de ventilare etc.)

9-CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC

(se prezintă sintetic, tabelar și grafic, urmărind eventual exact formatul CPE, valorile calculate ale

cerințelor minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero - NZEB)

10-ANEXE (fișe tehnice ale echipamentelor selectate etc.)

B. PIESE DESENATE

Notă:

Concluzia unui raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie

aproape egal cu zero poate fi și aceea că realizarea unei anumite clădiri NZEB nu este fezabilă din

punct de vedere economic (exemplu: la extinderea unei clădiri existente, noua clădire poate să nu

îndeplinească cerințele minime NZEB dacă nu este fezabil din punct de vedere economic).

Monitorizarea respectării tuturor cerințelor minime de performanță energetică specifice clădirilor

noi/NZEB, respectiv clădirilor renovate se face de către instituțiile abilitate ale statului, cu

respectarea prevederilor legale. Documentele obligatorii în etapele de verificare a conformării

clădirilor din punct de vedere energetic sunt:

 pentru clădirile noi (NZEB) la nivelul autorizării construcției, raportul privind cerințele

minime de conformare a unei clădiri NZEB;

 pentru clădirile noi (NZEB) în etapa recepției la finalizarea lucrărilor de execuție,

certificatul de performanță energetică;

 pentru clădirile renovate, în etapa autorizării lucrărilor de renovare, raportul de audit

energetic;

 pentru clădirile renovate, la recepția la finalizarea lucrărilor de renovare, certificatul de

performanță energetică.

Se va acorda atenție următoarelor aspecte:

- prevederea straturilor termoizolante continuu pe conturul anvelopei clădirilor;

- asigurarea unor detalii de îmbinare a elementelor care alcătuiesc anvelopa termică astfel încât

influența punților termice, cuantificată prin transmitanțele termice liniare și punctuale, să fie

56

atenuate (valoarea a transmitanței termice liniare medii la nivelul anvelopei clădirii ψmed < 0,15

W/mK);

- montarea corespunzătoare în peretele opac a tâmplăriei exterioare performante, în scopul

minimizării efectului de punte termică;

- minimizarea infiltraţiilor (scurgerilor) de aer prin zonele de neetanşeitate ale clădirii, respectiv

prevederea unui strat continuu de etanșare la aer.

La clădirile rezidențiale noi (NZEB) se recomandă prevederea sistemelor de ventilare cu

recuperarea căldurii cu eficiența nominală ≥ 75% și consumul specific electric

≤ 0,15...0,30 Wh/m³ iar la clădirile nerezidențiale noi (NZEB) se impune introducerea sistemelor

de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii cu eficiența nominală ≥ 75% și consumul specific

electric ≤ 0,15...0,30 Wh/m³.

Pentru sistemele de încălzire, răcire, preparare și consum a.c.c., și iluminat ale clădirilor

rezidențiale sau nerezidențiale, noi sau renovate, se vor utiliza doar echipamente de instalații ale

căror caracterisitici tehnice și energetice respectă reglementările naționale și/sau regulamentele

europene de proiectare ecologică, acolo unde există; dacă pentru anumite echipamente de instalații

nu există reglementări naționale sau regulamente europene de proiectare ecologică care să conțină

cerințe minime de performanță, atunci cerințele minime de performanță energetică ale acestora se

vor stabili ca medie aritmetică a minim 3 produse similare tehnic, existente pe piață.

Notă:

Performanța energetică a unei clădiri reprezintă o fațetă a sustenabilității acesteia, conferind

calitățile și capacitățile clădirii de a atenua impactul mediului înconjurător. Și reciproca este

valabilă, astfel, devine foarte important și impactul construcției asupra mediului înconjurător,

inclusiv asupra mediului construit existent. Abordarea în contextul implementării conceptului

NZEB devine complexă, având în vedere diversitatea parametrilor care intră în analiză, și:

 se răsfrânge asupra întregului ciclu de viață al clădirilor;

 se adresează tuturor etapelor care intervin în existența unei construcții, prin managementul

întregului proces (concept, proiectare în toate fazele sale, execuție, exploatare, post-utilizare –

reutilizare, reciclare);

 se referă la posibilitățile de intervenție operate de proiectantul-arhitect (încă) din faza de

concept, astfel conformarea arhitecturală constituind un răspuns pasiv la solicitările mediului.

Conceptul arhitectural al unei clădiri noi se bazează obligatoriu,  în contextul actual al încălzirii

globale, al schimbărilor climatice caracterizate de fenomene meteorologice extreme, pe o abordare

analitică și se referă la: conformarea geometrică, raportul arie anvelopă /volum închis, respectarea

în cazul clădirilor rezidențiale a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996 republicată, cu

modificările și completările ulterioare, privind ariile minime ale încăperilor și poziția acestora în

raport cu orienarea cardinală, asigurarea unui nivel de asigurare a luminii naturale corespunzător

utilizării încăperilor prin aria vitrată prevăzută, dimensiunile și proporțiile încăperilor, orientarea

cardinală, evaluarea impactului exercitat de construcție prin poziționarea în sit, în relație cu mediul

construit existent (distanțe impuse față de vecinătăți, înălțimea clădirilor etc.), din punct de vedere

al asigurării însoririi, din punct de vedere al securității la incendiu, evaluarea necesității prevederii

dispozitivelor de protecție solară.

57

2.2.1.1. Clădiri rezidenţiale NZEB

Pentru clădirile rezidenţiale noi (NZEB) cerințele minime de performanță pentru proiectarea

clădirilor din punct de vedere energetic se referă la:

a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile

și neregenerabile) – conform tabel 2.10a;

b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO 2 – conform tabel 2.10a;

c) consumul de energie primară totală care să provină în proporție de minim 30% din surse

regenerabile, inclusiv din surse regenerabile instalate la fața locului sau în apropiere, pe o rază

de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii.

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca

toate elementele de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’ min,

respectiv U’  U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată / corectată

minimă (de referință) pentru fiecare element de anvelopă termică iar U’ / U’ max [W/(m2K)] este

transmitanţa termică corectată calculată/corectată maximă (inversul lui R’ respectiv lui R’min),

având valorile conform tabelului 2.4.

Tabel 2.4 Rezistenţe/transmitanțe termice corectate recomandate (valori normate/de referinţă)

pentru clădiri rezidențiale NZEB

ELEMENT DE ANVELOPĂ R'min

[m2K/W]

U'max

[W/m2K]

Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii

adiacenţi rosturilor deschise) 4,00 1) 0,25

Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,90 2,3) 1,11

Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,77 2,3) 1,30

Tâmplărie exterioară (luminatoare verticale) 0,83 2,3) 1,20

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 6,67 1) 0,15

Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 3,40 1) 0,29

Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,50 1) 0,67

Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de

exterior (la bowindouri, ganguri de trecere ş.a.) 5,00 1) 0,20

Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 5,00 1) 0,20

Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor

încălzite (sub CTS) 5,30 1) 0,19

Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile

încălzite 3,40 1) 0,29

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța

termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice

justificate în raportul de conformare NZEB (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost,

în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării corecte a clădirii (exemplu: aplicarea unui concept de ventilare

care poate include grile higroreglabile pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt). Este obligatorie și reducerea

58

punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori

sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.4. se determină conform prevederilor standardelor

de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși

culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum

și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de

protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

Îndeplinirea condiţiilor din tabelul 2.10a (cerințe minime de performanță energetică) și a celor

privind confortul higrotermic rămâne obligatorie și în cazul clădirilor rezidenţiale NZEB pentru

care nu se poate respecta relația R’ ≥ R’ min, respectiv U’  U’max, pentru unul sau mai multe

elemente ale anvelopei clădirii.

Pentru elementele vitrate care fac parte din anvelopa unei clădiri rezidențiale, este necesară și

alegerea unui factor solar optim, gn (factorul solar normal g reprezintă fracția din energia solară

incidentă perpendicular pe suprafața, care trece prin elementul vitrat). Se recomandă:

a) în cazul în care există sisteme de umbrire exterioare, cu ajutorul cărora se poate regla cantitatea

de energie solară incidentă pe vitraj, factorul solar normal g

n se recomandă să fie mai mare de

0,50;

b) în cazul în care se folosesc vitraje cu factor solar g n scăzut (tabel 2.5. - factorul solar gn al

vitrajului în funcție de expunerea vitrajului la radiația solară și de zona climatică) nu mai sunt

necesare elemente exterioare de umbrire.

Sunt considerate expuse la radiația solară vitrajele care au orientarea cuprins ă în unghiul AOB

indicat cu albastru, din figura 2.5 :

Figura 2.5. Orientarea vitrajelor expuse la radiația solară

Factorul solar gn optim se alege în funcție de mai mulți factori, cum ar fi:

- minimizarea energiei necesare pe perioada unui an pentru încălzire + răcire;

- ponderea ariei vitrate în cadrul anvelopei.

Prin alegerea unui factor solar optim, dimensionarea instalațiilor de încălzire, ventilare și

condiționare va fi de asemenea optimă.

Tabel 2.5. Factorul solar g

n al elementelor vitrate din anvelopa clădirilor rezidențiale (valori

recomandate)

Factor solar, gn - elemente vitrate

Orientare elemente vitrate Zona climatică

I II III IV V

Expuse la radiația solară 0,30 ÷ 0,37  0,33 ÷ 0,43 0,37 ÷ 0,47 0,43 ÷ 0,50 > 0,50

59

Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radiația solară directă, factorul solar gn poate fi > 0,50

indiferent de zona climatică.

Dacă se dorește același aspect al vitrajelor pe toate orientările, vitrajul ales pentru orientarea

expusă la radiația solară directă se poate pune și pe orientarea neexpusă la radiația solară directă.

Valorile normate pentru aprecierea stabilității termice la clădirile de locuit sunt indicate în tabelele

următoare.

Tabel 2.6a.   Stabilitatea termică a elementelor de construcție

ELEMENTUL DE

CONSTRUCȚIE

VALORI MINIME

υT ε Φi

- ore -

Zona opacă a pereților exteriori 15 8 5

Planșeul peste

ultimul nivel

(parte opacă)

Sub terase 25 10 6

Sub poduri 10 8 3

Tabel 2.6b.  Stabilitatea termică a încăperilor

Amplitudinea de oscilație a

temperaturii interioare

iarna ATi ≤ 1oC

2.2.1.2. Clădiri nerezidenţiale NZEB

Pentru clădirile nerezidenţiale noi (NZEB) cerințele minime de performanță pentru proiectarea

clădirilor din punct de vedere energetic se referă la:

a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile

și neregenerabile) – conform tabel 2.10a;

b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO 2 – conform tabel 2.10a;

c) consumul de energie primară totală care să provină în proporție de minim 30% din surse

regenerabile, inclusiv din surse regenerabile instalate la fața locului sau în apropiere, pe o rază

de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii.

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca

toate elementele de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’ min,

respectiv U’  U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată/corectată

minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U’ / U’ max

[W/(m2K)] este transmitanţa termică corectată calculată / corectată maximă (inversul lui R’

respectiv lui R’min), având valorile conform tabelului 2.7.

Tabel 2.7. Rezistenţe/transmitanțe termice corectate recomandate (valori normate/de referinţă)

pentru clădiri nerezidențiale NZEB

ELEMENT DE ANVELOPĂ R'min

[m2K/W]

U'max

[W/m2K]

Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii adiacenţi

rosturilor deschise) 3,00 1) 0,33

60

ELEMENT DE ANVELOPĂ R'min

[m2K/W]

U'max

[W/m2K]

Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,83 2,3) 1,20

Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,77 2,3) 1,30

Fațade vitrate tip perete cortină și luminatoare 0,77 2,3) 1,30

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 6,00 1) 0,17

Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 3,40 1) 0,29

Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,50 1) 0,67

Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la

bowindouri, ganguri de trecere, ş.a.) 5,00 1) 0,20

Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 5,00 1) 0,20

Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub

CTS) 5,30 1) 0,19

Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 3,40 1) 0,29

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța

termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice

justificate în raportul de conformare NZEB (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost,

în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării mecanice corecte a clădirii; valoarea este dată pentru tâmplăria

montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară). Este obligatorie și reducerea punților termice generate

de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul

acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.7. se determină conform prevederilor standardelor

de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși

culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum

și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de

protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

Îndeplinirea condiţiilor din tabelul 2.10a (cerințe minime de performanță energetică) și a celor

privind confortul higrotermic rămâne obligatorie și în cazul clădirilor nerezidenţiale NZEB pentru

care nu se poate respecta relația R’ ≥ R’ min, respectiv U’  U’max, pentru unul sau mai multe

elemente ale anvelopei clădirii.

Pentru elementele vitrate care fac parte din anvelopa unei clădiri nerezidențiale, este necesară și

alegerea unui factor solar optim, g (factorul solar g reprezintă fracția din energia solară incidentă

care trece prin elementul vitrat). Se recomandă:

a) în cazul în care există sisteme de umbrire exterioare, cu ajutorul cărora se poate regla cantitatea

de energie solară incidentă pe vitraj, factorul solar gn se recomandă să fie mai mare de 0,50;

b) în cazul în care se folosesc vitraje cu factor solar gn scăzut (Tabel 2.8. - factorul solar gn al

vitrajului în funcție de expunerea vitrajului la radiația solară și de zona climatică) nu mai sunt

necesare elemente exterioare de umbrire.

Tabel 2.8. Factorul solar g n al elementelor vitrate care fac parte din anvelopa clădirilor

nerezidențiale (valori recomandate)

Factor solar, gn - elemente vitrate

61

Orientare elemente

vitrate

Zona climatică

I II III IV V

Expuse la radiația solară 0,18 ÷ 0,35 0,21 ÷ 0,38 0,24 ÷ 0,40 0,27 ÷ 0,43 > 0,40

Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radiația solară directă, factorul solar gn se recomandă a fi >

0,50 indiferent de zona climatică. Dacă se dorește același aspect al vitrajelor pe toate orientarile,

se poate pune și pe orientarea neexpusă la radiația solară directă vitrajul ales pentru orientarea

expusă la radiația solară directă.

Factorul solar gn optim se alege în funcție de mai mulți factori, cum ar fi:

- minimizarea energiei necesare pe perioada unui an pentru încălzire + răcire;

- ponderea ariei vitrate în cadrul anvelopei;

- modul de ocupare / funcționare al clădirii (exemplu, unitățile de învățământ nu funcționează

sau au funcționare foarte scăzută în perioada vacanței de vară, deci se poate alege un factor

solar mai ridicat).

Prin alegerea unui factor solar optim, dimensionarea instalațiilor de încălzire/climatizare/ventilare

va fi afectată pozitiv.

2.2.2. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri existente renovate

Conform prevederilor legii privind performanța energetică a clădirilor, la clădirile existente la care

se execută lucrări de renovare majoră/aprofundată, performanța energetică a acestora sau a

unităților de clădire care fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele

stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,

funcțional și economic, conform raportului de audit energetic.

În cazul renovării majore/aprofundate a clădirilor, pot fi montate și sisteme alternative de înaltă

eficiență de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește

că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, unitățile de clădire și

elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum și în

cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor se face în condițiile

realizării unor renovări majore (lucrările proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la

sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii,

exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea) sau aprofundate (renovare care conduce

la îmbunătățirea cu peste 60% a performanței energetice a unei clădiri, estimată prin calcul potrivit

metodologiei, în raport cu starea actuală și utilizarea normală a clădirii).

Renovarea energetică a clădirii se realizează prin foaia de parcurs care reprezintă un plan

personalizat de renovare stabilit în baza auditului energetic, luându-se în considerare nevoile

beneficiarilor, un obiectiv de economii de emisii de carbon stabilit împreună cu proprietarul

clădirii, precum și o planificare de aplicare în etape a unor măsuri rezonabile și coordonate pentru

îmbunătățirea performanței energetice a clădirii pe termen lung. Foaia de parcurs reprezintă un

instrument de diagnostic pentru performanța energetică a clădirii și un plan de renovare în etape

pentru proprietarii de clădiri, pentru finanțarea renovării clădirii din surse proprii ale proprietarilor

62

sau pentru oferirea de asigurări instituțiilor de finanțare în vederea disponibilizării fondurilor

necesare pentru renovarea energetică aprofundată a clădirii.

Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirilor este un document sau set de documente,

structurat în format electronic și fizic, care conține informații relevante pentru renovarea

energetică a clădirii și care permite menținerea imaginii de ansamblu asupra istoricului acesteia,

precum și planificarea etapelor de renovare în vederea obținerii unor niveluri de renovare majoră

cu un orizont de timp lung. Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirii include foaia de

parcurs elaborată pentru clădire și un registru în care pot fi stocate toate informațiile disponibile

referitoare la clădire din punctul de vedere al eficienței energetice. Pașaportul pentru renovare

energetică se anexează la cartea tehnică a construcției astfel cum este prevăzut în Legea nr.

10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin renovarea aprofundată se urmărește realizarea unui fond decarbonat de clădiri, adică a unui

fond de clădiri ale căror emisii de carbon au fost aproape reduse la zero, prin reducerea necesarului

de energie și asigurarea acestuia, în măsura posibilităților, din surse cu emisii de carbon aproape

egale cu zero.

În cazul renovării majore/aprofundate a clădirilor, trebuie abordate (inclusiv în strategia de

renovare pe termen lung) și aspectele legate de condițiile care caracterizează un climat interior

sănătos, protecția împotriva incendiilor și riscurile legate de activitatea seismică, precum și cele

privind eliminarea barierelor existente în materie de accesibilitate; aceste aspecte pot afecta

renovarea energetică și durata de viață a unei clădiri.

2.2.2.1 Clădiri rezidenţiale renovate

La renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidenţiale existente, este

obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții (cerințe minime de performanță

energetică valabile pe ansamblul clădirii renovate):

a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile

și neregenerabile) – conform tabel 2.10b;

b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO 2 – conform tabel 2.10b;

c) energia primară totală consumată de clădirea renovată să fie produsă în proporție de minimum

10%, din surse regenerabile, la fața locului sau în apropiere, dacă este fezabil din punct de

vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător.

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca

fiecare element de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’ min,

respectiv U’  U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată / corectată

minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U’ / U’ max

[W/(m2K)] este transmitanţa termică corectată calculată/corectată maximă (inversul lui R’

respectiv lui R’min), având valorile conform tabelului 2.9a.

Tabel 2.9a. Rezistenţe termice corectate recomandate (valori normate/de referință) pentru

renovarea clădirilor rezidențiale existente

63

ELEMENT DE ANVELOPĂ R'min

[m2K/W]

U'max

[W/m2K]

Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii

adiacenţi rosturilor deschise) 3,00 1,4,5) 0,33

Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,83 2,3) 1,20

Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală, luminatoare) 0,77 2,3) 1,30

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 4,5) 0,20

Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 2,50 1,4,5) 0,40

Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,10 1,4,5) 0,90

Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de

exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, ş.a.) 4,50 1,4,5) 0,22

Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 1,4,5) 0,22

Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor

încălzite (sub CTS) 4,80 1,4,5) 0,21

Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile

încălzite 2,90 1,4,5) 0,35

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța

termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice

justificate în raportul de audit energetic  (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, în

cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării corecte a clădirii (exemplu: aplicarea unui concept de ventilare

care poate include grile higroreglabile pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt). Este obligatorie și reducerea

punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori

sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.9a se determină conform prevederilor

standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile

pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși

semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu

cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

4) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite înălțimile minime de

evacuare a apelor pluviale sau grosimea și tipul termoizolației depășește capacitatea portantă a structurii de rezistență.

5) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite respectarea gabaritelor

minime cerute din alte considerente tehnice.

Îndeplinirea condiţiilor din tabelul 2.10b (cerințe minime de performanță energetică) și a celor

privind confortul higrotermic rămâne obligatorie și în cazul clădirilor rezidenţiale renovate pentru

care nu se poate respecta relația R’ ≥ R’ min, respectiv U’  U’max, pentru unul sau mai multe

elemente ale anvelopei clădirii.

Pentru elementele vitrate noi care fac parte din anvelopa unei clădiri rezidențiale renovate, este

necesară și alegerea unui factor solar optim, g (a se vedea cap. 2.2.1.1.).

Se recomandă să nu se intervină cu termoizolație suplimentară pe exteriorul fațadelor cu valoare

arhitecturală care se doresc a fi păstrate.

2.2.2.2 Clădiri nerezidenţiale renovate

64

La renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale existente, este

obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții (cerințe minime de performanță

energetică valabile pe ansamblul clădirii renovate):

a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile

și neregenerabile) – conform tabel 2.10b;

b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO 2 – conform tabel 2.10b;

c) energia primară totală consumată de clădirea renovată să fie produsă în proporție de minimum

10%, din surse regenerabile, la fața locului sau în apropiere, dacă este fezabil din punct de

vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător.

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca

fiecare element de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația R’ ≥ R’ min,

respectiv U’  U'max, unde R’ / R’min [m2K/W] este rezistenţa termică corectată calculată / corectată

minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U’ / U’ max

[W/(m2K)] este transmitanţa termică corectată calculată / corectată maximă (inversul lui R’

respectiv lui R’min), având valorile conform tabelului 2.9b.

Tabel 2.9b. Rezistenţe termice corectate recomandate (valori normate/de referinţă) pentru

renovarea clădirilor nerezidențiale existente

ELEMENT DE ANVELOPĂ R'min

[m2K/W]

U'max

[W/m2K]

Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii

adiacenţi rosturilor deschise) 3,00 1) 0,33

Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) 0,83 2,3) 1,20

Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) 0,77 2,3) 1,30

Fațade vitrate tip perete cortină și luminataore 0,77 2,3) 1,30

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 4,5) 0,20

Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 2,50 1,4,5) 0,40

Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,10 1,4,5) 0,90

Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de

exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, ş.a.) 4,50 1,4,5) 0,22

Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 1,4,5) 0,22

Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor

încălzite (sub CTS) 4,80 1,4,5) 0,21

Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile

încălzite 2,90 1,4,5) 0,35

Note:

1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța

termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice

justificate în raportul de audit energetic  (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, în

cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.).

2) Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării mecanice corecte a clădirii (asigurarea necesarului de aer

proaspăt). Este obligatorie și reducerea punților termice generate de tâmplărie prin montarea acesteia cât mai aproape

de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul acestora.

3) Valorile R’min respectiv U'max indicate ca recomandare în tabelul 2.9b se determină conform prevederilor

standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile

65

pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși

semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu

cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.

4) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite înălțimile minime de

evacuare a apelor pluviale sau grosimea și tipul termoizolației depășește capacitatea portantă a structurii de rezistență.

5) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite respectarea gabaritelor

minime cerute din alte considerente tehnice.

Îndeplinirea condiţiilor din tabelul 2.10b (cerințe minime de performanță energetică) și a celor

privind confortul higrotermic rămâne obligatorie și în cazul clădirilor nerezidenţiale renovate

pentru care nu se poate respecta relația R’ ≥ R’min, respectiv U’  U’max, pentru unul sau mai multe

elemente ale anvelopei clădirii.

Pentru elementele vitrate noi care fac parte din anvelopa unei clădiri nerezidențiale renovate, este

necesară și alegerea unui factor solar optim, g (a se vedea cap. 2.2.1.2.).

Se recomandă să nu se intervină cu termoizolație suplimentară pe exteriorul fațadelor cu valoare

arhitecturală care se doresc a fi păstrate.

2.2.3. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi NZEB și existente renovate

Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de clădire care fac parte din anvelopa

clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirilor noi şi existente, sunt stabilite diferenţiat pentru

diverse categorii de clădiri:

a) pe elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii;

b) pe ansamblul clădirii.

2.2.3.1. Cerințele minime de confort higrotermic pentru elementele de clădire

Pentru clădirile rezidenţiale și nerezidenţiale, acestea se referă la:

a. diferenţa maximă de temperatură admisă între temperatura interioară și temperatura medie a

suprafeţei interioare - θi max pentru considerente de confort higrotermic. Pentru partea opacă a

clădirii, valorile normate θi max sunt prezentate în Tabelul VI din Partea 3 - Normativ privind

calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ

C107/3 pentru diverse destinaţii și funcţiuni specifice. La elementele de clădire ale încăperilor în

care staţionarea oamenilor este de scurtă durată ( de exemplu  casa scării, holurile de intrare în

clădirile de locuit, ş.a.) valorile θi max se măresc cu 1 K.

b. rezistenţa termică corectată a elementului de clădire, calculată cu luarea în consideraţie a

influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia, calculată pentru fiecare încăpere, să fie mai

mare decât valoarea de reglare R’nec – rezistenţa termică necesară din considerente igienico-

sanitare, calculată conform art. 13.1 din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor

termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C107/3;

c. temperatura superficială minimă θsi min  pentru evitarea riscului de condens superficial pe

suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirilor, pentru care

trebuie respectată condiţia θsi,min >  θr  [oC], unde valorile temperaturilor superficiale medii θsi,min

se limitează indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic, precum și a indicatorilor

specifici disconfortului local.

66

Pentru cazurile și detaliile curente, temperaturile superficiale minime θsi,min se dau în tabelele

cuprinse în cataloagele de valori precalculate pentru punţi termice uzuale, prezentate în Anexa K

din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de

construcţie ale clădirilor, indicativ C107/3;

θr - temperatura punctului de rouă se poate determina din anexa B din Partea 3 - Normativ privind

calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C

107/3, în funcţie de temperatura interioară convențională de calcul și de umiditatea relativă a

aerului interior, sau

fRsi > fRsi,critic  (0,80), conform 2.1.4 și Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.

1590/24.08.2012 pentru modificarea și completarea Părții a 3-a - Normativ privind calculul

performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107/3, din

cadrul Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție

ale clădirilor'' indicativ C107, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și

turismului nr. 2.055/2005, – Anexa K: Catalog cu punți termice specifice clădirilor.

Notă: Pentru zidăriile din blocuri de BCA, la clădirile noi, se va opera în calculele termotehnice cu valorile

corectate ale conductivității termice, conform prevederilor din metodologia MP022/2002.

2.2.3.2 Cerințele minime pe ansamblul clădirii; cazul clădirilor rezidenţiale și asimilate

acestora

Din punct de vedere al confortului higrotermic, acestea se referă la debitul minim de aer proaspăt.

Debitul minim de aer proaspăt pentru clădirile rezidențiale (sau asimilate acestora) neventilate

mecanic, corespunde unui număr orar de schimburi de aer de 0,5 h-1 în sezonul de încălzire. Pentru

clădirile rezidențiale ventilate mecanic se vor respecta prevederile Normativului pentru

proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I5, aprobat

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.659/22.06.2011.

Pentru clădirile rezidențiale prevăzute cu un nivel ridicat de protecție termică este recomandată

încercarea de performanță conform SR EN ISO 9972 . Performanțele minime de etanșeitate/

permeabilitate la aer a anvelopei clădirii trebuie să respecte următoarele cerințe:

− la clădiri cu ventilare naturală (exclusiv efectul deschiderilor de ventilare controlată/reglabile),

n50 < 3,0 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 3,0 m³/(h.m²),

− la clădiri cu ventilare mecanică n50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 1,5 m³/(h.m²),

− pentru NZEB, n50 < 1,0 sch/h la 50 Pa sau q50 < 1,0 m³/(h.m²).

Pentru clădirile rezidențiale la care n50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 1,5 m³/(h.m²), se recomandă

prevederea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

2.2.3.3. Cerințele minime pe ansamblul clădirii; cazul clădirilor nerezidenţiale

Din punct de vedere al confortului higrotermic acestea se referă la:

a) debitul de aer proaspăt pentru clădirile nerezidențiale, pentru care sunt prezentate valori, în

funcţie de clasa de ambianţă, în Tabelele 5.4.1 și 5.4.2 din Normativ pentru proiectarea, executarea

și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I5;

b) permeabilitatea la aer a elementelor de închidere ale unei clădiri trebuie să fie astfel încât rata

de ventilare suplimentară în raport cu rata de ventilare specifică să nu fie mai mare, în medie, de

67

0,2 schimburi pe oră, în sezonul de încălzire. Cerinţele minime privind asigurarea calităţii aerului

interior prin ventilare trebuie respectate în funcţie de destinaţia încăperii, tipul surselor de poluare

și activitatea care se desfăşoară în încăpere. Nivelul de CO 2 pentru diferite categorii de calitate a

aerului interior este prezentat în Tabelul 3.2 din Normativ pentru proiectarea, executarea și

exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I5.

Pentru clădirile nerezidențiale prevăzute cu un nivel ridicat de protecție termică este recomandată

încercarea de performanță conform SR EN ISO 9972 . Performanțele minime de etanșeitate/

permeabilitate la aer a anvelopei clădirii trebuie să respecte următoarele cerințe:

− la clădiri cu ventilare naturală (exclusiv efectul deschiderilor de ventilare controlată/reglabile),

n50 < 3,0 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 3,0 m³/(h.m²);

− la clădiri cu ventilare mecanică n50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 1,5 m³/(h.m²);

− pentru NZEB, n50 < 1,0 sch/h la 50 Pa sau q50 < 1,0 m³/(h.m²).

Pentru clădirile nerezidențiale la care n 50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau q 50 < 1,5 m³/(h.m²), este

obligatorie prevederea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

2.3. Considerente suplimentare privind cerinţele minime de performanţă termică și

energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB)

Documentele care conduc în România la realizarea unor clădiri cu un nivelul de performanță

NZEB sunt:

 Legea nr. 372/2005, republicată, care asigură transpunerea în legislația națională a Directivei

privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD) 2010/31/EU consolidată ulterior prin

Directiva UE 2018/844 aprobată pe 30.05.2018 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene din 19.06.2018;

 Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de

clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-

un fond de clădiri cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată

prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1247 din

17 decembrie 2020;

 Standardul european SR EN ISO 52000-1 , Anexa H - informativă, unde este schematizată o

propunere de indicatori pentru evaluarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero

(NZEB).

Clădirile reprezentative (existente/noi) se consideră a fi clasificate în următoarele categorii:

 clădiri de locuit de tip condominiu (blocuri de apartamente, cămine de studenți/nefamiliști

etc.) ;

 clădiri de locuit unifamiliale;

 clădiri de birouri/administrative;

 clădiri din sistemul de educație și învățământ;

 clădiri din sistemul de sănătate;

 clădiri destinate turismului (hoteluri și restaurante);

 clădiri destinate activităților comerciale;

 clădiri destinate activităților sportive;

68

 clădiri cu alte funcțiuni (teatre, muzee și alte clădiri cu activitate/ocupare umană și în care

sunt furnizate, sau ar trebui furnizate cel puțin încălzirea, apa caldă de consum și iluminatul).

Pentru clădirile noi (NZEB), se recomandă ca în faza de proiectare tehnică să fie simulate mai

multe pachete de soluții care conduc la respectarea tuturor cerințelor minime de performanță

energetică și confortului higrotermic. Investiția suplimentară într-o clădire NZEB față de o clădire

nouă executată înainte de 31 decembrie 2020 (clădirea de referință) trebuie să conducă, în cazul

clădirii rezidențiale/nerezidențiale NZEB, în maxim 30/20 de ani, la un cost global mai mic (adică

în maxim 30/20 de ani, cost global clădire NZEB-cost global clădire de referință=valoarea negativă

sau VNA<0 unde VNA reprezintă valoarea netă actualizată).

În cazul renovării unei clădiri existente, indiferent de categorie, pachetul optim de soluții de

renovare se va stabili prin selectarea, pentru diferitele pachete de soluții care conduc la respectarea

cerințelor minime de performanță energetică și confort higrotermic, a costului global minim,

stabilit prin comparație cu situația clădirii nerenovate.

Parametrii energetici și de mediu adaptabili clădirilor NZEB se definesc în raport cu cerințele

minime actuale impuse clădirilor noi și cu restricțiile climatice și tehnologice zonale. Definirea

clădirii cu consum energetic aproape de zero reprezintă rezultanta respectării a două componente

care condiționează performanța energetică a unei clădiri, după cum urmează:

- configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea principiilor Dezvoltării Durabile și în special

cu minimizarea impactului asupra mediului natural, inclusiv asupra microclimatului zonal;

- asigurarea necesarului de utilități energetice, prin dotarea clădirilor cu surse de energie

regenerabile - amplasate fie pe clădire, fie pe un teren aflat în proprietatea clădirii; echiparea cu

surse regenerabile trebuie însă atent analizată, în stadiul de proiect zonal urban, din punct de vedere

al impactului asupra mediului natural, pe de o parte, și din punct de vedere propriu clădirii, pe de

altă parte.

Pentru verificarea consumului de minim 30% din energia primară totală utilizată de sistemele

tehnice ale clădirii, ca provenind din surse regenerabile de energie (SRE), se vor considera:

 cota de energie consumată de sistemele tehnice ale clădirii din energia totală produsă de

sursele regenerabile individuale montate în/pe clădire, respectiv amplasate pe proprietatea

(terenul) aferentă clădirii respective;

 cota de energie consumată de sistemele tehnice ale clădirii din energia totală produsă de

sursele regenerabile amplasate în apropierea (vecinătatea) clădirii, la o distanță de cel mult

30 km față de coordonatele GPS ale clădirii, inclusiv surse regenerabile centralizate,

neracordate la SEN (sistemul electroenergetic național), care pot fi utilizate în comun de

mai multe clădiri ale căror terenuri sunt adiacente proprietății clădirii respective;

 cota din energia electrică consumată de sistemele tehnice ale clădirii racordate la SEN,

egală cu cota medie națională de contribuție energetică a surselor regenerabile racordate la

SEN

 cotele de energie termică și/sau electrică consumate de sistemele tehnice ale clădirii din

energia produsă cu unități de cogenerare locale, neracordate la SEN, care folosesc biomasă,

biocombustibili sau alte surse regenerabile de energie.

69

Se acceptă, deci, ca la procentajul de 30% aferent consumului din surse regenerabile să contribuie

și sistemul electroenergetic național (SEN) sau local de alimentare cu energie electrică și/sau

termică, sistem al cărui mix energetic include energie din SRE (exclusiv energie electrică provenită

din unități hidroenergetice de mare capacitate); aceeași regulă se aplică și unui SACET (Sistemul

de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) la care este racordat obiectivul analizat, atunci

când sunt utilizate surse regenerabile pentru producerea energiei furnizate prin SACET.

Nivelurile maxime de consum total de energie primară se referă la energia totală utilizată din surse

neregenerabile și regenerabile, în condițiile respectării calității mediului interior, în conformitate

cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile cu consum de energie aproape egal

cu zero, privind consumul de energie primară şi emisiile echivalente de CO 2, sunt prezentate

distinct, în tabelul 2.10a, pe categorii de clădiri şi zone climatice.

Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile existente renovate, privind consumul

de energie primară şi emisiile echivalente de CO 2, sunt prezentate distinct, în tabelul 2.10b, pe

categorii de clădiri şi zone climatice.

Atât valorile maxime ale consumurilor de energie primară, respectiv ale emisiilor echivalente de

CO2, indicate pentru clădirile NZEB în tabelul 2.10a cât și cele pentru clădirile renovate indicate

în tabelul 2.10b au fost determinate pentru cazurile asigurării clădirilor cu toate utilitățile

(încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum și iluminat). În cazul în care pentru clădirea nouă

sau renovată vor lipsi una sau mai multe utilități care nu sunt obligatorii dar care rezultă din calcul

ca necesare (ex. ventilare mecanică și/sau răcire conform tabel 5.6 cap. 5.3), se vor calcula totuși

consumuri de energie primară, respectiv emisii echivalente CO 2, și pentru acestea, considerând

principiul sistemului virtual (ales astfel încât consumurile/emisiile virtuale să fie cât mai mici).

Încadrarea în consumurile maxime de energie primară totală, respectiv emisii echivalente de CO2,

indicate în tabelele 2.10a sau 2.10b va ține astfel cont și de consumurile și emisiile aferente acestor

utilități virtuale care nu sunt obligatorii dar care rezultă din calcul ca fiind necesare.

70

Tabel 2.10a. Valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile)

şi ale emisiilor echivalente de CO2 pentru clădirile NZEB

Nota 1 – În România este legal stabilit că energia primară totală consumată de clădirile NZEB să fie produsă în proporție de minimum 30%, din surse regenerabile, inclusiv din cele la fața locului sau în apropiere (maxim 30 km

față de coordonatele GPS ale clădirii).

Nota 2 – Clădirile multizonale-multiserviciu cu mai multe destinații se vor încadra într-o categorie sau alta, după destinația principală / a zonei cu ponderea cea mai mare în consumul total de energie primară al clădirii.

Nota 3 – Pentru clădirile noi cu destinații principale diferite de cele din tabelul de mai sus, limitele maxime de consum total de energie primară, respectiv de emisii echivalente de CO 2 pentru încadrarea în categoria NZEB, se

determină ca medie ponderată cu suprafața a limitelor aferente diferitelor zone care compun clădirea și care au destinații identice sau se pot asimila cu destinațiile din tabelul 2.10a. de exemplu, o clădire muzeu poate fi compusă

dintr-o zonă de birouri, o zonă de săli de reuniune/prezentări (asimilate cu săli de școală), o zonă de catering (similară unui restaurant) și o zonă de expoziție (similară unei săli de sport); în acest caz se consideră ca limită de

consum energetic, respectiv emisii de CO2, media ponderată cu ariile de referință a valorilor limită de consum total de energie primară, respectiv emisii de CO2 echivalent (pentru fiecare zonă climatică). Se păstează regula privind

procentul minim de 30%  aferent energiei consumate din surse regenerabile, din totalul energiei primare consumate.

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

I 2022 94,7 10,1 61,6 7,3 99,1 12,0 120,1 14,7

II 2022 98,4 10,9 66,8 8,1 103,7 12,8 127,9 16,0

III 2022 98,9 11,5 71,0 8,8 105,9 13,5 133,3 17,1

IV 2022 100,6 12,2 76,5 9,7 109,5 14,3 140,6 18,5

V 2022 102,6 13,0 82,0 10,6 113,1 15,1 147,9 19,9

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

I 2022 162,5 19,0 96,5 11,7 95,5 11,0 93,4 10,4

II 2022 168,8 20,2 101,0 12,5 102,9 12,2 98,2 11,3

III 2022 170,9 21,1 103,7 13,1 107,7 13,3 100,3 12,0

IV 2022 174,8 22,3 107,4 13,9 114,5 14,6 103,8 12,9

V 2022 179,3 23,5 111,6 14,7 121,4 16,0 107,5 13,7

Clădiri de locuit colective Clădiri de locuit

individuale

Clădiri destinate

turismului

Zona

climatică Începând cu

Clădiri de birouri Clădiri destinate

învățământului

Spații comerciale Clădiri destinate

activităților sportiveZona

climatică Începând cu

Clădiri destinate

sistemului sanitar

71

Tabel 2.10b. Valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile)

şi ale emisiilor echivalente de CO2 pentru renovarea majoră a clădirilor existente

Nota 1 – Conform actualei metodologii, din energia primară totală consumată de clădirile existente renovate major, minim 10% trebuie să fie produsă din surse regenerabile, inclusiv din cele la fața locului sau în apropiere (maxim

30 km față de coordonatele GPS ale clădirii), dacă este fezabil tehnic și economic

Nota 2 – Clădirile multizonale-multiserviciu existente, cu mai multe destinații, se vor încadra într-o categorie sau alta după destinația principală / a zonei cu ponderea cea mai mare în consumul total de energie primară al clădirii.

Nota 3 – În cazul clădirilor existente care se renovează și se extind, noua clădire rezultată trebuie să îndeplinească cerințele de conformare NZEB doar dacă extinderea majorează suprafața desfășurată a clădirii existente cu mai

mult de 100%. În cazul extinderilor simple (fără renovarea clădirii existente), doar unitatea de clădire nou rezultată trebuie să respecte cerințele de conformare NZEB.

Nota 4 -  Pentru clădirile existente renovate cu destinații principale diferite de cele din tabelul de mai sus, limitele maxime de consum total  de energie primară, respectiv de emisii echivalente de CO 2,  se stabilesc  ca medie

ponderată cu suprafața a limitelor aferente diferitelor zone care compun clădirea și care au destinații identice sau se pot asimila cu destinațiile  din tabelul 2.10b. De exemplu, o clădire muzeu poate fi compusă dintr-o zonă de

birouri, o zonă de săli de reuniune/prezentări (asimilate cu săli de școală), o zonă de catering (similar unui restaurant) și o zonă de expoziție (similar unei săli de sport); în acest caz se consideră ca limită de consum energetic,

respectiv emisii de CO2, media ponderată cu ariile de referință a valorilor limită de consum total de energie primară, respectiv emisii de  CO2 echivalent (pentru fiecare zonă climatică). Se păstrează recomandarea privind rocentul

minim de 10% aferent energiei consumate din surse regenerabile, din totalul energiei primare consumate.

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

I 2022 113,5 15,4 72,5 10,9 116,4 17,9 143,2 22,1

II 2022 117,3 16,5 78,2 12,0 121,2 19,1 149,1 26,3

III 2022 116,9 17,2 82,7 13,1 123,1 19,9 156,8 25,5

IV 2022 117,7 18,2 88,6 14,4 126,4 21,1 164,1 27,5

V 2022 119,3 19,2 94,4 15,6 130,0 22,3 171,6 29,5

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

Energie prim.

TOTALĂ

[kWh/m2,an]

Emisii echiv

CO2

[kg/m2,an]

I 2022 191,9 28,4 113,0 17,4 113,1 16,5 111,2 15,7

II 2022 198,4 30,1 117,8 18,5 121,1 18,3 116,2 16,9

III 2022 199,6 31,3 120,4 19,4 125,8 19,7 117,9 17,9

IV 2022 202,9 32,9 124,3 20,6 132,7 21,6 121,3 19,1

V 2022 206,8 34,5 128,4 21,7 139,8 23,5 124,6 20,3

Clădiri de locuit colective Clădiri de locuit

individuale

Clădiri destinate

turismului

Zona

climatică Orizont

Clădiri de birouri Clădiri destinate

învățământului

Spații comerciale Clădiri destinate

activităților sportive

Zona

climatică Orizont

Clădiri destinate

sistemului sanitar

72

Obținerea unui nivel ridicat de performanță energetică al clădirilor se poate face având în vedere

următoarele cerințe:

- Geometria și orientarea clădirii - geometria mai compactă poate să asigure un nivel de

performanță energetică mai ridicat prin minimizarea suprafeței de transfer termic; aceasta este

identificată prin raportul suprafaţă exterioară a anvelopei pe volum interior total al clădirii (A/V).

Un nivel de compactitate avantajos este A/V≤0,7 m 2/m3. În cazul unei geometrii mai puțin

compacte performanța energetică poate fi compensată prin creșterea nivelului de izolare termică a

elementelor opace/transparente;

- Strategii de iluminat și soluţii de umbrire - La proiectarea anvelopei clădirii se recomandă

crearea unei strategii de iluminare pentru a se asigura un nivel adecvat al proporției de lumină

naturală cât și a aportului solar de căldură mai ales pe faţada sudică și vestică. Funcţiunile clădirii

care au nevoie de un nivel de iluminare mare se recomandă a fi dispuse pe faţada sudică iar spațiile

cu un nivel de iluminare mai scăzut pe faţada opusă. Suprafaţa vitrată dispusă pe faţada sudică

trebuie să asigure un raport optim suprafaţă vitrată-suprafaţa opacă, respectiv suprafaţa vitrată să

fie în proporţie de 25-35%:

o se recomandă ca suprafața vitrată să asigure o cantitate de lumină naturală necesară în

vederea desfășurării activitaților specifice, folosind soluții care asigură autonomia

luminoasă spaţială de minim 50% (pentru o valoare de 300 lux) calculată pe perioada unui

an calendaristic;

o se recomandă utilizarea de soluții vitrate cu o transmisie luminoasă (TL) cât mai mare care

să ofere posibilitatea pătrunderii unei cantităţi mai mari de lumină naturală, fără a creşte

dimensiunea ferestrelor;

o se recomandă alegerea de soluții de vitrare cu index de redare a culorii, Ra cât mai ridicat

(Ra>83%) pentru a răspunde cerințelor de confort vizual al utilizatorilor;

o în ceea ce priveşte suprafaţa peretelui în contact cu fereastra, se poate realiza o teşire care

să ofere posibilitatea pătrunderii unei cantităţi mult mai mari de lumină naturală, fără a

creşte dimensiunea ferestrelor. Sistemele de umbrire se aleg din faza iniţială de proiectarea

clădirii, acestea având rolul de a reduce excesul de radiație solară care pătrunde în spațiile

clădirii în perioada caldă a anului, precum și pentru reglareul distribuţiei luminii naturale

în încăpere;

o o metodă eficientă de reglare a radiației solare care pătrunde în spațiile clădirii constă în

utilizarea sticlelor „dinamice” cu un factor solar g variabil;

o o metodă  eficientă dar și usor accesibilă, constă în folosirea de vitraje cu un factor solar g

optim în funcție de zona climatică (Tabel 2.5., Tabel 2.8.);

o  sistemele de umbrire exterioare sunt cele mai eficiente în blocarea accesului aportului solar

în spațiile clădirii, în timp ce sistemele interioare de umbrire nu sunt atât de eficiente având

în vedere că radiaţia solară traversează suprafaţa de sticlă ajungând în spațiul interior, astfel

că acest sistem asigură doar un control al luminii naturale;

o cerinţele funcţionale ale sistemelor de umbrire se modifică în funcţie de regiunea

geografică și zona climatică unde este amplasată clădirea. Jaluzelele orizontale sunt

indicate pentru orientarea Sud iar cele verticale pentru Est și Vest. Pentru a nu adăuga un

alt consum de energie și alte costuri în funcţionarea clădirii, sunt de preferat sistemele de

umbrire create cu ajutorul anvelopei clădirii și/sau cele acţionate manual.

- Asigurarea unei ventilări adecvate a spațiului  – prin prevederea de sisteme de ventilare

mecanică dublu flux cu recuperarea căldurii (cu eficiență termică / de recuperare ridicată și consum

specific de energie electrică pentru vehicularea aerului foarte redus). În vederea utilizării acestor

73

sisteme în condiții de eficiență energetică, este necesară asigurarea unei permeabilități la aer a

anvelopei clădirii cât mai reduse. Se recomandă folosirea de sisteme de ventilare mecanică cu un

nivel de zgomot cât mai redus (se vor respecta prevederile reglementării tehnice Normativ privind

acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013, aprobat prin Ordinul ministrului

dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3.384/21.11.2013) precum și folosirea de canale

de ventilare cu atenuarea zgomotului cât mai mare sau folosirea de atenuatoare de zgomot;

- Strategii de ventilare naturală - Eficienţa ventilării naturale depinde de o serie de factori:

amplasamentul clădirii, împrejurimile clădirii, microclimat, geometria clădirii, dimensiunile

ferestrelor, nivelul de zgomot exterior etc. Utilizarea răcirii nocturne prin ventilare naturală în

timpul verii este indicată atunci când temperaturile aerului exterior sunt cu cel puțin 5K mai

scăzute decât temperaturile interioare.

- Materialele utilizate - Pentru a cuantifica impactul materialelor utilizate se recomanda folosirea

de materiale cu declaratii de mediu (environmental product declaration EPD)

- Soluţii constructive pentru anvelopa clădirii  - o abordare corectă a proiectării soluţiilor

constructive pentru anvelopa clădirii va prioritiza soluțiile ce permit minimizarea consumurilor

energetice și în același timp creșterea sau menținerea confortului interior acustic, vizual si al

calitatii aerului adecvat funcţiunii clădirii

- Evitarea si/sau minimizarea efectelor punților termice  – o abordare atentă a punților termice

trebuie să asigure continuitatea stratului de termoizolație a anvelopei și limitarea punților termice

(la nivelul izolației termice a elementelor opace, la îmbinarea ferestrelor, ușilor și altor deschideri

în anvelopa clădirii cu elementele de construcție opace, punți termice străpunse).

Notă: O problemă complementară performanței energetice a clădirilor o reprezintă acustica clădirii care

include: izolarea acustică definită prin izolarea la zgomotul aerian și izolarea la zgomot de impact, tratarea

fonică și stabilirea unui timp de reverberaţie adecvat funcţiunii clădirii. Acustica clădirii este influenţată

semnificativ de materialele utilizate la realizarea elementelor de clădire.

Soluțiile optime se vor identifica din punctul de vedere al costurilor, relevante pentru tipul de

clădire și zona climatică, ținând cont, după caz, de potențialele praguri de declanșare relevante din

ciclul de viață al clădirii. Se va urmări stimularea renovărilor aprofundate și/sau a renovărilor

majore, inclusiv a renovărilor aprofundate și/sau a renovărilor majore efectuate în etape, prin

introducerea foilor de parcurs și a sistemului opțional de pașapoarte pentru renovarea clădirilor.

Proiectarea la nivel NZEB a unei clădirii trebuie realizată pe principiile conceptelor de clădiri

performante energetic construite cât mai ecologic și monitorizate pe durata utilizării (de exemplu:

Casa Pasivă, Casa Activă, Clădiri Verzi etc.). În acest sens, o deosebită atenție trebuie acordată

următoarelor aspecte, cu condiția prioritară de asigurare a condițiilor interioare de confort și

sănătate pentru utilizatori:

(1) Conformarea arhitecturală cu o geometrie cât mai compactă (raport A/V cât mai mic) și o

amplasare avantajoasă pe sit precum și o poziționare a încăperilor în funcție de orientarea

cardinală și de vecinătăți;

(2) Prevederea unui strat termoizolant continuu pe conturul anvelopei clădirii și realizarea unui

nivel de izolare termică care să asigure valorile rezistenţelor termice cerute pentru nZEB,

inclusiv un impact minim al punților termice prin tratarea adecvată a detaliilor de îmbinare

care reprezintă punți termice;

(3) Tâmplărie exterioară cu performanță termică ridicată: rama termoizolantă și vitraj dublu sau

triplu (două sau trei foi de geam), cu tratare low-e și/sau de protecție solară, cu aer sau cu gaze

74

rare între foile de geam și, cu baghetă caldă), permeabilitate la aer redusă; poziționarea corectă

a acestora în raport cu alcătuirea constructivă a parții opace și etanșarea corectă pe contur,

algerea unui factor de transmisie a energiei solare, g, adaptat la condițiile particulare ale

fiecărei fațade în funcție de destinație, procent de vitrare, condiții de confort, orientare etc.

precum și prevederea de dispozitive de protecție solară termică adecvate;

(4) Prevederea unui strat continuu de etanșare la aer a anvelopei;

(5) Evaluarea soluţiilor de anvelopă la transferul de masă;

(6) Utilizarea inerţiei termice a clădirii și întocmirea verificărilor privind stabilitatea termică

pentru alcătuirile constructive ușoare;

(7) Prevederea de elemente de stocaj a energiei termice și/sau electrice produse local;

(8) Materiale ecologice sau cu impact minim asupra sănătății utilizatorilor clădirii;

(9) Surse de energie regenerabilă înglobate în elementele de construcție ale anvelopei (de

exemplu: celule PV în învelitoarea clădirii sau în structura unor suprafețe vitrate);

(10) Utilizarea unor materiale și/sau soluții constructive care să permită economia circulară după

terminarea duratei de viață a acestora;

(11) Utilizarea unor materiale și sisteme tehnice cu valori cât mai scăzute de energie înglobată (și

cu amprentă de carbon cât mai redusă).

(12) Prevederea de sisteme tehnice adaptate corespunzător pentru încălzirea, răcirea, sau ventilarea

aerului.

2.4. Rezistențe termice

2.4.1. Calculul rezistenţei termice şi al transmitanţei termice ale elementelor de clădire

opace

Calculul rezistenţei termice şi a transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace se face

conform prevederilor din normativul C107, cu modificările, precizările și completările făcute, în

continuare, în prezentul subcapitol.

Pentru calculul rezistenţei termice unidirecţionale, documentul recomandat este SR EN ISO 6946.

Rezistenţa termică totală unidirecţională a unui element de clădire alcătuit din unul sau mai multe

straturi din materiale omogene, fără punţi termice, inclusiv din eventuale straturi de aer neventilat,

dispuse perpendicular pe direcţia fluxului termic, se calculează cu relaţia :

R = Rsi +

Rj + Ra + Rse  [m 2K/W]        (2.6)

Rezistenţele la transfer termic superficial ( Rsi şi Rse) se consideră în calcule în funcţie de direcţia

şi sensul fluxului termic; Rsi =1/hi şi Rse =1/he.

Tabel 2.11. Coeficienţi  de  transfer termic superficial hi şi he [W/(m2K)] şi rezistenţe termice

superficiale Rsi şi Rse [m2K/W]

DIRECŢIA ŞI SENSUL FLUXULUI

TERMIC

Elemente de clădire în

contact cu:

• exteriorul

• pasaje deschise (ganguri)

Elemente de clădire în

contact cu spaţii ventilate

neîncălzite:

• subsoluri şi pivniţe

• poduri

75

• balcoane şi logii închise

• rosturi închise

• alte încăperi neîncălzite

hi/Rsi h e/Rse h i/Rsi h e/Rse

Valorile rezistenţelor termice superficiale interioare din tabelul anterior sunt valabile pentru

suprafeţele interioare obişnuite și includ atât convecția termică cât și radiația termică, ambele

aproximate pentru condiții uzuale la clădirile rezidențiale și nerezidențiale. Ele corespund

următoarelor condiții:

- suprafaţa exterioară netratată, cu un coeficient de emisie  = 0,9

- temperatură interioară evaluată la + 20 oC

- temperatura exterioară e = 0 oC

- viteza vântului adiacent suprafeţei exterioare  v = 4 m/s

Pentru alte viteze ale vântului, rezistenţa termică superficială exterioară se poate considera orientativ

astfel:

Tabel 2.12. Rezistenţa de transfer termic superficial Rse

v Rse

[m/s] [m2K/W]

1 0,08

2 0,06

3 0,05

5 0,04

7 0,03

10 0,02

Rezistenţele termice ale straturilor de aer neventilat (R

a) se consideră, în funcţie de direcţia şi

sensul fluxului termic şi de grosimea stratului de aer (document recomandat SR EN ISO 6946 ),

pentru toate elementele de clădire, cu excepţia elementelor de clădire vitrate.

0,125

8 *)

0,042

24

0,125

8

0,084

12

0,125

8 *)

0,042

24

0,125

8

0,084

12

0,167

6 *)

0,042

24

0,167

6

0,084

12

i

e, u

i

e, u

i

e, u

76

Pentru modul în care se pot considera straturile de aer în calculele termotehnice în care există un

oarecare grad de ventilare al spaţiului de aer, deci o comunicare cu mediul exterior, se poate

consulta documentul recomandat SR EN ISO 6946.

Relaţia de calcul a rezistenţei termice totale unidirecționale se utilizează şi pentru determinarea

rezistenţei termice în câmp curent, a elementelor de clădire neomogene (cu punţi termice).

Pentru calculul câmpului de temperaturi în vederea verificării temperaturilor superficiale, valoarea

rezistenţei la transfer termic superficial interior Rsi, în câmpul curent al elementului şi pentru

îmbinări 2-D sau 3-D în anvelopă, se consideră diferenţiat (documente recomandate: SR EN ISO

10211).

În calculul unidirecţional, suprafeţele izoterme se consideră că sunt paralele cu suprafaţa

elementului de construcţie.

La elementele de construcţie cu straturi de grosime variabilă (de exemplu la planşeele de la terase),

rezistenţele termice se pot determina pe baza grosimilor medii ale acestor straturi, aferente

suprafeţelor care se calculează.

Transmitanţa termică prin suprafaţă se determină cu relaţia :

[W/(m 2K)]           (2.7)

Dacă valorile R şi U reprezintă rezultate finale ale calculelor termotehnice, ele pot fi rotunjite la 3

cifre semnificative (2 zecimale).

Punţile termice la clădiri determină o modificare a fluxurilor termice și a temperaturilor

superficiale în comparaţie cu cele corespunzătoare unei structuri fără punţi termice. Aceste fluxuri

termice și temperaturi pot fi determinate prin calcule numerice (document recomandat SR EN ISO

10211).

Pentru punţile termice liniare este mai operativ să se utilizeze metode simplificate pentru estimarea

transmitanţelor termice liniare (document recomandat SR EN ISO 14683).

Rezistenţa termică corectată (cu influența punților termice) se determină la elementele de clădire

cu alcătuire neomogenă; ea ţine seama de influenţa punţilor termice asupra valorii rezistenţei

termice determinate pe baza unui calcul unidirecţional în câmp curent, respectiv în zona cu

alcătuirea predominantă.

Rezistenţa termică corectată R‘ şi respectiv transmitanţa termică corectată U' se calculează cu

relaţia generală :

[W/(m 2K)]         (2.8)

în care :

R rezistenţa termică totală, unidirecţională, aferentă ariei A

l lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei A

R

1U 

 

A A

l

R

1

R

1U '

'  



  



77

ψ transmitanța termică liniară a tuturor punților termice liniare din cadrul suprafeţei

A

χ transmitanța termică punctuală a tuturor punților termice liniare din cadrul

suprafeţei A.

Rezistenţa termică corectată se mai poate exprima prin relaţia:

R’ = r . R    [m 2K/W]      (2.9)

în care  r  reprezintă coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale:

[ - ]       (2.10)

Transmitanţele termice liniare

 şi punctuale  aduc o corecţie a calcului unidirecţional, ţinând

seama atât de prezenţa punţilor termice constructive, cât şi de comportarea reală, bidimensională,

respectiv tridimensională, a fluxului termic, în zonele de neomogenitate a elementelor de

construcţie.

Punţile termice punctuale rezultate la intersecţia unor punţi termice liniare, de regulă, se neglijează

în calcule.

Transmitanţele termice liniare

 şi punctuale  nu diferă în funcţie de zonele climatice; ele se

determină pe baza calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi. Pentru detalii uzuale

se pot folosi valorile precalculate din tabelele cuprinse în Cataloage cu valori precalculate ale

transmitanţelor termice liniare şi punctuale (Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și

turismului nr. 1590/24.08.2015 şi normativul C107).

Notă: Pentru zidăriile din blocuri de BCA, la clădirile noi, se va opera în calculele termotehnice cu valorile

corectate ale conductivității termice, conform prevederilor din metodologia MP022-2002.

Documentarea calculelor valorilor transmitanțelor termice liniare și punctuale aferente tuturor

punților termice semnificative,

 si χ se face prin prezentarea analizei tuturor detaliilor

reprezentative anexat la raportul de calcul pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță

energetică.

Rezistențele termice corectate cu efectul punților termice, R’, respectiv inversul acestora -

transmitanțele termice, U’, se utilizează pentru determinarea  coeficientul de transfer termic prin

transmisie prin elementele clădirii care separă spaţiul condiţionat de aerul exterior, Hd.

Clădirile pot avea punţi termice semnificative, unul dintre efecte fiind cel de creştere a fluxurilor

termice disipate prin anvelopa clădirilor. În acest caz, pentru a se obţine un coeficient de cuplaj

termic corect, este necesară adăugarea unor termeni de corecţie prin transmitanţele termice liniare

şi punctuale, astfel coeficientul de transfer termic direct se calculează cu relația :

Hd=

UjAj + klk + j [W/K]     (2.11)

unde:

  

A

l R

1

1r

    







78

Hd este coeficientul de transfer termic direct (cuplaj termic), în [W/K]; ;

Uj este transmitanţa termică unidimensională a părţii j de anvelopă a clădirii, în

[W/(m2K)];

Aj este aria pentru care se calculează Uj, în [m2];

k este transmitanţa termică liniară a punţii termice liniare k, în [W/(mK)];

lk este lungimea pe care se aplică k, în m;

j este transmitanţa termică punctuală a punţii termice punctuale j, în [W/K].

sau, același lucru exprimat utilizând transmitanța termică corectată U’j:

Hd= U’jAj  [W/K]       (2.12)

unde:

U’j este transmitanţa termică corectată cu efectul punților termice, a părţii j de anvelopă

a clădirii, în [W/(m2K)];

Valorile transmitanţelor termice liniare depind de sistemul de dimensiuni ale clădirii utilizat în

calculul ariilor, efectuat pentru fluxurile unidimensionale.

Transmitanţa termică liniară, , se calculează cu relaţia:

 j=

jl

1 (L2D - UjAj)  [W/(mK)]    (2.13)

unde:

L2D este coeficientul liniar de cuplaj termic obţinut printr-un calcul bidimensional al

componentei care separă cele două medii considerate, în [W/K] ;

Uj este transmitanţa termică unidimensională prin suprafaţa componentei j care separă

mediile considerate, în [W/(m2K)];

Aj este aria pentru care se calculează Uj, în [m2];

lj este lungimea din modelul geometric bidimensional pe care se aplică valoarea Uj,

în metri.

Se definește fluxul termic disipat prin transmisie prin anvelopa clădirii, tr, între mediile interior

şi exterior, având ca temperaturi i şi e, prin relaţia:

tr = Htr (i - e) [W]      (2.14)

Conform SR EN ISO 13789 , coeficientul de transfer termic prin transmisie Htr, se calculează cu

relaţia:

Htr = Hd + Hg + Hu + Ha [W/K]     (2.15)

unde:

Hd este coeficientul de transfer termic direct (coeficientul de cuplaj termic) între

spațiile încălzite/răcite și exterior, prin anvelopa clădirii, definit prin relaţia 2.12 în

[W/K];

79

Hg este coeficientul de transfer termic (cuplaj termic) prin sol, (documente

recomandate: SR EN ISO 13370, SR EN ISO 12631 ) şi care se admite a fi calculat

în regim staţionar (document recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K];

Hu coeficientul de transfer termic prin transmisie prin spaţii neîncălzite (document

recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K];

Ha coeficientul de transfer termic prin transmisie, către clădirile adiacente, în [W/K].

Coeficientul de transfer termic direct prin transmisie între mediile interior și exterior, reprezintă

un flux de căldură datorită transmisiei termice printr-un element de clădire împărţit la diferenţa

dintre temperaturile mediilor de pe fiecare faţă a construcţiei. Prin convenţie, atunci când transferul

de căldură se face între un spaţiu climatizat şi mediul exterior, semnul este pozitiv dacă transferul

se face dinspre spaţiu către exterior (pierdere de căldură).

Se definește coeficientul de transfer termic prin ventilare Hv [W/K] ca raport între fluxul de căldură

necesar încălzirii/răcirii aerului care intră prin infiltrare sau ventilare într-un spaţiu încălzit/răcit,

și diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura aerului pătruns în interior.

Temperatura aerului infiltrat este egală cu temperatura aerului exterior:

Ø௩ = 𝐻௩ ∙ (𝜃௜௡௧ − 𝜃௘௫௧ )  [W]       (2.15bis)

Înainte de calcul, trebuie definit în mod clar spaţiul climatizat al clădirii considerate. Elementele

clădirii care se iau în considerare în calcule sunt cele care delimitează spaţiile încălzite sau răcite

(în mod direct sau indirect).

Anvelopa supraterană a clădirii se modelează prin elemente plane şi liniare. Limitele dintre partea

subterană a clădirii, care implică transferul termic prin pământ şi partea supraterană a clădirii, care

are transfer termic direct către mediul exterior sau către spaţiile neclimatizate, se consideră,

următoarele:

– pentru clădiri cu planşee pe sol, planşee suspendate şi subsoluri neîncălzite: nivelul suprafeţei

interioare a parterului (excluzând orice formă de acoperire a planşeului, cum ar fi covoarele);

– pentru clădiri cu subsolul încălzit: nivelul exterior al solului.

În privința pereților exteriori la clădiri cu pereţi cortină în vederea elaborării CPE sau auditului

energetic, se menționează următoarele (document de referință SR EN ISO 12631):

Aspecte specifice

- Stabilirea rezistenţei termice corectate, R’/transmitanței termice corectate, U’, pentru

zonele de faţadă cu pereţi cortină;

- Stabilirea transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinari în colţ ieșind, perete –acoperiş,

perete - soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

Situaţii posibile

1. Există proiectul clădirii, inclusiv a peretelui cortină şi informaţii certe privind

caracteristicile termice ale peretelui cortină , puse la dispoziţie de către furnizor:

Este situaţia cea mai simplă, în care datele oferite de furnizor sunt introduse în calculul

anvelopei.

80

Este necesară stabilirea transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinări în colţ ieșind,

perete –acoperiş, perete- soclu sau perete cortină- fațadă tradiţională, dacă este cazul

2. Există proiectul clădirii inclusiv al faţadei cortină din care rezultă:

− geometria faţadei, respectiv distribuţia montanţilor, traverselor, părţilor opace, vitrate,

mobile sau fixe;

− carateristicile geometrice ale elementelor metalice;

− detalii de îmbinări;

− caracteristicile termice ale părţii opace/vitrate;

− transmitanțele termice liniare ψ pentru îmbinări.

Se stabileşte performanţa termică a faţadei cortină conform SR EN ISO 12631.

Pentru determinarea rezistenței termice medii pe întreaga clădire, este necesară stabilirea

coeficienţilor liniari de transfer termic pentru îmbinari în colţ ieșind, perete – acoperiş,

perete - soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

3. Nu există proiectul clădirii sau există dar nu conţine informaţiile referitoare la faţada

cortină care să justifice încadrarea în situaţia 1 sau 2.

Etape:

− Releveul faţadei cortină cu precizarea poziţiei zonelor opace/vitrate, mobile sau fixe;

− Stabilirea prin măsurători a procentului de suprafaţă metalică (îmbinări) în raport cu

întreaga suprafaţă a faţadei;

− Stabilirea/adoptarea valorii Ug, caracteristica termică a vitrajului pe baza observaţiilor

directe corelate cu date din documentații făcute publice de firme producatoare;

− Stabilirea/adoptarea valorii Up, pentru partea opacă, funcție de grosime, considerând

conductivitatea termică a materialului termoizolant de 0,04 W/m.K;

− Determinarea transmitanței termice a panoului de perete cortină, Ucw,  ca o medie

ponderată cu suprafețele opace/vitrate;

− Determinarea transmitanței termice corectate a panoului de perete cortină prin aplicarea

unei reduceri de 25…35%, funcție de ponderea suprafețelor metalice față de aria totală.

Pentru determinarea rezistenței termice medii pe întreaga clădire, este necesară stabilirea

transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinari în colţ ieșind, perete – acoperiş, perete -

soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

2.4.2. Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi)

Transmitanţa termică a elementelor vitrate se va calcula fie utilizând metoda simplificată

(document recomandat SR EN ISO 10077-1 ), fie metoda numerică bidimensională (document

recomandat SR EN ISO 10077-2).

Calculul acestor elemente de clădire se face conform prevederilor din normativul C107.

Pentru pereții cortină documentul de referință este SR EN ISO 12631. Pentru a trata atât transferul

de căldură cât şi aporturile solare, pentru ferestre combinate cu un oblon şi pentru elemente

dinamice (vitrate) de clădire, transmitanţele termice sunt detaliate la paragraful 2.7.3.1.

Tabel 2.13. Mărimi relative la transmisia energiei solare

81

Coeficient de transmisie a energiei solare totale la o incidenţa normală, ggl,n, pentru tipurile

obişnuite de sticlă, geam necolorat și nedifuzant, pentru un unghi de ȋnăltime solară de 45 0

Tip ggl,n

Vitraj simplu 0,85

Vitraj dublu 0,75

Fereastra dublă 0,75

Vitraj triplu 0,70

Vitraj dublu, cu emisivitate redusă pe fața 3 0,65

Vitraj dublu, tratare cu funcție multiplă (emisivitate redusă + control

solar)

0,21 ÷ 0,55 (*)

Vitraj triplu, cu emisivitate redusă pe 2 fețe (2 și 5) 0,50

Vitraj triplu, tratare pe o față (2) cu funcție multiplă (emisivitate redusă

+ control solar) și tratare pe cea de-a doua față (5) cu emisivitate redusă

0,19 ÷ 0,45 (*)

(*) –în funcție de tipul acoperirii cu funcție multiplă

2.4.3. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de

anvelopǎ aflate în contact cu solul

Pentru stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate

în contact cu solul se recomandă  documentele: normativul C107/5-2005, SR EN ISO 13370, SR

EN 12831-1.

Coeficientul de transfer termic prin sol, Hg, se poate calcula conform SR EN ISO 13370. În cazul

în care există spații necondiţionate, Hg se calculează ca și cum nu ar exista spațiile necondiţionate.

SR EN ISO 13370 stabileşte metode de calculul ale coeficientului de transfer termic prin transmisie

pe bază lunară, Hg;an,m, luând în considerare inerţia termică a solului.

2.4.4. Rezistenţa termică/transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii

Rezistenţa termică corectată medie (R’ m) a unui element de clădire al anvelopei clădirii/

transmitanţa termică corectată medie a unui element de clădire al anvelopei clădirii, se calculează

cu relaţia :

𝑅′௠ =

ଵ

௎ᇱ ೘

=

∑ ஺ ೕ

∑൫஺ ೕ∗௎ᇱ ೕ൯      [ m 2K/W]     (2.16)

în care :

U’j transmitanţe termice corectate [W/(m 2K)] aferente suprafeţelor Aj .

Relaţia de calcul este valabilă şi pentru determinarea rezistenţelor termice medii ale unor elemente

de clădire alcătuite din două sau din mai multe zone cu alcătuire omogenă; în această situaţie în

această relaţie, în loc de U’j se introduce transmitanţa termică unidirecţională Uj, obţinându-se

rezistenţa termică medie Rm = 1/Um.

Rezistenţa termică corectată medie a anvelopei clădirii ( R’M) / transmitanţa termică medie a

anvelopei clǎdirii (U’clădire), se calculează cu relaţia:

𝑅′ெ =

ଵ

௎ᇱ ೎೗ೌ೏೔ೝ೐

=

∑ ஺ ೖ

∑(஺ ೖ ∗௎ᇱ ೖ )      [ m 2K/W]     (2.17)

82

Coeficientul de cuplaj termic (L), aferent unui element de clădire se calculează cu relaţia generală:

𝐿௝ = 𝐴௝ ∗ 𝑈ᇱ

௝ =

஺ ೕ

ோ ᇲೕ

[ W/K]       (2.18)

în care indicele j se poate referi la o suprafaţă a elementului de construcţie, la o încăpere, la un

nivel sau la ansamblul clădirii.

Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie, valorile L se pot însuma.

Fluxul termic  aferent unui element de clădire se calculează cu relaţia generală:

 = Lj . θ    [W]                (2.19)

În cazul elementelor de construcţie care separa spaţiul interior încălzit de un spaţiu neîncălzit, în

locul valorii  θ = i - e se utilizează diferenţa de temperatură ( i - u) în care u reprezintă

temperatura din spaţiul neîncălzit, determinată pe baza unui calcul de bilanţ termic.

Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie, valorile   se pot însuma.

2.5 Permeabilitatea la aer a unei clădiri

Parametrul fizic care descrie permeabilitatea (etanșeitatea) la aer a unei clădiri este rata de

infiltrații sau numărul de schimburi de aer pe oră, notat cu na (h-1), reprezentând debitul de aer

infiltrat raportat la volumul util al clădirii la o diferență de presiune dată. În calculele de certificare

energetică a clădirilor ventilate natural se va folosi valoarea parametrului na, corespunzătoare unei

acțiuni medii a vântului; aceasta se materializează printr-o diferență de presiune exterior-interior

medie anuala de 4Pa (presiune mai mare la exteriorul clădirii). Principalii parametri care

influențează permeabilitatea la aer a clădirii sunt diferența de presiune exterior-interior și starea

de degradare a tâmplăriei exterioare a clădirii. Alți parametri precum expunerea clădirii la acțiunea

vântului și adăpostirea clădirii față de acțiunea vântului au o influență asupra diferenței de presiune

exterior-interior.

Pentru determinarea permeabilității la aer a unei clădiri se pot folosi metode experimentale

(metoda presurizării – SR EN ISO 9972, a se vedea 2.5.1) sau se estimează această performanță

în funcție de principalii factori ce influențează permeabilitatea la aer a clădirii (a se vedea 2.5.2).

Pentru clădirile prevăzute cu ventilare mecanică dublu flux (sistem echilibrat) este recomandată

determinarea permeabilității la aer a clădirii prin metoda presurizării – SR EN ISO 9972.

2.5.1. Determinarea permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a

clădirii prin metoda presurizării

Determinarea permeabilității la aer se realizează prin metoda creării unei diferențe de presiune prin

intermediul unui ventilator, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9972. În acest context, se

definesc:

Debit de aer prin neetanșeități – debitul de aer care traversează anvelopa clădirii,

83

Anvelopa clădirii – contur sau limite care separă interiorul clădirii, sau o parte a clădirii în care

se face încercarea, de mediul exterior sau de o altă clădire sau parte de clădire,

Număr de schimburi de aer – debitul de aer prin neetanșeități care traversează anvelopa clădirii

împărțit la volumul interior al clădirii,

Permeabilitate la aer – debitul de aer prin neetanșeități care traversează anvelopa clădirii împărțit

la aria totală a anvelopei.

Indicatorii de performanță pentru permeabilitatea la aer a clădirii, determinați conform SR EN ISO

9972, sunt:

- numărul de schimburi de aer prin infiltrații la o diferenţă de presiune de 50 Pa, n50 [1/h] (valori

indicative pentru clădirile rezidențiale existente în tabelul 2.14a),

- permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii la 50 Pa, q50 [m³/h/m²].

Legea de permeabilitate este relația de legătură între debitul de aer infiltrat, Q, și diferența de

presiune, p (Q=CL·pn) definită prin exponentul, n [-], și de coeficientul de permeabilitate, C L

[m³/h/Pan].

În tabelul 2.14b este indicat numărul de schimburi de aer la o diferenţă de presiune de 4 Pa

(valoarea de expunere medie a unei clădiri), n4 [1/h] (valori de calcul pentru clădirile rezidențiale

ventilate natural).

84

Tabel 2.14a. Număr de schimburi de aer echivalent (infiltrații) la o diferență de presiune de 50 Pa pentru clădiri de locuit existente (n50)

Tabel 2.14b. Valori de calcul ale numărului mediu de schimburi de aer (la o diferență de presiune de 4 Pa) pentru clădiri rezidențiale ventilate

natural necontrolat (nu se aplică pentru clădiri ventilate mecanic)

Stabilirea lui n 4 prin selectarea valorilor din tabelul 2.14b (conform paragraf 2.5.2), reprezintă o metodă aproximativă bazată pe aprecierea vizuală a stării de

degradare a rosturilor elementelor de construcție mobile și a altor neetanșeități ale clădirii. În cazul în care sunt necesare valori ale n 4 cu o precizie ridicată, se

recomandă adoptarea metodei experimentale de determinare prin măsurare a acestei caracteristici a clădirii (metoda presurizării – SR EN ISO 9972).

L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M2 M3 M4 M5 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3

NA 1,90 3,48 4,75 6,59 8,01 9,44 1,47 4,14 6,38 8,62 10,86 0,54 1,36 3,94 5,57 1,63 4,55 5,77

MA 1,74 3,33 4,35 5,77 6,79 7,81 1,17 3,73 5,57 7,60 9,23 0,43 1,09 3,53 4,75 1,30 3,94 4,75

A 1,36 3,17 3,94 4,96 5,57 6,18 0,88 3,33 4,75 6,38 7,60 0,33 0,81 3,12 3,94 0,98 3,33 3,94

ED NA 1,79 3,02 3,94 5,36 6,59 7,60 1,17 3,53 5,16 6,99 8,83 0,43 1,09 3,33 4,55 1,30 4,35 4,75

Dubla MA 1,63 2,87 3,53 4,75 5,57 6,38 1,03 3,12 4,55 6,06 7,60 0,38 0,95 2,92 3,94 1,14 3,73 4,14

A 1,47 2,72 3,33 4,14 4,55 5,16 0,88 2,72 3,94 5,16 6,38 0,33 0,81 2,72 3,33 0,98 3,12 3,53

EM NA 1,74 2,87 3,53 4,96 5,97 6,79 1,03 3,12 4,75 6,59 8,22 0,38 0,95 2,92 4,14 1,14 3,94 4,55

Medie MA 1,58 2,82 3,33 4,35 5,16 5,77 0,88 2,92 4,14 5,57 6,99 0,33 0,81 2,72 3,53 0,98 3,53 3,94

A 1,41 2,72 3,12 3,73 4,14 4,75 0,73 2,72 3,53 4,55 5,77 0,27 0,68 2,44 3,12 0,81 3,00 3,33

ES NA 1,63 2,82 3,33 4,55 5,57 6,59 0,88 2,92 4,55 6,18 7,81 0,33 0,81 2,92 3,94 0,98 3,53 4,35

Simpla MA 1,52 2,77 3,12 4,14 4,75 5,36 0,81 2,72 3,94 5,36 6,79 0,33 0,81 2,72 3,33 0,92 3,25 3,73

A 1,36 2,72 2,92 3,53 3,94 4,35 0,73 2,44 3,33 4,35 5,36 0,27 0,68 2,17 2,92 0,81 2,92 3,12

Clădiri individuale

(unifamiliale,

cuplate, înșiruite)

Clădiri cu

mai multe

apartame

nte

Categoria

clădirii

Clasa de

Expunere

Clasa de

Adăpostire

Categorie de tâmplărie

Lemn Metal PVC Aluminiu

85

2.5.2. Estimarea calitativă a permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer)

a clădirii prin parametri caracteristici-cazul clădirilor rezidențiale

Metoda se aplică exclusiv la clădirile cu ventilare naturală necontrolată. Pentru această metodă de

estimare a permeabilității unei clădiri se vor determina mai întâi clasele parametrilor care

influențează permeabilitatea la aer.

Clasa de expunere a unei clădiri față de acțiunea vântului se va determina funcție de poziționarea

ferestrelor pe anvelopa clădirii. Se vor considera trei clase de expunere: expunere simplă (ES),

expunere medie (EM) și expunere dublă (ED), diferențiate conform figurii 2.6.

Clasa de adăpostire  a clădirii la acțiunea vântului depinde de poziția clădirii față de clădirile

învecinate: clădiri neadăpostite (NA), clădiri moderat adăpostite (MA) și clădiri adăpostite (A).

Figura 2.6. Clasa de expunere și clasa de adăpostire a clădirii

Starea de degradare a tâmplăriei  reprezintă principalul factor care influențează debitul de aer

infiltrat și permeabilitatea la aer a unei clădiri. Vizual, se va estima starea de degradare a

tâmplăriei. Mai jos se prezintă o descriere a diferitelor stări de degradare pentru tâmplărie (clasică

de lemn, metalică, PVC, aluminiu) și valorile medii de permeabilitate la aer.

Stările de degradare ale tâmplăriei clasice de lemn:

L1 - în stare bună, nouă, cu garnituri de etanșare

L2 -  în stare bună, noua, fără garnituri de etanșare

L3 -  veche, fără o stare de degradare vizibilă

L4 -  veche, cu ramă mobilă puțin curbată (trebuie ridicată rama pentru a fi închisă fereastra)

L5 -  veche, cu ramă mobilă intrată în proces de degradare a lemnului (lemn putred) dar rostul

nu este vizibil

L6 -  cu ramă putredă, cu rost vizibil (3-4 mm lățimea rostului la partea opusă a balamalelor)

Stări de degradare ale tâmplăriei clasice cu ramă metalică (cornier):

M1 - în stare bună, cu garnituri de etanșare

M2 -  în stare bună, fără garnituri de etanșare

M3 -  vizibila degradată, vopsea dezlipită

M4 -  în stare ruginită

M5 - cu metal umflat de rugină în zona balamalelor (5mm lățimea rostului la partea opusă

balamalelor)

Stările de degradare ale tâmplăriei de PVC (simplu/dublu/triplu vitraj):

86

P1 - cu garnitură nouă, în stare bună, flexibilă (min 0.5)

P2 - cu garnitură învechită, care nu mai este flexibilă

P3 - cu rama deformată sub acțiunea căldurii

P4 - cu rama căzută, din cauza degradării feroneriei

Stările de degradare ale tâmplăriei de Aluminiu (simplu/dublu/triplu vitraj):

A1 - cu garnitură nouă, în stare bună, flexibilă

A2 - cu garnitură învechită

A3 - cu rama degradată din cauza degradării feroneriei

Pentru clădiri existente, numărul de schimburi de aer la o diferență de presiune de 4 Pa, na, se va

estima din tabelul 2.14b, ȋn funcție de: categoria clădirii (clădire individuală/cu mai multe

apartamente), clasa de expunere, clasa de adăpostire și starea de degradare a tâmplăriei. Dacă

starea de degradare a tâmplăriei clădirii existente nu se regăsește în stările de degradare mai sus

menționate, se recomandă folosirea aceluiași tabel, iar estimarea etanșeității se va realiza prin

interpolare sau extrapolare după caz.

În cazul alegerii numărului de schimburi de aer na, se va ține cont de faptul că acesta este un

parametru de calcul ce provine din raportul dintre debitul de aer și volumul de aer al spațiului

respectiv. De exemplu, se va alege un parametru na corespunzător unui spațiu neîncălzit (funcție

de starea de degradare a tâmplăriei exterioare a spațiului neîncălzit) și se va înmulți cu volumul

aceluiași spatiu neîncălzit.

În cazul clădirilor a căror fațadă este caracterizată de mai multe tipuri de tâmplărie se va estima o

permeabilitate medie ce caracterizează întreaga clădire sau întreaga fațadă. În această situație,

estimare permeabilitatii la aer a clădirii se realizează în trei etape:

 se determină din planuri suprafețele utile încălzite ale apartamentelor corespunzătoare

pentru fiecare tip de tâmplărie Sui (m2);

 se determină ratele de infiltrații pentru fiecare tip de tâmplărie, nai (1/h),  fie prin metoda

experimentală fie prin estimare în funcție de starea de degradare a tâmplăriei);

 se calculează o valoare medie pentru întreaga clădire, na (1/h), ca medie ponderată cu ariile

de referință ale pardoselilor,

𝑛௔ = ∑ ௌ ೠ೔

∑ ௌ ೠ೔

𝑛௔௜ ௜       (2.20)

În situația în care clădirea care trebuie certificată/auditată nu are o înălțime constantă a nivelurilor,

atunci ponderarea se face cu volumele încălzite ale apartamentelor corespunzătoare pentru fiecare

tip de tâmplărie în loc de suprafețele utile.

2.6 Etape pregătitoare calculului de necesar de energie pentru încălzirea şi/sau răcirea

clădirilor

2.6.1. Descrierea procedurii de calcul

Etapele care trebuie urmate pentru evaluarea necesarului de energie în clădirile dotate cu sisteme

de încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, climatizare (ȋncălzire şi răcire) şi ventilare

87

mecanică, sunt prezentate succint în continuare, într-o ordine care asigură o abordare rapidă şi

coerentă. Acestea sunt detaliate în această metodologie, în paragrafele specificate.

 Se defineşte clădirea (destinaţia principală şi tipul clădirii: exemplu, şcoală, clădire nouă,

veche, reabilitată etc.);

 Se precizează caracteristicile geometrice şi termice ale elementelor de anvelopă ale clădirii

exprimate prin suprafeţe: exterioare, interioare, pe sol, volume, rezistenţe termice, punţi

termice, capacităţi termice;

 Se stabilesc sistemele cu care este dotată clădirea; în cazul în care acestea lipsesc, dar sunt

necesare din considerente minime de confort termic, se consideră dotări fictive, care

funcţionează la parametrii corespunzători tipului de clădire;

 Se stabilesc condiţiile interioare de referinţă (temperaturi, umidităţi, pentru sezonul de

încălzire şi cel de răcire, după caz) - (date din proiect, reglementări tehnice, anexe naţionale

ale standardelor) precum şi debitele de aer de ventilare necesare (proiect, reglementarea

tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare,

Anexa Naţională a SR EN 16798-1);

 Se alege metoda de calcul (orară, lunară, în funcţie de tipul sistemului, de complexitatea şi

de precizia urmărită a calculelor; în această metodologie, necesarul de energie pentru

încălzire, răcire, climatizare este evaluat cu o metodă de calcul lunar. Un calcul orar

necesită un program de calcul care rezolvă sisteme mari de ecuaţii. Pentru determinarea

temperaturii interioare în clădiri, care se stabileşte în regim liber (fără sisteme de ȋncălzire

sau răcire), se prezintă o metodă de calcul orar ( paragraful 2.12);

 Se stabilesc parametrii climatici exteriori, în funcţie de amplasarea clădirii şi de metoda de

calcul aleasă (date lunare, orare);

 Se realizează zonarea termică a clădirii urmărind principiile din 2.6.2; această etapă este

foarte importantă, deoarece calculul termic şi energetic se efectuează pe zonă termică. De

asemenea, se alege dacă se adoptă modelul cu zone termice cuplate sau necuplate termic;

doarece zonele cuplate termic necesită date suplimentare şi procedura de calcul este

dificilă, acest model nu se recomandă pentru metoda de calcul lunar;

 Se stabileşte perioada de calcul; pentru metoda lunară detaliată în continuare, perioada de

calcul este perioada de funcţionare a instalaţiilor – o metodǎ simplificatǎ este prezentatǎ la

paragraful  2.11.

 Se determină, după caz, temperatura interioară folosind o metodă orară; la nivelul de tratare

din această metodologie, se urmăreşte posibilitatea funcţionării în regim liber, fără sisteme,

folosind o secvenţă climatică corespunzătoare (dorită de evaluator pentru a evita

climatizarea ȋn acea perioadă).

2.6.2. Zonarea termică

Pentru calculul performanței energetice, obiectivul evaluat (clădire sau unitate de clădire) trebuie

tratat  ca o zonă termică unică sau, dacă este necesar, trebuie împărţit în mai multe zone termice.

Zonarea termică ia în considerare complexitatea clădirii și a instalațiilor, diferitele condiţiile de

exploatare.

Pentru zonare, se iau de asemenea în considerare zonele deservite de un sistem tehnic  (instalație),

sau de o parte a acestuia, care reprezintă o parte a clădirii care are un necesar de calcul relativ

88

uniform pentru utilitatea deservită de instalație (datorită unor parametri apropiaţi ca valori:

temperatură, debit de aer etc.).

Tipul de obiectiv evaluat (clădire nouă, cladire existentă) și tipul de aplicaţie (certificat energetic,

cerințe minime de performanță energetică), pot influenţa diferenţierea în zone termice și zone

deservite de sisteme tehnice.

Acolo unde zona deservită de o instalație care asigură o utilitate nu coincide cu o zonă termică, se

introduc reguli de împărţire și grupare care sunt prezentate mai jos.

Pentru specificarea zonelor termice și a zonelor deservite de o instalație, se utilizează spațiile

elementare. Un spațiu elementar aparține unei singure zone termice și unei singure zone deservite

de o utilitate. O zonă termică este o parte a clădirii care constă dintr-un set de spații elementare

pentru care se efectuează acelaşi bilanț termic.

O zonă deservită de un sistem tehnic este o parte a clădirii care constă dintr-un set de spații

elementare care împart, pentru calcul, un necesar uniform sau sunt deservite de o anumită parte a

unui sistem (subsistem) tehnic.

O tratare completă a regulilor adecvate pentru zonare, este dezvoltată SR EN ISO 52000-1 (art. 3,

9, 10).

Exemplu: un spațiu elementar constă dintr-un grup de birouri adiacente care sunt în aceeaşi zonă

termică și în aceeaşi zonă deservită de instalaţia de preparare a apei calde de consum, aceeaşi zonă

deservită de sistemul de ventilare, de instalațiile de încălzire și răcire și de subsistemele acestora

și de instalaţia de iluminat.

Spaţiul elementar este utilizat de asemenea pentru schimbul de date de calcul între zonele deservite

de o instalație și zonele termice, utilizând regulile de împărţire și grupare. Acest fapt dă

posibilitatea atribuirii de date unui grup de spații elementare care formează o unitate de clădire sau

o anumită parte a clădirii.

Spaţiul elementar nu este utilizat în calculele reale: calculele reale sunt realizate pe zonă termică

(calcule de bilanț termic) și suplimentar pe fiecare tip de zonă deservită de un sistem tehnic (pentru

calcule legate de sistem/instalații).

În metoda pas cu pas, prezentată în continuare, spațiile sunt combinate sau împărţite pentru a

constitui zone termice. Metoda permite ca să se aleagă proceduri diferite pentru una sau mai multe

etape. Se disting următoarele etape:

a) - se specifică, pentru fiecare spațiu, categoria acestuia;

b) - în cazul unor deschideri mari între spaţii, acestea sunt incluse în aceeaşi zonă termică;

c) - o zonă termică este împărţită astfel încât să nu conţină decât spații deservite de aceleaşi utilități;

d) - zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot să fie combinate, dacă au condiții termice sau

de utilizare identice sau similare;

e) - în cazul unui calcul propriu (specific, - acest tip de calcul se va detalia în continuare) al unui

sistem, o zonă termică poate să fie împărţită, pentru a se obține o oarecare omogenitate în sistemul

sau subsistemul din interiorul zonei;

89

f) - o zonă termică trebuie împărţită astfel încât să fie, într-o oarecare măsură, omogenă în bilanţul

termic; criteriile sunt mai stricte dacă este implicată și răcirea.

În acest scop, sunt considerate două părţi diferite ale zonei termice, (fiecare acoperind minim 25%

din  aria de referință a pardoselii zonei) dacă este ȋndeplinit unul din criteriile următoare:

- între cele două părţi ale zonei termice, aporturile interne medii lunare (inclusiv pierderile

recuperabile ale sistemului) plus aporturile solare dintr-o lună rece reprezentativă, sunt

estimate ca fiind diferite de cel puţin trei ori. Aceasta nu se aplică dacă valoarea medie este

mai mică de 15W/m2 de arie de referință.

- în plus, dacă este implicat calculul necesarului sau sarcinilor de răcire, sau calculul de

temperatură interioară, zona termică trebuie împărţită dacă:

o se estimează că între cele două părţi, capacitatea termică eficace interioară (metodă

lunară), diferă cu mai mult de două clase;

o se estimează că între cele două părţi, aporturile interne medii lunare, inclusiv pierderile

recuperabile ale sistemului, plus aporturile solare ale unei luni calde reprezentative,

diferă de cel puţin trei ori. Aceasta nu se aplică dacă valoarea medie este inferioară

valorii 30W/m2 de arie utilă de pardoseală.

g) - zonele neȋncălzite, nerăcite, neclimatizate alăturate pot să fie combinate;

h) - o zonă termică mică poate fi (re)combinată cu o zonă termică adiacentă dacă are acelaşi

ansamblu de utilități, dar condiții de utilizare diferite;

i) - o zonă termică foarte mică poate fi (re)combinată cu o zonă termică adiacentă chiar dacă are

un ansamblu diferit de utilități. Astfel, anumite spații foarte mici (cu volume de maxim 2% din

volumul total de referință) neîncălzite, nerăcite, neclimatizate pot avea prin ipoteză, din motive de

simplificare, aceleaşi condiții de utilizare ca și spațiile climatizate alăturate, urmȃnd ca ulterior să

fie racordate la acestea. De exemplu: pod, scară, atrium și garaj. Totuși alegerea ipotezei că aceste

spații neîncălzite, nerăcite, neclimatizate au aceleaşi condiții de utilizare ca spațiile încălzite,

răcite, climatizate alăturate, poate avea o influenţă foarte importantă asupra performanței

energetice calculate. De asemenea, alegerea de a include dimensiunea acestor spații, cum ar fi aria

utilă a pardoselii, aria de referință a pardoselii sau volumul de referință (aferent ariei de referință),

în dimensiunea clădirii poate avea o influenţă foarte importantă asupra indicatorului numeric

pentru performanţa energetică.

Dacă există infiltraţii mari de aer, vitraje, punţi termice, suprafețe de pardoseală pe sol, nu este

posibil să se aleagă zonele numai pe baza considerentelor fizice și geometrice ale clădirii; este

necesar să se urmărească ponderea acestora în bilanţul termic, a cărui uniformitate relativă devine

criteriul preponderent pentru zonarea termică.

Următoarele spaţii vor fi considerate întotdeauna ca neclimatizate:

- spațiile puternic ventilate; un spațiu este considerat puternic ventilat dacă debitul de

ventilare este mai mare de 3 dm3/(s.m2) de arie utilă de pardoseală (10,8 m3/(h.m2))

- spațiile cu deschidere mare spre exterior; un spațiu este considerat cu o deschidere mare

spre aerul exterior dacă are o suprafaţă totală (deschisă permanent) mai mare de 0,003

m2/m2 de arie utilă de pardoseală.

90

O categorie de spațiu este caracterizată printr-un ansamblu specific de condiții de utilizare. Toate

spațiile alăturate care aparțin aceleiaşi categorii de spațiu sunt deci iniţial grupate într-o zonă

termică.

Spaţiile neîncalzite, nerăcite, neclimatizate, alăturate spaţiilor încălzite, răcite, climatizate, sunt în

general modelate în mod simplificat; totuşi, dacă o zonă neîncălzita, nerăcită, neclimatizată are un

efect important asupra calculului global, ea poate fi considerată ca o zonă încălzită, răcită,

climatizată (a cărei putere de încălzire și de răcire este zero).

Aceste spaţii, complet înconjurate de alte spaţii din anvelopa termică, sunt prin ipoteză, de aceeaşi

categorie ca și spațiul adiacent. În cazul în care există mai multe categorii alăturate, este aleasă

categoria cu cea mai mare suprafaţă de pardoseală.

În cazul deschiderilor mari, permanente între două spaţii, spațiile sunt combinate într-o singură

zonă termică. Uşile care pot rămâne deschise frecvent sunt considerate ca deschideri mari

permanente. O deschidere a unui spațiu către alte spaţii din anvelopa termică este considerată mare,

ca și în cazul deschiderilor spre exterior, dacă are o suprafaţă totală (deschisă permanent) de cel

puţin 0,003 m2/m2 de arie utilă de pardoseală a acestui spațiu.

Dacă între spaţii sunt condiţii termice de utilizare diferite, se aplică condiţiile cele mai severe, cu

excepţia zonelor mici sau foarte mici, idem condiţiile h) şi i) de mai sus.

Condiţiile termice de utilizare sunt definite ca fiind reglaje minime și maxime de

temperatură/umiditate și perioadă de reglare, ca număr de ore/zi și de zile/săptămână.

Zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot fi combinate dacă au condiții termice de utilizare

identice sau similare și anume când sunt îndeplinite condiţiile următoare:

- diferenţa dintre reglajele de temperatură pentru încălzire este mai mică de 4 grade și diferenţa

dintre reglajele de conţinut de umiditate minim și maxim este mai mică de 0,2 kg/kg aer uscat; și

- perioadele de funcţionare zilnice nu diferă cu mai mult de trei ore; rezultă astfel că astfel gruparea

nu este posibilă dacă o zonă termică este utilizată în weekend și cealaltă nu este.

În cazul combinării zonelor climatizate alăturate, cu îndeplinirea condițiilor de mai sus, se aplică

valorile medii ponderate pentru condiţiile termice. Ponderarea este realizată conform regulilor de

aplicare date în SR EN ISO 52000-1, pentru subdivizarea zonelor termice.

Zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot fi de asemenea combinate, pentru clădirile

rezidenţiale; în acest caz, regula se aplică pentru media spaţială a încăperilor de calcul.

Împărţirea în funcţie de proprietăţile specifice sistemului/subsistemui tehnic se face astfel: în cazul

calculului propriu (specific) al un sistem, ţinând seama de parametrii specifici de încălzire, răcire,

ventilare sau umidificare/dezumidificare ale sistemului, s-ar putea să fie necesar ca o zonă termică

să fie împărţită, pentru a atige o oarecare omogenitate în sistemul sau subsistemul unei zone

termice.

91

Pentru evaluarea proprietăţilor de transmisie a căldurii și aprecierii transferului termic și a

aporturilor din zona neclimatizată, se disting două tipuri de zone neîncălzite, nerăcite,

neclimatizate:

a) zonă interioară (ztui): frontiera pentru transmisia termică este considerată închiderea

exterioară.

Figura 2.7. Reprezentarea schematică a zonelor neclimatizate interioare și exterioare

O zonă este considerată interioară, ztui, în cazul în care:

– proprietăţile termice și geometrice ale elementelor de clădire exterioare pot fi determinate

mai precis decât cele ale elementelor interioare;

– aporturile interne și solare în spaţiul adiacent nu sunt foarte mari (seră, atrium).

b) zonă exterioară (ztue): frontiera pentru transmisia căldurii este considerată închiderea

interioară; acesta este de obicei tipul de zonă considerat, dacă nu există condiţiile enunţate

mai sus.

Pentru a avea suficientă omogenitate în bilanțul termic, divizarea se poate baza pe următoarele

criterii de bună practică: diferenţe de 4 W/m2 pentru aporturile interioare, la care se adaugă 0,20 ×

150 W/m2 aporturi solare, ceea ce conduce la diferenţe maxime ȋntre spaţii  de 34 W/m2 (conform

SR CEN ISO/TR 52016-2).

Pentru a lua în considerare efectul unei zone neîncălzite, nerăcite, neclimatizate, adiacentă unei

zone încălzite, răcite, climatizate, este necesar să se utilizeze un factor de corecţie. În cazul mai

multor zone de acest tip este necesar și un factor de distribuţie, pentru care calculul va fi detaliat

în continuare.

2.6.2.1. Temperatură calculată într-o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă

Temperatura în zona  neîncălzită, nerăcită, neclimatizată este necesară pentru a evalua transferul

de căldură al zonelor ȋncălzite/răcite, către o astfel de zonă, precum și pierderile termice ale

generatoarelor de căldură sau de frig, ale sistemelor de stocare și de distribuţie (canale și conducte)

situate în spațiile neclimatizate. Pentru simplificare, se va considera temperatura aerului și nu cea

operativă.

Temperatura medie lunară într-o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată exterioară sau interioară

k, θztu,k;m, în °C, este dată de relația:

𝜃௭௧௨,௞;ு/஼;௠ = 𝜃௜௡௧;௖௔௟௖;ு/஼;௭௧௖,௝;௠ −  b୸୲୳,୩;୫ ∙ ൫𝜃௜௡௧;௖௔௟௖;ு/஼;௭௧௖,௝;௠ − 𝜃௘;௔;௠ ൯  (2.21)

unde, pentru fiecare lună m:

bztu,k;m - factorul de corecţie pentru zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă k

, în

luna m, determinat ȋn continuare;

ztue

ztcalcul

ztui

ztcalcul

92

θcalc;H/C;ztc,j;m - temperatura setată (de calcul) din zona adiacentă j, încălzită, răcită, climatizată ,

conform reglementărilor tehnice de instalaţii, în °C;

θe;a;m - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C.

În cazul mai multor zone încălzite, răcite, climatizate alăturate, temperaturile sunt ponderate

folosind factorul de distribuţie pentru transferul termic dintre zona ztcj și zona neîncălzită, k,

Fztc,j;ztu,k;m.

Temperatura din zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată, nu ia în considerare efectul aporturilor

interne sau solare. Acestea sunt atribuite, după caz, zonei sau zonelor încălzite, răcite, climatizate

alăturate.

În cazul zonelor încălzite, răcite, climatizate aflate în contact cu zone neîncălzite sau mai puțin

încălzite, nerăcite, neclimatizate (casa scării, subsol, pod etc.) sunt necesare bilanţuri termice

pentru toate zonele.

2.6.2.2. Factori de corecţie şi de distribuţie

Factorul de corecţie pentru zona neîncălzită, nerăcită în luna m, bztu,m, este dat de:

unde,         (2.22)

(2.23)

Formula de calcul pentru b este valabilă doar dacă zona neîncălzită nu este adiacentă altei zone

neîncălzite.

În cazul zonelor climatizate alăturate multiple, temperaturile sunt ponderate folosind un factor de

distribuţie pentru transferul termic dintre zona climatizată ztcj și zona neclimatizată k, Fztc,j;ztu,k;m,

Sintetic, factorul de distribuţie este calculat pentru luna m, ca în figura 2.8,

Figura 2.8. Determinarea factorului de distribuţie

unde

Fztc,i;ztu;m - factorul de distribuţie pentru transfer termic între zona încălzită, răcită, climatizată

i şi o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă ztu,

Hztu;e;m - coeficientul de transfer termic ȋntre zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată ztu şi

exterior în W/K;

 ;e

;tot

;

;

;

ztu m

ztu m

ztu m

H

b

H

  ;tot ztc, ; ;e; ; ;ztu m j ztu m ztu m

j

H H H

93

Hztu;tot;m - suma coeficienţilor de transfer termic dintre zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată

ztu, şi zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate şi exterior, în W/K;

Hztc,j;ztu;m - coeficientul de transfer termic dintre zona încălzită, răcită, climatizată ztc,j şi zona

neîncălzită, nerăcită, neclimatizată ztu, în W/K;

(2.24)

unde, pentru o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată k, în lună m:

Hztu;e;k;m - coeficientul de transfer termic între zona neîncălzită/nerăcită/neclimatizată şi

exterior, în W/K;

Htr;ue k;m - coeficientul de transfer termic prin transmisie între zona

neîncălzită/nerăcită/neclimatizată şi mediul exterior, în W/K;

cztu;ve - un coeficient care exprimă efectul ventilării prin închiderea exterioară ; se

recomandă cztu;ve = 0,5.

2.6.2.3. Clădiri sau unităţi de clădiri rezidenţiale, corecţii pentru temperatura medie

interioară a spaţiului

Pentru clădirile /unitățile de clădiri rezidenţiale, unde  părţi importante nu sunt încălzite sau răcite,

temperatura setată trebuie să fie corectată. Sunt prezentate trei opţiuni pentru corecţia temperaturii,

după cum urmează:

 pentru zonă unică, fără corecţie:

Când clădirea sau unitatea de clădire rezidenţială este calculată ca o zonă unică, ztc: temperatura

setată pentru clădirea/unitatea de clădire, calculată ca o singură zonă  ztc, este egală cu temperatura

setată a spaţiilor complet încălzite, răcite, climatizate, stabilită conform reglementărilor tehnice de

instalaţii de ȋncălzire şi de ventilare/climatizare.

 pentru zonă unică, cu corecţie:

- pentru încǎlzire

În acest caz, temperatura setată corectată este egală cu temperatura setată a spaţiilor complet

climatizate (conform reglementărilor tehnice de instalaţii de ȋncălzire şi de ventilare/climatizare),

din care se scade mărimea Δθint;set;H,m:

(2.25)

unde, pentru zona unică, ztc, în luna m.

HH;e;spec;ztc;m - coeficient de transfer termic specific prin transmisie și ventilare, în W/(m 2·K)

calculat cu:

(2.26)

HH;tr;ztc;m - coeficient de transfer termic global prin transmisie, în W/K;

HH;ve;ztc;m - coeficient de transfer termic prin ventilare, în W/K;

Ause;ztc -  aria de referință a pardoselii, în m 2;

fmod;t - fracţia de timp în care partea climatizată a clădirii este utilizată la un nivel de confort

moderat  faţă de nivelul de confort maxim; se recomandă: fmod;t = 0,8 ;

fmod;sp - fracţia din spaţiul clădirii climatizat moderat; se recomandă: fmod;sp = 0,5 ;

   ztu;e; ; ztu;ve tr;ue; ;1k m k mH c H

     

 

 



mod;t mod;sp mod;sp H;e;spec;ztc;m int;set;H ;stc e;a;m

int;set;H;ztc;m

mod;sp H;e;spec;ztc;m H;int;spec

× × -

=

× +

f f f H

f H H



 H;tr H;ve

H;e;spec

use

; ;

;

ztc m ztc m

ztc m

ztc

H H

H

A

; ;

;

;

94

HH;int;spec  - coeficientul de transfer termic interior global, raportat la aria de referință a pardoselii

în W/(m2⋅K); se recomandă: HH;int;spec = 2;

θint;set;H;stc - temperatura setată în spaţiile complet climatizate, în °C;

θe;a;m - temperatura exterioară medie lunară, în °C.

- pentru răcire

Temperatura setată pentru o clădire/unitate de clădire, calculată ca o zonă unică ztc, este

considerată egală cu temperatura setată din spațiile climatizate conform reglementării tehnice

pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare.

 pentru zone termice necuplate: calculul se efectueazǎ pentru zone diferite, necuplate

termic. În acest caz, este neglijat schimbul de căldură interior prin transmisie termică,

ventilare și circulaţia aerului între zone.

2.7. Calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire şi răcire) folosind metoda

de calcul lunar  - relaţii generale

Metoda de calcul lunar se aplică pentru determinarea necesarului de energie (căldură sensibilă și

latentă), în situaţia de încălzire și de răcire a clădirilor.

Există două categorii de calcul: al necesarului de bază  și al necesarului propriu (specific) al

sistemului.

Calculul necesarului de energie lunar de bază pentru încălzire/răcire și pentru

umidificare/dezumidificare, se face fără a lua în considerare influenţa instalațiilor din clădire. Un

astfel de calcul se efectuează dacă, pentru categoria de spațiu dată, condiţiile interioare necesită un

sistem de încălzire/răcire, dar acesta nu există sau este subdimensionat.  În calculele necesarului

de bază trebuie ȋnsă inclusă, unitatea de recuperare de căldură din instalaţia de ventilare.

Calculul necesarului de căldură propriu al sistemului ia în considerare influenţa sistemelor asupra

energiei necesare. Astfel, se includ:

 pierderile termice recuperabile;

 corectarea temperaturii setate;

 limitarea sezonului de încălzire sau de răcire pentru calcul;

 calculul cu un sistem de încălzire fictiv, în absenţa unui sistem de încălzire.

În calculul necesarului de energie propriu al sistemelor, trebuie luată în considerare durata

sezonului de funcţionare a instalațiilor. Aceasta poate să fie mai scurtă decât în calculul necesarului

de energie de bază. În cazul utilizării acestui tip de calcul, poate fi necesară repetarea în buclă a

calculelor datorită interacţiunii dintre cerințele de calcul și caracteristicile specifice și de reglare

ale sistemelor.

Necesarul de energie pentru încălzire, răcire și umidificare/dezumidificare este calculat în ipoteza

unei puteri infinite a sistemelor.

Pe perioada unei luni, la limita dintre sezonul de încălzire şi răcire, necesarul de energie este

determinat făcând două calcule separate, cu valori corespunzătoare pentru diferitele variabile și

95

parametri, în condiții specifice pentru încălzire sau răcire ( de exemplu: pentru ventilare,

recuperarea de căldură, protecţie solară etc.).

Necesarul de energie pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare într-o unitate centrală sau locală

de tratare a aerului, nu este inclus în această metodă.

Calculul include componentele energiei care traverseazǎ lunar anvelopa zonei termice, între

interior și exterior (transfer, aporturi solare și radiaţia către cer) și energia provenită de la sursele

interioare de căldură și umiditate (aporturi interne). Acestea sunt reprezentate sintetic în figura 2.9.

Relaţiile de calcul sunt detaliate în paragrafele următoare 2.7.1 – 2.7.4.

Figura 2.9. Componente ale energiei care intră/ies din clădire, incluse în calculul necesarului

de energie pentru încălzire/răcire

Notă: În figură s-au folosit aceleaşi notaţii cu cele din relaţiile de calcul, unde însă, sunt date separat pentru încălzire

(H), respectiv răcire (C) și includ în plus indicii pentru zonă termică (ztc) și lună (m).

QH,C;ht – necesar termic total pentru

încălzire/ răcire,

QH,C;tr - transfer prin transmisie

pentru încălzire/răcire,

QH,C;ve - transfer prin ventilare pentru

încălzire/răcire,

QH,C;sol - suma aporturi solare,

QH,C;int - suma aporturilor interne,

QH,C;gn- aporturile termice totale,

pentru încălzire/răcire,

Qsky - transfer prin radiaţie către cer,

RC - recuperator de căldură,

ɵint, ɵe,a - temperatura aerului

interior/exterior

cer

96

2.7.1.  Transferul termic total

Energia termică este transferată între exteriorul şi interiorul clădirii, prin două moduri: prin

transmisie și prin ventilare. Pentru fiecare zonă termică ztc și pentru fiecare lună m, energia totală

este evaluată pentru situaţia de încălzire și de răcire, corespunzător stării de confort cerută în

interior, pentru fiecare sezon, separat. Calculul valorilor necesare, QH;ht;ztc;m / QC;ht;ztc;m,  se face ca

în figura 2.10:

Figura 2.10. Transferul total de căldură

unde:

QH;tr;ztc;m/QC;tr;ztc;m - căldura transferată  prin transmisie pentru încălzire/răcire, în kWh;

QH;ve;ztc;m/ QC;ve;ztc;m - căldura transferată  prin ventilare pentru încălzire/răcire, în kWh;

2.7.1.1. Transferul termic prin transmisie

Detaliind separat transferul prin elemente care nu sunt în legătură cu solul și prin cele care sunt în

legătură cu solul, valorile QH;tr;ztc;m și QC;tr;ztc;m, în kWh, se calculează cu formulele din figura 2.11.

Figura 2.11. Transferul termic total prin transmisie

unde,

HH/C;tr(excl.gr);ztc;m  - coeficientul de transfer termic global prin transmisie pentru încălzire, respectiv

răcire, pentru toate elementele de clădire cu excepţia celor în legătură cu solul,

în W/K;

θint;calc;H/C;ztc;m - temperatura setată din zonă, pentru încălzire/ răcire, în °C;

θe;a;m  - temperatura exterioară medie lunară, în °C;

Hgr;an;ztc;m - coeficientul de transfer termic către sol, pentru elementele de clădire în contact

cu solul (pardoselile pe pământ, peste subsol tehnic și subsol), depinzând de

diferenţa de temperatură anuală, în W/K;

θe;a;an - temperatura medie anuală a mediului exterior, în °C;

97

Δtm - durata lunii m, în ore.

Observație:  Prin convenţie, transferul de căldură este pozitiv de la interior către exterior

(pierdere de cǎldurǎ); dacă pentru o perioadă de timp, transferul de căldură are un semn negativ,

căldura este adăugată zonei (aport de căldură).

Coeficientul de transfer termic global prin transmisie pentru încălzire/răcire, pentru toate

elementele de clădire cu excepţia celor în legătură cu solul, pentru zona climatizată ztc,

HH/C;tr(excl.grnd flr);m, în W/K, este calculat cu:

(2.27)

unde:

HH/C;el,k;m - coeficientul de transfer termic global pentru încălzire/răcire, pentru elementul

de clădire k, în luna m, în W/K;

Htr;tb;ztc - coeficientul de transfer termic global pentru punţile termice, în W/K.

Figura 2.12. Coeficientul global de transfer termic prin transmisie

Transmitanţa termică pentru fiecare element de clădire fără legătură cu solul, UH/C;m, se calculează

separat: pentru elementele de clădire opace, UH/c;op sau pentru cele transparente (ferestre sau uşi),

Uw și Ud.

Pentru situaţii particulare, ca de exemplu transmitanţa termică a unei ferestre cu obloanele închise,

Uwsht, sau coeficientul de transfer termic pentru faţade uşoare, Ucw , transmitanţele se determină pe

baza standardului SR EN ISO 13789; ȋn paragraful 2.7.3.1 sunt date mai multe detalii.

Coeficientul de transfer termic global pentru punţile termice, pentru zona termică zt, H tr;tb;zt, în

W/K, este calculat cu  relația următoare:

(2.28)

unde:

ltb;k - lungimea unei punţi termice liniare k, în m;

Ψtb;k - transmitanţa termică a unei punţi termice linare k, în W/(m

⋅K), conform paragraf 2.4.1.

2.7.1.2. Transferul termic prin ventilare  se determină separat, pentru fiecare debit de aer care

pătrunde în încăpere/zonă, din exterior sau din spații adiacente, natural sau mecanic, cu sau fără

  H/C;tr(excl.gf); ; H /C;el, tr;tb;;   ztc m k m ztc

k

H H H

  tr;tb; tb; tb;  zt k k

k

H l

98

tratare prealabilă. Fiecare debit de aer este considerat o componentă „k” a debitului total de aer

care ventilează încăperea/zona. Calculul nu ia în considerare consumul de energie pentru tratarea

și vehicularea aerului  introdus. Temperatura de introducere a debitului de aer al componentei k,

θsup;k;H/C;m, se stabileşte funcţie de  sistemul de ventilare/climatizare adoptat.

Factorul de corecţie dinamică fve;dyn;k;m pentru elementul k al fluxului de aer, corectează diferenţele

dintre scenariile adoptate.

Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare lună m, transferul termic total prin ventilare,

pentru încălzire/ răcire, QH/C;ve;ztc;m, în kWh, este calculat cu relația

QH/C;ve;ztc;m = HH/C;ve;ztc;m ·(θint;calc;H/C;ztc- θe;a;m) ·Δtm       (2.29)

unde:

HH/C;ve;ztc;m - coeficientul de transfer termic global prin ventilare pentru încălzire/răcire, în W/K;

θint;calc;H/C;ztc - temperatura interioară setată pentru încălzire/răcire a zonei, în °C;

θe;a;m - temperatura (aerului) medie lunară a mediului exterior, în °C;

Δtm - durata de timp din luna m, în h.

Deoarece în metoda de calcul lunar, zonele termice nu sunt cuplate, nu există transfer de aer

cu spațiul adiacent.

Coeficientul de transferul termic global prin ventilare, pentru luna m, H H/C;ve;ztc;m, în W/K, este

calculat cu relația:

(2.30)

unde:

ρa·ca - capacitatea termică volumică a aerului, în J/(m 3·K);

qV;k;H/C;,m - media temporală lunară a debitului de aer pentru componenta k a debitului de aer care

pătrunde în zona termică, pentru încălzire/răcire (infiltraţie, ventilarea naturală, sau

mecanică, ventilarea suplimentară pentru  răcire nocturnă) , în m3/s; aceste debite sunt

tratate în detaliu în SR EN 16798-7;

fve;dyn;k;m - factorul de corecţie dinamică pentru componenta k a debitului de aer; pentr u calcul

lunar se consideră  fve;dyn;k;m=1;

În general, factorul de corecţie de temperatură, bve,k;H/C;m, se calculează cu relația:

(2.31)

unde:

θcalc;H/C;ztc;m - temperatura setată a zonei pentru încălzire/răcire, în °C;

θsup,k;H/C;m - temperatura de introducere a debitului de aer k, pentru încălzire/răcire, în °C;

θe;a;m - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C.

Valoarea bve,k;H/C;m ≠ 1 dacă temperatura de introducere, θsup,k;H/C;m, este diferită de temperatura

aerului exterior, de exemplu dacă aerul intră din spații alăturate climatizate la altă temperatură, sau

dacă trece printr-un recuperator de căldură.

     H/C;ve; ; a a ve H/C V ;H/C; ve dyn , ; ; , , ; ;  ztc m k m k m k m

k

H c b q f

 

 

 

 







calc;H/C; sup H/C

ve H/C

calc;H/C; e;a;

, ; ;

, ; ;

m k m

k m

m m

b

99

Dacă pentru ventilare (inclusiv infiltraţia de aer) se utilizează aer dintr-o zonă neclimatizată,

exterioară sau interioară, factorul de corecţie de temperatura, bve,k;H/C;m, este egal cu factorul de

corecţie pentru zonele neclimatizate bztu,m - conform paragraf 2.6.2.2.:

(2.32)

2.7.2. Aporturi de căldură totale și aporturi interne

Aporturile termice totale pentru încălzire și pentru răcire, QH;gn;ztc;m și QC;gn;ztc;m, în kWh, sunt

calculate cu următoarele două relaţii (figura 2.13):

Figura 2.13. Aporturile termice totale

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QH;int;ztc;m/QC;int;ztc;m - suma aporturilor interne pentru încălzire/răcire, în kWh;

QH;sol;ztc;m/Q

C;sol;ztc;m              -  suma aporturilor solare pentru încălzire/răcire, în kWh;

Pentru o zonă încălzită/răcită/climatizată ztc, aporturile de căldură din surse termice interne, pentru

încălzire/răcire, QH/C;int;ztc;m, în kWh, sunt calculate cu relația:

(2.33)

În cazul uneia sau mai multor zone alăturate neîncălzite, nerăcite sau neclimatizate (necuplate):

(2.34)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QH/C;int;dir;ztc;m - aporturile interne lunare în zona climatizată ztc, pentru încălzire/răcire, în kWh;

bztu,k;m - factorul de corecție pentru zona neclimatizată adiacentă k;

Fztc;ztu,k;m - factorul de distribuție a aporturilor în zona neclimatizată k care influențează zona

climatizată adiacentă ztc;

fgn;max;H;ztu,k;m - factorul de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în zona climatizată,

provenite din zona adiacentă k, în W/K;

QH/C;int;dir;ztu,k;m - reprezintă aporturile interne lunare interioare sau exterioare din zona neîncălzită,

nerăcită, neclimatizată adiacentă k, pentru încălzire/răcire, în kWh. Aporturile

interne în zona neclimatizată ztu, Qint;dir;ztu;m, în kWh, pentru luna m, se calculează

la fel cu cele dintr-o zonă încălzită, răcită, climatizată.

Pentru fiecare zonă climatizată sau neclimatizată zt și pentru fiecare lună m, aporturile de căldură

de la sursele interne, pentru încălzire/răcire, Qint;dir;zt, în kWh, sunt calculate cu relația:

ve H/C, ; ; ;k m ztu mb b

H/C;int; ; H/C;int;dir; ;ztc m ztc mQ Q

 



        H/C;int; ; H/C;int;dir; ; ztu, ;ztu, gn;max;H; ztu, H/C;int;dir;ztu,

1

1 ; ; ;

n

ztc m ztc m k m ztc k m k m k

k

Q Q b F f Q

100

(2.35)

unde:

QH/C;spec;int;oc;zt;m - aporturile de căldură interne specifice de la ocupanţi, în kWh/m 2;

QH/C;spec;int;A;zt;m - idem de la aparate, în kWh/m 2;

QH/C;spec;int;L;zt;m - idem din pierderile recuperabile de la iluminat, pentru încălzire/răcire, în

kWh/m2;

QH/C;spec;int;WA;zt;m - idem din pierderile recuperabile ale sistemelor de apă, apă caldă şi ape uzate,

în kWh/m2;

QH/C;spec;int;HVAC;zt;m - idem din pierderile recuperabile ale sistemelor de încălzire, răcire şi ventilare

sau către acestea, în kWh/m2; pentru calculul necesarului de energie propriu al

sistemului, se vor folosi valori specifice sistemului;

QH/C;spec;int;proc;zt;m - idem de la pierderile recuperabile din procedee și mărfuri sau către acestea, în

kWh/m2

Ause;zt - aria de referință a pardoselii zonei, în m2.

Pentru necesarul de energie propriu al sistemului, valorile lunare ale diferitelor componente

QH/C;spec;int;x,zt;m ale aporturilor interne, sunt determinate conform surselor disponibile; în caz

contrar, trebuie utilizată o procedură de mediere lunară. Dacă sunt cunoscute sursele de căldură și

durata lor de emisie, se recomandă să se calculeze energia disipată de aceste surse pe perioada

pasului de timp de calcul (lunar sau orar, după metoda de estimare a necesarului de energie).

În general se cunosc fluxurile de căldură degajate (de la oameni, calculatoare, iluminat etc.), în W

și densităţile de ocupare a spaţiului, în m2/tip de degajare, astfel:

- se calculează: Qspec - aportul specific orar, în Wh/m 2 pentru fiecare tip de degajare (de exemplu

pentru un om care degajă  Q =120Wh și i se atribuie o suprafaţă specifică de ocupare de A use =

5m2/om, degajarea specifică va fi 120/5 = 24 Wh/m2;

- se calculează un factor de timp mediu de degajare ft = număr de ore de degajare pe lună/număr

total de ore ale lunii (de exemplu, pentru un birou - ocupare 8 ore/zi, 22 zile/lună, ft = 0,25; pentru

o clădire rezidenţială – ocupare 12 ore/zi, toate zilele săptămânii, ft = 0,5);

- se calculează aportul specific mediu lunar: Q spec x ft. Astfel pentru ocupanţi, pentru un birou

QH/C;spec;int;oc;zt;m = 24 x 0,25 = 6 Wh/m2.

În tabelul 2.15 sunt date valori uzuale de fluxuri de căldură medii lunare de aporturi interne

date „prin lipsă”  conform SR EN 15316-1.Tabel 2.15. Valori indicate pentru aporturi interne

specifice – din SR EN 15316-1, pentru situațiile în care acestea nu sunt semnificative (se

aplică numai la metoda BIN pentru condițiile climatice)

Categorie a clădirii Aporturi de căldură interne constante, Φg,ev

Rezidenţială (colectivă) 3,1 W/m2

Rezidenţială (unifamilială) 2,4 W/m2

Administrativă 3,3 W/m2

Școli 2,3 W/m2

Spitale 4,0 W/m2

2.7.3. Aporturi solare

 

   

H/C;spec;int;oc; H/C;spec;int;A; H/C;spec;int;L;

H/C;int;dir; use;

H/C;spec;int;WA; H/C;spec;int;HVAC; H/C;spec;int;proc;

Q + Q + Q

Q = × A+Q + Q + Q

zt;m zt;m zt;m

zt;m zt

zt;m zt;m zt;m

101

Pentru o zonă ztc climatizată, aporturile solare, pentru încălzire/răcire, QH/C;sol;ztc;m, în kWh, ȋntr-o

zonă singură sau cu zone alăturate climatizate, sunt calculate cu relația:

(2.36)

În cazul unor zone alăturate neclimatizate (necuplate):

(2.37)

unde, pentru fiecare zonă ztc și lună m:

QH/C;sol;dir;ztc;m - reprezintă aporturile solare lunare din zona climatizată ztc, în kWh;

bztu,k;m - factorul de corecţie pentru zona neclimatizată adiacentă k, conform 2.6.2.2;

Fztc;ztu,k;m - factorul de distribuţie a aporturilor din zona neclimatizată k ce influențează zona

climatizată adiacentă ztc, conform 2.6.2.2;

fgn;max;H;ztu,k;m - factor de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în zona ne climatizată

k, pentru modul de încălzire, conform 2.7.3.2;

QH/C;sol;dir;ztu,k;m - aporturile solare lunare din zona alăturată, neclimatizată k, care poate fi de tip

exterior sau interior, în kWh.

Pentru o zonă climatizată sau neclimatizată zt pentru luna m, aporturile solare Qsol;dir;zt, în kWh,

sunt calculate luând în considerare elementele opace și transparente:

(2.38)

unde, pentru fiecare element k:

QH/C;sol;wi;k;m - aporturile solare lunare prin elementul transparent k, în kWh;

QH/C;sol;op;k,m - aporturile solare lunare prin elementul opac k, în kWh.

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente (sursa-paragrafele G 2.2.2.1., G

2.2.2.2. și G 2.1. din SR EN ISO 52016-1*)

Energia transferată prin elementul transparent wi, în kWh, este dat de relația:

(2.39)

unde:

ggl;wi;H/C;m - coeficient mediu lunar de transmisie a energiei solare totale, dat în relația 2.43;

Awi - suprafaţa elementului transparent wi, în m 2; în cazul elementelor bordate , trebuie

utilizată suprafaţa  golului;

Ffr,wi - fracţia de suprafaţă a cadrului ferestrei; în lipsă de date particulare, Ffr,wi = 0,25;

Fsh;obst;wi;m - factorul de umbrire pentru obstacole exterioare, dat de relația 2.47; un calcul  detaliat

este dat în standardul SR EN ISO 52016-1, Anexa F;

Hsol;wi;m - intensitatea radiației solare lunare pe suprafaţa înclinatǎ cu unghiul β wi faţǎ de

orizontalǎ și cu un unghi de orientare γwi, în kWh/m2;

Qsky;wi;m - fluxul termic suplimentar lunar datorat radiației termice către cer, în kWh.

H/C;sol; ; H/C;sol;dir; ;ztc m ztc mQ Q

 



        H/C;sol; ; H/C;sol;dir; ; ztu, ;ztu, gn;max;H; ztu, H/C;sol;dir;ztu,

1

1 ; ; ;

n

ztc m ztc m k m ztc k m k m k

k

Q Q b F f Q

 

  H/C;sol;dir; ; H/C;sol;wi, H/C;sol;op,

1 1

zt m k k

k k

Q Q Q

       H/C;sol; gl; ;H /C; fr; sh;obst; ; sol; ; sky; ;1w i w i m w i w i w i m w i m w i mQ g A F F H Q

102

Unghiul de orientare al ferestrei, γwi reprezintă unghiul de azimut geografic al proiecţiei pe

orizontală a normalei la suprafaţa înclinată, faţă de direcţia N-S. Convenţional, pentru orientare

sud (γwi =0), pentru orientare est (γwi = 900), pentru orientare vest (γwi = - 900).

Hsol;wi;m pentru suprafețe verticale cu diferite orientări și pentru suprafețe orizontale se cunoaşte

din date climatice; pentru alte unghiuri de înclinare βwi, intensitatea trebuie calculată – o metodă

detaliată este dată în SR EN ISO 52010-1.

Coeficientul de transmisie a energiei solare totale ggl, depinde de unghiul de incidenţă (înălţime şi

azimut) al radiaţiei solare; valoarea medie este puţin inferioară valorii la incidenţă normală, ggl;n;wi;

pentru corecţie, se utilizeazǎ un factor de 0,9. Astfel, coeficient de transmisie a energiei solare

totale, corectat cu unghiul de incidenţă, ggl;wi va fi:

ggl;wi = 0,9  ggl;n, wi          (2.40)

Coeficientul de transmisie a energiei solare totale la o incidenţa normală, ggl,n, pentru tipurile

obişnuite de sticlă, geam necolorat și nedifuzant, pentru un unghi de ȋnălţime solară de 450 este dat

în tabelul 2.8.

Tabel 2.16. Valori referitoare la tipurile obişnuite de storuri (sursa : tabel B.22 din SR EN ISO

52016-1)

Tip de stor Proprietăţi optice ale storului Factor de reducere f sh pentru

absorbţie transmisie stor la interior stor la exterior

Storuri veneţiene albe 0,1

0,05 0,25 0,10

0,1 0,30 0,15

0,3 0,45 0,35

Perdele albe 0,1

0,5 0,65 0,55

0,7 0,80 0,75

0,9 0,95 0,95

Textile colorate 0,3

0,1 0,42 0,17

0,3 0,57 0,37

0,5 0,77 0,57

Textile acoperite cu

aluminiu

0,2 0,05 0,20 0,08

În cazul utilizării unor storuri obişnuite, în tabelul 2.16 sunt indicate valori ale factorului de

reducere fsh a factorului de transmisie a energiei solare totale. Aceşti factori de reducere trebuie să

fie înmulţiţi cu factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului, pentru a obține valoarea

factorului de transmisie a vitrajului cu storuri:  ggl;sh,wi = 0,9  ggl;n, wi· fsh.

Pentru ferestre cu geam difuzant, factorul de transmisie a energiei solare totale, trebuie corectat în

funcţie de unghiul de incidenţă și calculat cu relația:

(2.41)

ggl;wi - coeficient total de transmisie a energiei solare a vitrajului ferestrei wi;

agl - factor de ponderare, (recomandat a gl = 0,75);

     gl; g l g l g l gl d if;1 , ; , w i a lt w i w ig a g a g

103

ggl,alt;wi - factor de transmisie a energiei solare a vitrajului, ȋn funcţie de unghiul de ȋnălţime

solară altgl ; pentru metoda lunară se recomandă altgl = 450.

ggl,dif - factor de transmisie a energiei solare pentru radiaţie solară difuză izotropă, dat ȋn

standardul ISO 15099, tabel C1; acest factor regrupează radiaţia difuză provenind de la

cer și pe cea reflectată de sol.

Pentru alte tipuri de dispozitive amovibile de umbrire solară decât cele cuprinse în tabelul 2.16,

ca de exemplu: jaluzelele cu lamele, jaluzelele venețiene, jaluzelele cu rulou, factorul de transmisie

a energiei solare totale pentru vitraj, ggl;sh, se calculează conform SR EN ISO 52022-3.

Conform SR EN ISO 52016-1, dacă o fereastră este combinată cu un oblon, valoarea U efectivă

medie lunară a ferestrei wi, Uw;m, pentru luna m, este dată de:

(2.42)

unde :

Uw;m - transmitanţa termică pentru energia solară totală efectivă medie lunară a vitrajului;

Uw - transmitanţa termică a fereastrei dacă oblonul nu este utilizat, în W/(m 2·K);

Uw;sht - transmitanţa termică a ansamblului fereastră şi oblon, dacă oblonul este utilizat,

obţinut pe baza standardului SR EN ISO 13789, în W/(m2·K);

fsht;with - fracţia ponderată de umbrire (în funcţie de climat şi de sezon) de timpul de utilizare a

oblonului, de exemplu durata în ore din zi şi din noapte, luând în considerare dif erenţa

medie de temperatură interioară - exterioară (inclusiv efectul de reducere de temperatură

noaptea). Mai multe exemple pentru diferite ţări sunt date ȋn SR EN ISO 52016- 1,

Anexa B.

Dacă vitrajul este combinat cu un dispozitiv de umbrire amovibil, care umbreşte parțial elementul

vitrat, factorul de transmisie a energiei solare totale, efective, medie lunară, a părţii vitrate a

ferestrei ggl;wi;m, pentru luna m, este dat de:

(2.43)

unde

ggl;wi;m este factorul de transmisie a energiei solare totale efective medie lunară a vitrajului;

acesta reprezintă raportul între energia care traversează fereastra şi energia incidentă,

ggl;wi

ggl;sh,wi

este factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului, fǎrǎ umbrire

este valoarea factorului de transmisie a vitrajului cu storuri.

Pentru elemente transparente dinamice, calculul coeficientului g gl:wi;H/C;m necesită să fie stabilit

printr-o procedură specială, conform standardului SR EN ISO 52016-1, anexa G.

Proprietăţile principale pentru un element dinamic de clădire k, cu  diferite valori pentru fiecare

stare i, sunt:

 Udyn;k;I, , în W/(m2·K);

 gdyn;k;I, factorul total;

 τsol; dyn;k;I, factorul de transmisie solară;

 τvis; dyn;k;I, factorul de transmisie vizuală.

     w sht;w ith w sht w ith w ;sht1; ;mU f U f U

     gl sh;w ith gl; sh w ith gl;sh;1; ; ;w i m w i w ig f g f g

104

Aceste proprietăţi pot să varieze în mod pasiv sau să fie reglate în mod activ, în funcţie condiţiile

la limită particulare.

Pentru metoda de calcul lunar, se detaliază ȋn continuare calculul pentru transmitanţa termică,

pentru factorul total de transmisie a energiei solare şi pentru factorul de transmisie solară; calculul

se face în două etape:

1) Dacă se cunosc condiţiile care determină situaţiile la limita elementului vitrat transparent,

(ocuparea, temperatura exterioară, intensitatea radiaţiei solare), se face o primă

aproximare, calculând iniţial o proprietate medie ponderată ȋn timp, obţinută din ȋnsumarea

pentru toţi paşii de timp (ore) Δth din lună:

(2.44)

(2.45)

(2.46)

Unde:

Um;mn - valoarea U medie lunară, cu  diferite valori Ui pentru diferite stări i, în W/(m

2·K);

gm;mn - valoarea g medie lunară cu  diferite valori gi pentru diferite  stări i;

τsol m;mn - valoarea medie lunară a proprietăţii τsol, cu diferite valori τsol;i pentru stări i;

Δθint-e - aproximarea diferenţei dintre temperatura interioară și temperatura exterioară, în K;

în acest ecart de temperatură, temperatura interioară este temperatura setată, corectată

pentru intermitență dacă este cazul, ca valoare ponderată în timp sau cu o valoare

diferită pentru perioada de intermitenţă;

Isol;tot;t - intensitatea radiației solare totale (directe + difuze) pe elementul transparent, în

W/m2;

Δth - pasul de timp, în h;

i - un indice pentru diferitele stări care pot să fie orar diferite, în funcţie de una sau mai

multe condiții la limită.

Intensitatea radiației solare totale depinde de orientarea și de unghiul de înclinare al elementului

transparent și de obstacole exterioare .

2) La pasul următor de calcul, vor fi adăugaţi factori de corecţie, luând în considerare efectele

dinamice datorate inerţiei clădirii și a celor datorate interacţiunilor dinamice cu alte

fenomene fizice. Astfel de factori de corecţie se pot determina comparând rezultatele

calculelor orare, pentru mai multe cazuri  reprezentative.

Dacă se iau în considerare obstacole exterioare care umbresc, factorul de umbrire al suprafeţei  k

pentru obstacolele exterioare, Fsh;obst;k;m, în luna m se va calcula cu:

(2.47)

 

 

;; ;

;

tk i

k m

t

t

t

U

U





idyn

dyn; ;

nt -e

int-e

 









 







dyn; ; ;m sol;n

dyn

;

;

l

;

so

tk m

k m

t

t

t

g I

g

I

 











sol;dyn; ; ;mn

sol;dyn;

s

;

ol;

sol;

k m

k

t

t

t

m

t

I

I

 sh;obst; ; sh;dir; ; sol;dir;k m k m mF F f

105

unde, pentru fiecare suprafaţă umbrită k și pentru fiecare lună m:

Fsh;obst;k;m - factorul de umbrire adimensional pentru obstacole exterioare;

Fsh;dir;k;m - factorul de umbrire pentru intensitatea radiaţiei solare directe, determinat conform

anexei F din SR EN ISO 52016-1;

fsol;dir;m - fracţia de radiaţie solară directă din radiaţia totală, obţinută în funcţie de datele

climatice şi de orientare ; valori recomandate, pentru latitudinea de 40 0 nord sunt date

în tabelele 2.17 (iarna) şi 2.18 (vara), unde w obst. este factorul de ponderare pentru un

segment i, pentru luna m, în funcţie de latitudinea de amplasare şi de orientarea

obiectului umbrit; ȋn metoda lunară se consideră 4 segmente fixe şi suma factorilor de

ponderare pe cele 4 segmente trebuie să fie1 sau 0; mai multe detalii se pot obţine din

anexa F, SR EN ISO 52016-1

Factorul de umbrire directă, Fsh;dir;k;t, este determinat de unghiul de înălţime solară mediu lunar sau

factori de corelaţie simplificaţi (pentru obiecte simple care umbresc) și de geometria suprafeţei

umbrite, k, și de cea a obiectelor care umbresc.

Intensitatea radiației solare totale pe suprafaţa k, Htot;sh;k;m, inclusiv efectul de umbrire, este suma

dintre intensitatea radiației solare totale calculate, corectată în funcţie de umbrirea produsă de

obiecte, cu ajutorul factorului de umbrire pentru intensitatea radiației solare directe și a fracţiei de

radiație solară directă în radiaţia totală.

Tabel 2.17. şi 2.18. Parametrii pentru umbrirea lunară datorată obstacolelor (sursa-tabelele  B48.a și

B48.b din SR EN ISO 52016-1)

Poziţie 40° latitudine nord

Perioadă: iarna: octombrie - mai

Orientare Pondere, wobst;m;i

pe sector

Înălţime solară, αsol;m;i

pe sector

fsol;dir;m

(*)

1 2 3 4 1 2 3 4

N 0 0 0 0 - - - - 0

NE 0 0 0 1,00  - - - 7,6 0,10

E 0 0 0,31 0,69  - - 9,0 20,8  0,50

SE 0 0,14 0,58 0,28  - 9,2 22,2 24,0  0,70

S 0,06 0,40 0,47 0,07  9,4 22,8 22,6 9,7 0,75

SV 0,22 0,63 0,15 0 24,2 22,0 9,6 - 0,70

V 0,70 0,30 0 0 20,6 9,5 - - 0,50

NV 1,00 0 0 0 8,7 - - - 0,10

Poziţie 40° latitudine nord

Perioadă: vara: iunie – septembrie

Orientare Pondere, wobst;m;i

pe sector

Înălţime solară, αsol;m;i

pe sector

fsol;dir;m

1 2 3 4 1 2 3 4 (*)

N 0 0 0 1,00 - - - 17,4 0,10

NE 0 0 0,62 0,38 - - 20,9 50,2 0,30

E 0 0,48 0,48 0,04 - 21,8 52,5 74,4 0,45

106

SE 0,33 0,53 0,10 0,03 23,2 54,0 74,4 74,4 0,55

S 0,30 0,20 0,21 0,29 60,5 74,4 74,4 60,7 0,50

SV 0,03 0,11 0,52 0,34 74,4 74,4 54,2 23,1 0,55

V 0,04 0,47 0,49 0 74,4 52,7 21,8 - 0,45

NV 0,37 0,63 0 0 50,3 20,9 - - 0,30

Zonă neclimatizată cu aporturi interne sau solare (inclusiv seră sau atrium)

Pentru zone neclimatizate cu aporturi interne/solare, adiacentă la una sau mai multe zone

climatizate, separată de zonele climatizate de unul sau mai mulţi pereţi,  metoda de calcul

evaluează efectul pozitiv în timpul  sezonului de încălzire. Procedura trebuie să fie utilizată și

pentru a calcula aporturile în timpul la sezonului de răcire, luând în considerare protecţia solară

(sezonieră) suplimentară și dispozitivele de ventilare.

Altfel, pot să fie utilizate valorile prin lipsă ale factorului de corecţie, b ztu;m, în funcţie de tipul

și/sau de dimensiunea spaţiului neclimatizat adiacent, care includ efectul aporturilor.

Pentru aporturile solare, în metoda de calcul lunar, într-o primă aproximare, se ia ca ipoteză că

suprafeţele absorbante sunt toate umbrite în aceeaşi proporţie de obstacolele exterioare și de

anvelopa exterioară a zonei neclimatizate.

Factorul de reducere pentru radiaţia solară prin închiderea exterioară a unei zone neclimatizate

ztu, pentru încălzire/răcire, Fsol;ue,ztu;H/C;m, este calculat cu relația:

(2.48)

unde

ggl;ue;ztu;H/C;m - valoarea factorului de transmisie a energiei solare totale a vitrajului închiderii

exterioare a zonei neclimatizate ztu, pentru încălzire/răcire, pentru luna m,

Ffr;ue,ztu - fracţia de suprafaţă a cadrului închiderii exterioare, calculată ca raport între  aria

totală a zonelor opace şi aria totală a zonelor opace plus transparente ale  închiderii

exterioare a zonei neclimatizate ztu. În cazul elementelor debordante, trebuie

utilizată suprafaţa  proiectată.

Notă: Factorul de transmisie a energiei solare totale este o valoare medie lunară, incluzând o

corecţie în cazul unui dispozitiv de umbrire amovibil sau utilizat cu întreruperi.

Aporturile solare interioare din zona neclimatizată ztu, pentru încălzire/răcire, QH/C;sol;ztu;m, în kWh,

la luna m, sunt calculate adunând aporturile solare ale fiecărei suprafaţe opace, j, în zona

neclimatizată:

(2.49)

unde, pentru fiecare lună m:

Fsol;ue,ztu;H/C;m -

factorul de reducere a radiaţiei solare care traversează închiderea exterioară a

zonei neclimatizate ztu, pentru încălzire/răcire,

Aj - aria fiecarei suprafaţe opace j în interiorul zonei neclimatizate ztu, în m 2; în

cazul elementelor debordante, trebuie utilizată suprafaţa proiectată;

   sol;ue; ;H/C; gl;ue; H/C fr;ue;1 ; ; ztu m ztu m ztuF g F

    H/C;sol; sol;ue; H/C sh;obst ; sol sol;

(opaque)

;  ; ; ; ; ;ztu m ztu m ztu m j j j m

j

Q F F a A H

107

αsol;j - coeficientul mediu de absorbţie solară a suprafeţei opace j în interiorul zonei

neclimatizate ztu, (vezi relaţia 39);

Fsh;obst;ztu;m - factorul de umbrire a obstacolelor exterioare pentru închiderea ex terioară a

zonei neclimatizate, ztu;

Hsol;j;m - intensitatea radiaţiei solare lunare totale pe elementul transparent j, cu un unghi

de orientare şi de înclinare, în kWh/m2.

2.7.3.2. Energia transferată prin elemente opace

Energia provenită din aporturile solare, prin elementul de anvelopă opac k, pentru încălzire/răcire,

QH/C;sol,k;m, în kWh, la lună m, este calculată cu  relația:

(2.50)

unde, pentru fiecare element opac k și lună m:

αsr;k - coeficientul de absorbţie adimensional pentru radiaţia solară, (se recomandă αsol = 0,3

pentru culoare deschisă, αsol =  0,6 - culoare intermediară și αsol = 0,9 – culoare închisă);

Rse;k - rezistenţa termică superficială exterioară, Rse = (1/ hce+ 1/ hre), cu coeficienţii de

transferul termic superficiali la exterior hce (convecție) și hre (radiație);

Uc;op;k transmitanţa termică, în W/(m 2·K);

Ac;k - suprafaţa proiectată, în m 2;

și cu celelalte notaţii declarate în formulele precedente (înlocuind indicele wi cu indicele k).

Dacă elementul de clădire conține un strat ventilat (natural) cu aer exterior și valoarea U nu ia în

considerare acest fapt, aportul solar transmis va fi supraestimat; în acest caz se utilizează o valoare

U corectată, în care stratul ventilat este considerat ca un mod de eliminare a unei părţi din căldura

solară.  Calculul este detaliat în anexa E din SR EN ISO 52016-1.

Factor de reducere pentru evitarea supraestimării aporturilor, metodă lunară (sursa: paragraf E.3.3

din SR EN ISO 52016-1)

Pentru metoda de calcul lunar, în cazul unei zone neclimatizate exterioare, se aplică un factor de

reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în modul de încălzire, bazat pe raportul dintre

transferul termic şi aporturi:

 în cazul  unei zone climatizate adiacente unice:

(2.51)

 în cazul mai multor zone climatizate alăturate:

(2.52)

unde, pentru luna m:

fgn;max;H;ztu;m - factorul de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor dinspre zona

neclimatizată ztc, pentru modul de încălzire, în W/K;

bztu;m - factorul de corecţie pentru zona neclimatizată adiacentă ztu;

      H/C;sol;op; ; sr; se; c;op; c; sh;obst; ; sol; ; s ky; ;k m k k k k k m k m k mQ R U A F H Q

 

 

     





; int;set;H; ; e;a;

gn;max;H; ;

H;int; ; H;sol; ;

0 001; ; ,ztu m ztc ztu m ztc m m m

ztu m

ztu m ztu m

b H t

f

Q Q

  

 

     





tuz, ; int;set;H; ; e;a;

gn;max;H; ;

H;int; ; H;sol; ;

0 001; ; ,k m ztc ztu m ztc m m m

ztc

ztu m

ztu m ztu m

b H t

f

Q Q

108

Hztc;ztu;m - coeficientul de transfer termic dintre zona neclimatizată ztu şi zona climatizată

adiacentă ztc, în W/K;

θint;set;H;ztc;m - temperatura setată de zona climatizată adiacentă ztc pentru încălzire; în cazul unor

zone climatizate alăturate multiple, temperaturile sunt ponderate conform unui

factor de distribuţie Fztc;ztu;m pentru transfer termic între zona climatizată ztc şi zona

neclimatizată ztu, în °C;

θe;a;m - temperatura medie a aerului exterior, în °C;

QH;int;ztu,k;m - aporturile interne pentru modul de încălzire, în zona neclimatizată exterioară ztu,

în kWh;

QH;sol;ztu;m - idem aporturile solare, în kWh;

tm - durata din luna m, în h.

Pentru metoda de calcul lunar, în cazul  unei zone neclimatizate interne, deoarece acest tip de zonă

este aplicabil numai în cazul aporturilor nesemnificative:

(2.53)

Pentru metoda de calcul lunar, se poate utiliza procedura următoare:

- pentru modul de încălzire, nu se consideră în zona de calcul, aporturile (indirecte)

suplimentare din spațiul de seră: Φsol;ztu;m = 0.

- pentru modul de răcire, se procedează la fel ca pentru modul de încălzire: Φsol;ztu,m = 0, dar

în plus, se ignoră spațiul de seră pentru calculul aporturilor solare în zona de calcul. Aceasta

implică ignorarea reducerii factorului de transmisie a energiei solare prin anvelopa serei,

exceptând măsurile de umbrire aplicate în permanenţă pe toată durata sezonului de răcire.

2.7.4. Radiaţia termică către cer (sursa - SR EN ISO 52016-1)

Bolta cerească are un efect de răcire prin radiaţie asupra Pământului. Pentru a calcula fluxul termic

(de lungime mare de undă) emis de anvelopa clădirii către cer, se consideră că ȋntre pământ şi boltă

există o diferenţă de temperatură aparentă Δ θsky. Pentru calculul lunar al necesarului de energie,

se determină un flux suplimentar, Qsky;m,  emis către cer de fiecare element k al anvelopei clădirii.

Astfel, pentru luna m, fluxul în kWh, se va calcula ȋn mod simplificat cu relația din standardul SR

EN ISO 52016-1:

(2.54)

unde:

Fsky;k - factorul de formă între elementul k și cer, pentru suprafeţe orizontale, fără ecranare

Fsky;k =1, pentru suprafeţe verticale, fără  ecranare, Fsky;k = 0.5;

Rse;k - rezistenţa termică superficială exterioară a elementului k, în  m 2 K/W;

Uc;k - transmitanţa termică a elementului de anvelopă k, în W/(m 2·K);

Ac;k - suprafaţa elementului de anvelopă k, conform SR EN ISO 52016-1, în m 2;

hlr;e;k - coeficientul de transfer termic exterior pentru radiaţia de lungime mare de undă, în

W/(m2·K);

Δθsky;m - diferenţa medie între temperatura aparentă a cerului și temperatura aerului, pentru

condiţiile din România se poate considera Δθsky;m = 11 K, în K;

Δtm - durata din luna m, în h.

gn;max;H; ; 1ztu mf

         sky; ; sky; se; c; c; lr;e; sky;0 001,k m k k k k k m mQ F R U A h t

109

2.7.5. Capacitatea termică eficace interioară a zonei

(sursa: SR EN ISO 52016-1 paragraful 6.6.9)

Metoda de calcul lunar necesită capacitatea termică interioară eficace a zonei termice (aer,

mobilier și elemente de clădire). Această cantitate reprezintă capacitatea termică totală, văzută de

la interior.

În această metodologie a fost adoptată metoda simplificată din standardul SR EN ISO 52016-1. În

tabelele 2.19 și 2.20 sunt date valori recomandate pentru capacităţile termice specifice la interior

și respectiv clasele de tipuri de clădire cu valori recomandate pentru capacitatea termică interioară.

Tabel 2.19. Capacitate termică specifică a elementelor opace și a parterului (sursa : tabel  B14

din SR EN ISO 52016-1)

Clasa κm;op

J/(m2·K)

Specificarea clasei

Foarte uşoară 50 000 Clădirea nu conţine nicio componentă de masă, de exemplu o placă de

plastic şi/sau un înveliş de lemn, sau echivalent

Uşoară 75 000 Clădirea nu conţine nicio componentă de masă decât cărămizi sau beton

uşor de 5 cm 10 cm, sau echivalent

Medie 110 000

Clădirea nu conţine nicio componentă de masă decât cărămizi sau beton

uşor de 10 cm 20 cm, sau cărămizi sau beton greu de 7 cm, sau

echivalent

Masivă 175 000 Clădire care conţine cărămizi pline sau beton greu de 7 cm până la

12 cm, sau echivalent

Foarte  masivă 250 000 Clădire care conţin e cărămizi pline sau beton greu de mai mult  de

12 cm, sau echivalent

Tabel 2.20. Clasele de tipuri de clădire cu valori recomandate pentru capacitatea termică

interioară

Clasa Metodă lunară

Cm;int;eff;ztcJ/K [J/(K·m2) m2]

Foarte uşoară 80 000 × Ause;ztc

Uşoară 110 000 × Ause;ztc

Medie 165 000 × Ause;ztc

Masivă 260 000 × Ause;ztc

Foarte masivă 370 000 × A use;ztc

Unde:

Ause;ztc - suprafaţa  utilă de pardoseală a zonei termice ztc, în m2.

Capacitatea termică interioară calculată include rezistenţa superficială interioară.

2.7.6. Factori de utilizare

110

În metoda lunară, efectele regimului nestaţionar de transfer de căldură sunt luate în considerare

prin introducerea factorului de utilizare a aporturilor pentru încălzire și a factorului de utilizare a

transferulului termic pentru răcire. În cazul încălzirii/ răcirii intermitente, efectul inerţiei termice

este luat în considerare separat.

Factor de utilizare a aporturilor pentru încălzire (sursa – SR EN ISO 52016-1)

Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire, ηH,gn, este funcţie de raportul de bilanț termic,

γH, și de un parametru, aH, care depinde de inerţia clădirii. El este calculat pentru fiecare zonă și

pentru fiecare lună cu formulele din figura 2.14, unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună

m:

γH;ztc;m - raportul de bilanț termic adimensional pentru modul de încălzire;

aH;ztc;m - parametru adimensional, determinat cu relația 2.55;

QH;ht;ztc;m - transferul  termic total pentru modul de încălzire, în kWh;

QH;gn;ztc;m - aporturile termice totale pentru modul de încălzire, în kWh.

Figura 2.14. Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire

Parametrul adimensional aH;ztc;m este calculat cu  relația:

(2.55)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

aH;0 - parametru de referință, ( aH;0 =1);

τH;ztc;m - constanta de timp a zonei,  pentru încălzire, determinată cu relația 2.57, în h;

τH;0 - o constantă de timp de referință, ( τH;0 = 15), în h.

NOTĂ: Pentru aplicarea corectă a inegalităţilor, se precizează că prin convenţie, semnul este

pozitiv dacă fluxul termic iese de spaţiul considerat (pierdere termică/de căldură). De asemenea,

fluxul termic transferat prin ventilare este pozitiv când temperatura aerului introdus este mai mică

decât temperatura interioară. Aporturile de căldură solare şi interne sunt considerate negative.





  H

H H;0

H;0

; ;

; ;

ztc m

ztc ma a

111

Factor de utilizare a transferului termic pentru răcire

Similar calculului pentru încălzire, factorul de utilizare a transferului termic pentru răcire, ηC;ht;ztc;m,

este o funcţie de raportul de bilanț termic pentru răcire, γC;ztc;m, și de un parametru aC;ztc;m, care

depinde de inerţia termică a clădirii. El este calculat pentru fiecare zonă și pentru fiecare lună ca

în figura 2.15 unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

γC;ztc;m - raportul de bilanț termic adimensional pentru modul de răcire;

aC;ztc;m - un parametru, determinat cu relația 2.56;

QC;ht;ztc;m - transferul termic total prin transmisie și ventilare pentru modul de răcire, în kWh;

QC;gn;ztc;m reprezintă aporturile termice totale pentru modul de răcire, în kWh.

Figura 2.15. Factorul de utilizare al transferului termic adimensional pentru răcire

(sursa: SR CEN ISO/TR 52016-2)

Parametrul numeric adimensional aC;ztc;m este calculat cu relația:

(2.56)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

aC;0 - un parametru numeric adimensional de referință, ( aC;0 =1);

τC;ztc;m - constanta de timp a unei zone răcite, determinată cu relația 2.58, în h;

τC;0 - o constantă de timp de referință, ( τC;0 = 15), în h.

Figurile următoare ilustrează grafic variația factorilor de utilizare a aporturilor pentru metoda de

calcul lunară și pentru diferite constante de timp, pentru încălzire, precum și variația factorilor de

utilizare a aporturilor pentru metoda de calcul lunară și pentru diferite constante de timp, pentru

răcire.





 C C;0

C;0

; ;

; ;

C ztc m

ztc ma a

112

Legendă

1 constanta de timp pentru 8 h (inerție mică),

2 idem pentru 1 zi,  3  idem pentru 2 zile, 4 idem pentru 7 zile,

5 constanta de  timp infinită (inerție mare)

Figura 2.16. Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire (sursa: SR CEN ISO / TR

52016-2)

Legendă

1 constanta de timp pentru 8 h (inerție micǎ)

2 constanta de  timp pentru 1 d

3 constanta de  timp pentru 2 d

4 constanta de  timp pentru 7 d

5 constanta de  timp infinită (inerție ridicată)

Figura 2.17.Factorul de utilizare a transferului de căldură, pentru răcire

(sursa: SR CEN ISO/TR 52016-2)

Constanta de timp a unei zone (sursa – SR EN ISO 52016-1)

113

Constanta de timp a unei zone climatizate ztc, în ore, caracterizează inerţia termică interioară a

zonei climatizate. Ea poate fi diferită în calculele pentru încălzire și răcire și să varieze de la o lună

la alta, în funcţie de variația mărimilor care o determină, în particular Htr și Hve. Ea este calculată

cu următoarele două formule:

(2.57)

(2.58)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

Cm;eff;ztc - capacitatea termică interioară eficace a zonei, în J/K;

HH/C;tr(excl.grflr);ztc;m - coeficientul global de transferul prin transmisie pentru încălzire, respectiv

răcire, fără pardoseala de jos, în W/K;

HH/C;veztc;m - coeficientul global de transferul  prin ventilare pentru încălzire, respectiv

răcire, în W/K;

HH/C;gr;adjztc - coeficientul de transfer termic globală medie sezonieră pentru transmisia prin

pardoseala de jos, raportată la diferenţa de temperatură sezonieră, pentru

sezonul de încălzire, respectiv de răcire, în W/K.

Temperatură setată şi moduri de intermitenţă (sursa – SR EN ISO 52016-1)

Sunt considerate diferite moduri de încălzire și de răcire și anume:

— încălzire/răcire la temperatură setată constantă;

— încălzire sau răcire intermitentă: temperatură setată redusă și/sau oprire în timpul zilei,

noaptea și/sau în week-end;

— perioade de neocupare.

În caz de intermitenţă a funcționării, este posibilă o simplificare considerând o temperatură

constantă echivalentă.

Pentru fiecare lună, profilul de temperatura operativă interioară setată pentru încălzire, θint;set;H;ztc,

și răcire, θint;set;C;ztc, pentru fiecare zonă climatizată, ztc, trebuie cunoscut pentru zilele din

săptămână, cele de week-end și pentru perioadele de neocupare.

Dacă regula se aplică la media spaţială de temperatură setată pentru clădirile rezidenţiale,

temperatura setată pentru încălzire trebuie ajustată corespunzător.

2.8. Particularităţi ale calculului necesarului de energie propriu sistemului

Din cauza pasului de timp de calcul lunar, interacţiunile cu sistemele tehnice din clădire sunt

modelate într-un mod simplificat, introducând coeficienţi de corecţie. Valorile acestor coeficienţi

sunt funcţii de climat, de comportamentul utilizatorului, de tipul de sistem și de modul de reglare

a sistemului.

 

 

m;eff;

H; ;

H;tr(excl. grfl); ; H;gr;adj; H;ve; ;

3600ztc

ztc m

ztc m ztc ztc m

C

H H H

 

 

m;eff;

C; ;

C;tr(excl. grfl); ; C;gr;adj; C;ve; ;

3600ztc

ztc m

ztc m ztc ztc m

C

H H H

114

Pentru calculul necesarului de energie propriu al sistemului (încălzire și răcire), se va aplica o

corecţie a valorilor de temperaturi setate (sau a perioadelor  - conform numărului de ore pe zi și de

zile pe săptămână), în funcţie de caracteristicile specifice ale sistemului din clădire.

2.8.1. Încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă

Pentru încălzire continuă la temperatură setată constantă pe durata unei luni, temperatura setată

pentru încălzire, θint;H;set;ztc, în °C, este utilizată ca temperatură de calcul a zonei, θint;calc;H. La fel se

procedează pentru temperatura de calcul pentru răcire,  θint;C;set;ztc, în °C,  care trebuie utilizată ca

temperatură setată de zonă, θint;calc;C. Atunci, valoarea factorului de reducere pentru încălzire sau

răcire intermitentă, aH,red;ztc;m = aC,red;ztc;m = 1.

2.8.2. Corecţie pentru încălzire intermitentă (sursa – SR EN ISO 52016-1)

În cazul încălzirii la temperaturi setate diferite și cu eventuale perioade de oprire, temperatura

setată pentru zona de încălzire, θint;calc;H;m, în °C, este calculată cu  relația:

(2.59)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

θint;set;H;ztc - temperatura setată normală de încălzire, pentru realizarea confortului termic, în °C;

θe;a;m - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C;

aH;red;ztc;m - factorul de reducere pentru un încălzire intermitentă, determinat în continuare ( relația

2.60 cu completările 2.61 și 2.62)

(2.60)

Pentru fiecare perioadă de reducere y, care poate fi: zi, noapte sau week-end;

(2.61)

cu

(2.62)

aH;red;y;ztc;m - factorul de reducere pentru încălzire intermitentă la temperatură setată redusă,

cu y = zi, noapte sau week-end;

fH;red;y;ztc - partea relativă de timp la valoarea setată redusă  pentru încălzire;

nrep;H;red;y;ztc - numărul de repetiţii ale perioadei de reducere y, într- o săptămână. De exemplu:

nrep;H;red;y;ztc = 7 pentru o reducere zilnică de temperatură noaptea; sau 5 dacă se

combină cu o reducere de temperatură (sau oprire) de 2 zile în week-end;

dθH;red;mn;y;ztc;m - reducerea (relativă) medie a dif erenţei de temperatură în timpul perioadei cu

temperatură setată redusă, determinată mai jos;

ΔtH;red;y;ztc - durata perioadei de timp în care se prevede o temperatură setată redusă, în h.

Pentru a calcula reducerea (relativă) medie a diferenţei de temperatură dθH;red;mn;ztc;m, se vor

determina următoarele trei mărimi suplimentare:

 int;calc;H; ; H;red; ; int;set;H;  e;a; e;a;= a × - +ztc m ztc m ztc m m   

     H;red; ; H;red;day; ; H;red;night; ; H;red;wkn d;ztc;= 1 - 1 - - 1 - - 1 -ztc m ztc m ztc m ma a a a

H;red;y; ;m H;red;y; H;red;y; H;red;mn;y; ;m= 1 - + dztc ztc ztc ztca f f θ

 H;red;y; rep;H;red;y;

H;red;y;

n

=

24 × 7

ztc ztc

ztc

t

f

115

1) Reducerea adimensională a diferenţei dintre temperatura redusă setată și temperatura

exterioară (sursa – SR EN ISO 52016-1), dθset;H;low;y;ztc;m, dată pentru diferite situaţii astfel:

dacă (θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0:   dθset;H;low;y;ztc;m = 1     (2.63)

dacă (θint;set;H;low;y;ztc - θe;a;m) ≤ 0:  dθset;H;low;y;ztc;m = 0      (2.64)

Dacă nu:

(2.65)

În aceste relaţii, s-a considerat că θint;set;H;low;y;ztc reprezintă temperatura setată redusă de încălzire

din zonă, în timpul perioadei de intermitenţă y.

2) Reducerea adimensională a diferenţei dintre temperatura interioară în regim liber  (când

ȋncălzirea este oprită) și temperatura exterioară (sursa – SR EN ISO 52016-1),  dθfloat,;ztc;m  este

dată de:

(2.66)

Dacă (θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0:

În acest caz, nu este nevoie de încălzire.

Dacă nu:

(2.67)

cu  valoare maximă : dθfloat;m = 1 și valoare minimă : dθfloat;m=0

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QH;gn;ztc;m - reprezintă aporturile totale de căldură pentru modul de încălzire, în kWh;

HH;tr;ztc;m - coeficientul global de transfer de căldură prin transmisie pentru încălzire, în W/K;

HH;ve;ztc;m - coeficientul global de transfer de căldură prin ventilare pentru încălzire, în W/K.

3) Durata (relativă), adimensională a perioadei (sursa – SR EN ISO 52016-1), până la

atingerea valorii reduse setate:

Dacă: (dθset;H;low;ztc;m – dθfloat;ztc;m) ≤ 0 sau în cazul unei opriri a încălzirii

se consideră fH;red;low;y;ztc; m = 1.         (2.68)

dacă: dθfloat;ztc;m = 1 se consideră fH;red;low;y;ztc;m = 0.       (2.69)

Dacă nu:

(2.70)

unde:

(2.71)

și:

 

  







int;set;H;low y e;a;

set;H;low;y

int;set;H e;a;

ztc m

ztc m

ztc m

d ; ;

; ;

;

 

  







int;float e;a;

float

int;set;H e;a;

ztc m m

ztc m

ztc m

d ; ;

; ;

;

 float 1ztc md ; ;

   



 



    

H;gn;

float

H;tr H;ve int;set;H e;a;

ztc m

ztc m

ztc m ztc m ztc m m

Q

d

H H t

;

; ;

; ; ; ; ;











H;red;low H

H;red;low

H;red H

ztc m ztc m

ztc m

ztc m ztc m

t

f

t

;y; ; ; ;

;y; ;

;y; ; ; ;

 

 

  

     

H;red;low set;H;low float

H float

ln

1

ztc m ztc m ztc m

ztc m ztc m

t d d

d

;y; ; ;y; ; ; ;

; ; ; ;

116

τH;ztc;m - constanta pentru modul de încălzire, în h.

Reducerea (relativă) medie a diferenţei de temperatură în timpul perioadei temperatura setată

redusă, dθH;red;mn;y;ztc;m, este egală cu:

Dacă fH;red;low;ztc;m ≥ 1:

(2.72)

În alte cazuri:

(2.73)

2.8.3.  Corecţii pentru răcire intermitentă (sursa – SR EN ISO 52016-1)

Corecţiile în cazul răcirii la temperaturi setate diferite și eventual cu perioade de oprire a răcirii,

sunt aplicate la necesarul de răcire și nu la temperatura de calcul (ca în cazul ȋncălzirii). Astfel,

temperatura setată a zonei, pentru răcire, θint;calc;C;m, în °C, rămâne aceeaşi ca pentru răcire continuă.

Reducerea necesarului de răcire este luată în considerare numai dacă răcirea este redusă sau oprită

în timpul întregului week-end (deci minim 48  ore/săptămână). Dacă această condiţie nu este

îndeplinită, atunci aC;red;ztc;m = 1.

Factorul de reducere adimensională pentru răcire intermitentă, aC,red;ztc;m, în cazul unei reduceri sau

unei opriri în week-end, este calculat cu relația următoare:

(2.74)

cu

(2.75)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

fC;red;wknd;ztc - partea relativă a săptămânii cu o intermitenţă de funcţionare;

nrep;C;red;wknd;ztc - numărul de repetiţii ale acestei intermitenţe într-o săptămână; de exemplu:

nrep;C;red;wknd;ztc = 1 pentru reducerea sau oprirea în week-end și nrep;C;red;wknd;ztc = 0

fără reducere sau oprire în week-end;

ΔtC;red;wknd;ztc - durata week- endului cu o temperatură setată redusă  pentru răcire sau o

întrerupere, în h;

bC;red;wknd - factor de corelaţie empirică, cu valoarea prin lipsă bC;red = 0,3.

Valoarea aC;red;wknd;ztc;m este influenţată numai de durata de reducere sau de oprire în week-end, și

nu de temperatura setată «redusă».

2.8.4. Corecţii pentru perioada de neocupare

 

  

              

H;red;y; H; ;float; ;

H;red;mn; ; float;y; ;

H;red;y; ; H; ;

1

1 e ztc ztc mtztc m

ztc m ztc m

ztc m ztc m

d

d d

t

 



 



 

     

  

set;H;low

H;red;mn H;red;low float

H;red H

H;red;low set;H;low

1

1

ztc m

ztc m ztc m ztc m

ztc m ztc m

ztc m ztc m

d

d f d

t

f d

;y; ;

;y; ; ;y; ; ; ;

;y; ; ; ;

;y; ; ;y; ;

     C;red C;red;wknd C;red;wknd C;red;wknd C;red;wknd1ztc m ztc m ztc ztca a f b f; ; ; ; ; ;

C;red;wknd;ztc rep;C;red;wknd;ztc

C;red;wknd;ztc

× n

=

24 × 7

t

f



117

Pentru calculul necesarului de energie lunar pentru încălzire/răcire, trebuie făcută distincție între

lunile cu și fără perioade lungi de neocupare. Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare

lună m, necesarul de energie lunar pentru încălzire, QH;nd;ztc;m, în kWh, este calculat conform unuia

din cele două cazuri următoare:

a) pentru lunile fără perioadă lungă de neocupare, QH;nd;ztc;m este calculat cu formulele din

figura 2.18:

Figura 2.18. Necesarul de energie lunar pentru încălzire dacă există perioade

scurte de neocupare

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

γH;ztc;m - raportul de bilanț termic adimensional pentru modul de încălzire;

QH;ht;ztc;m - transferul termic total pentru modul de încălzire, în kWh;

ηH;gn;ztc;m - factorul adimensional de utilizare a aporturilor;

QH;gn;ztc;m reprezintă aporturile termice totale pentru modul de încălzire, în kWh.

În mod similar, dacă nu există perioade lungi de neocupare, necesarul de energie lunar pentru

răcire, QC,nd;ztc;m, în kWh, este calculat conform unuia din cazurile reprezentate în figura 2.19.

Figura 2.19. Necesarul de energie lunar pentru răcire dacă există perioade scurte de neocupare

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QC;ht;ztc;m - transferul termic total pentru modul de răcire, în kWh;

ηC;ht;ztc;m - factorul adimensional de utilizare a transferulului termic;

QC;gn;ztc;m - aporturile termice totale pentru modul de răcire, în kWh;

aC;redztc;m - factorul de reducere adimensional pentru răcire intermitentă;

QC;nd;ztc;m este determinat special în caz de perioadă lungă de neocupare.

b) în caz de perioadă lungă de neocupare (sursa – SR EN ISO 52016-1), QH;nd;ztc;m este calculat

folosind indici de corecţie. Necesarul pentru încălzire și pentru răcire, ţinând seama de perioadele

de neocupare, QH;nd;ztc;m și QC;nd;ztc;m, sunt calculate astfel:

- dacă o lună cuprinde o perioadă de neocupare, se efectuează calculul de două ori: 1) pentru

încălzire/răcire calculate în perioadă de ocupare (normale) și 2) pentru calculele în perioadă de

118

neocupare, pe urmă se realizează o interpolare liniară a rezultatelor, în funcţie de fracţia de timp a

perioadei de neocupare, în raport cu perioada de ocupare:

(2.76)

(2.77)

unde, pentru o zonă climatizată ztc și lună m:

QH/C;nd;occ;ztc;m - necesarul de energie pentru încălzire/răcire, calculat presupunând, pentru toate

zilele din lună, că reglarea termostatului corespunde perioadei de ocupare, în kWh;

QH/C;nd;nocc;ztc;m - necesarul de energie pentru încălzire/răcire, calculat presupunând, pentru toate

zilele din lună, că reglarea termostatului corespunde perioadei de neocupare, în

kWh;

fH/C;nocc;ztc;m - fracţia de timp dintr-o lună care corespunde perioadei de neocupare

(încălzire/răcire) (de exemplu 10/31- 10 zile neocupate din 31).

2.8.5. Temperatură calculată într- o zonă climatizată, ca variabilă de ieşire (sursa –

SR EN ISO 52016-1)

Temperatura în zona climatizată poate fi necesară, pentru a evalua pierderile termice ale

generatoarelor de căldură sau de frig, ale sistemelor de stocare și de distribuţie (tubulatură și

conducte) situate în spațiile climatizate.

Pentru modul de încălzire, temperatura medie lunară a zonei θint;op;H;ztc;m, în °C, este egală cu

temperatura de calcul, θint;calc;H;ztc;m, în °C.

Pentru răcire, temperatura medie lunară a zonei, θint;op;C;ztc;m, în °C, este dată de formulele

următoare:

(2.78)

cu:          (2.79)

unde

θe;a;m -

temperatura medie lunară a aerului din mediul exterior, obţinută pe baza normei

corespunzătoare indicată în modulul PEC M1-13, în °C;

QC;nd;ztc;m - necesarul de energie lunar pentru răcire pentru zona climatizată ztc și luna m,

determinat după cum urmează, în kWh;

QC;gn;ztc;m - aporturile termice totale pentru modulde răcire, în kWh;

QC;ht;ztc;m - transferul termic total prin transmisie și ventilare pentru modul de răcire, în kWh;

θint;calc;C;ztc;m - temperatura setată în zona pentru răcire, determinată, în °C;

Δtm - durata lunii m, în h.

NOTĂ:  Formulele sunt o expresie a bilanţului termic lunar, în care este luat în considerare efectul

intermitenţei și al pierderilor termice neutilizate.

     H;nd H,nocc H;nd;occ H,nocc H;nd;nocc1ztc m ztc m ztc m ztc m ztc mQ f Q f Q; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

     C;nd C,nocc C;nd;occ C,nocc C;nd;nocc1ztc m ztc m ztc m ztc m ztc mQ f Q f Q; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 

 

 



 

  

C;nd; ; C;gn; ;

int;op;C; ; e;a;

C;ht; ; 0,001

ztc m ztc m

ztc m m

ztc m m

Q Q

H t

  





C;ht; ;

C;ht; ;

int,calc,C; ; e;a;

ztc m

ztc m

ztc m m

Q

H

119

Dacă utilizând această temperatură ca intrare, nu poate fi făcută nicio distincție între modul cald

și modul rece, temperatura pentru modul cald și modul rece trebuie ponderată lunar, respectiv cu

necesarul de încălzire și de răcire.

2.8.6. Indicator de supraîncălzire (sursa – SR EN ISO 52016-1)

Posibilitatea de supraîncălzire este evaluată la nivelul unei zone termice. Deoarece o zonă termică

poate să conţină spații cu proprietăţi și cu sarcini termice diferite, indicatorul de supraîncălzire

poate subestima riscul de supraîncălzire.

Indicatorul de supraîncălzire al zonei termice ztc este egal cu supratemperatura cumulată anuală,

care se calculează cu relaţiile:

(2.80)

(2.81)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

IOH;ztc;an - indicatorul de supraîncălzire anual, în K ·h;

TOH;ztc;m - supratemperatura cumulată lunară, în K ·h;

QOH;gn;ztc;m sunt aporturile termice totale pentru calculul la supraîncălzire, pentru luna m,

determinate, calculate în continuare, în kWh;

QOH;ht;ztc;m reprezintă transferul termic total prin transmisie și ventilare pentru calculul la

supraîncălzire, pentru luna m, determinate conform celor de mai jos, în kWh;

HOH;tr;ztc;m - coeficientul global de transfer termic prin transmisie pentru calculul la

supraîncălzire, pentru luna m, determinat conform celor de mai jos, în W/K;

HOH;ve;ztc;m - coeficientul de transfer termic prin ventilare pentru calculul de la supraîncălzire,

pentru luna m, determinat conform décrit mai jos, în W/K.

Calculele respectă aceeaşi metodologie și aceleaşi formule pentru calculul de răcire, dar cu

diferenţele următoare:

— în absenţa unui punct setat de răcire, calculul trebuie efectuat cu punct setat de răcire

θint;set;C;ztc = 26°C;

— condiţiile la limită sunt diferite, antrenând valori numerice diferite pentru toate variabilele

din aval corespunzătoare, de unde utilizarea indicelui OH mai curând decât indicele C.

— valoarea coeficientului de transfer termic global prin transmisie, HOH;tr;ztc;m, este luată egală

cu valoarea sa pentru răcire, HC;tr;ztc;m;

— coeficientul global de transfer termic prin ventilare, HOH;veztc;m, este determinat luând în

considerare dispoziţii pentru ventilare intensivă (ziua și/sau la noaptea) (de exemplu, deschiderea

sigură a ferestrelor ) pentru a evacua căldura în exces.

— valorile aporturilor interne și solare sunt definite egale cu valorile lor pentru răcire.

2.9. Necesar de energie pentru umidificare şi dezumidificare (sursa – SR EN ISO 52016-1)



 

12

OH; an OH;

1

; ;ztc ztc m

m

I T

  





OH gn; OH ht;

OH;

OH tr; OH ve;

1 000 ; ; ; ;

;

; ; ; ;

ztc m ztc m

ztc m

ztc m ztc m

Q Q

T

H H

120

2.9.1. Umidificare

Necesarul lunar de energie latentă pentru umidificare (pe durata sezonului de încălzire) este dat

de:

(2.82)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QHU;nd;ztc;m - necesarul de umidificare, în kWh;

fHU;m - fracţia lunară a necesarului de energie pentru umidif icare, obţinută pentru fiecare

lună m:

fHU;m = QH;nd;m/QH;nd;an

unde QH;nd;m/an - necesarul de energie lunar/anual pentru încălzire, în kWh;

hwe - căldură latentă de vaporizare a apei, în J/kg;

ηHU;rvd;ztc - eficienţa recuperării de căldură latentă în zona termică de deservire a sistemului

ztc. Pentru roată desicantă se recomandă ηHU;rvd;ztc = 0,55;

ρa - densitatea aerului, în kg/m3;

qV;mech;ztc;m - debitul mediu lunar de aer de introducere mecanică care intră în zonă, conform

reglementării tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de

ventilare și climatizare, în m3/s;

(Δx·t)a;sup;ztc;an - cantitatea cumulată anuală de umi ditate ce trebuie furnizată pe kg de aer uscat

produs, în kg h/kg.

Calculul necesarului de energie pentru umidificare se poate face pe baza punctului setat de conţinut

minim de umiditate al zonei (conform SR EN ISO 52016-1, capitolul 6.5.14).

Tabel 2.21. Valori indicative pentru cantitatea cumulată anuală de umiditate care trebuie

furnizată pentru un kg de aer uscat introdus (metodă lunară); trebuie adaptate funcție de

datele climatice

Categorie de spaţiu Cantitate cumulată anuală de umiditate ce trebuie furnizată pe

kg de aer uscat introdus Δx·ta;sup(kg h/kg)

Rezidenţe individuale, colective 0,17

Birouri 4,20

Cladiri pentru educaţie 4,20

Spitale  4,20

Hoteluri, restaurante 0,17

Bucătării 0,00

Teatre, auditorii 0,17

Servere 0,00

Săli de sport condiţionate 0,17

Săli de sport necondiţionate 0,00

Magazine en gros sau en detail 0,17

Garaje 0,00

           HU;nd; ; HU; we HU;rvd; a V;mech; ; a;sup; ;an1-ztc m m ztc ztc m ztcQ f h q x t

121

2.9.2. Dezumidificare

Necesarul lunar de energie latentă pentru dezumidificare (pe durata verii) este, în cazul utilizării

echipamentelor de răcire pe durata verii:

(2.83)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

QDHU;nd;ztc;m - necesarul de energie pentru dezumidificare, în kWh;

QC;nd;ztc;m - necesarul de energie pentru răcire (sensibilă), în kWh;

fDHU;C;ss - fracţia necesarului de energie sensibilă care trebuie adăugată pentru dezumidificare,

pe tip de sistem de răcire ss (obţinută pe baza normei de sistem corespunzătoare

indicată în modulul PEC M7-1, conform metodei din SR EN 16798-3).

Calculul necesarului de energie pentru dezumidificare se poate face pe baza punctului setat de

conţinut maxim de umiditate al zonei (conform SR EN ISO 52016-1, capitolul 6.5.14).

2.10. Necesarul anual  de energie pentru încălzire, răcire şi latent

Necesarul anual de energie pentru încălzire, QH;nd;ztc;an, în kWh, pentru zona climatizată ztc, este

calculat cu relația următoare:

(2.84)

unde:

QH;nd;ztc;m - necesarul de căldură lunar pentru încălzire pentru zona climatizată ztc și luna m,  în

kWh.

Pentru calculul necesarului de energie lunar pentru încălzire, se face distincție între lunile cu și

fără o perioadă lungă de neocupare. Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare lună m,

necesarul de energie lunar pentru încălzire, QH;nd;ztc;m, în kWh, este calculat pentru unul din cele

două cazuri următoare:

a) în cazul unei perioade lungi de neocupare, QH;nd;ztc;m  este calculat conform capitolului de

calcul al corecţiilor pentru perioada de neocupare.

Pentru fiecare zonă, necesarul de energie anual pentru răcire, QC;nd;ztc;an, în kWh, este calculat cu

relația următoare:

(2.85)

unde

QC;nd;ztc;m - necesarul termic lunar pentru răcire pentru zona climatizată ztc și luna m, determinat

ca mai jos, în kWh.

Necesarul de energie latent anual pentru umidificare, pe durata sezonului de încălzire, respectiv

pentru dezumidificare pe durata sezonului cald, este calculat ca sumă a necesarului lunar:

 DHU;nd; ; DHU;C C;nd; ;ztc m ztc mQ f Q



 

12

H;nd; ;an H;nd; ;

1

ztc ztc m

m

Q Q



 

12

C;nd; ;an C;nd; ;

1

ztc ztc m

m

Q Q

122

(2.86)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

QHU/DHU;nd;ztc;an - necesarul anual de umidificare (dezumidificare), în kWh;

QHU/DHU;nd;ztc;m - necesarul lunar de umidificare (dezumidificare), în kWh.

2.11. Calcul simplificat al duratei perioadelor de încălzire/răcire

În lipsa unor date naţionale, bazate pe anul climatic mediu, se recomandă utilizarea metodei bazate

pe temperatura de echilibru.

O soluţie simplă este de a reprezinta grafic variația temperaturii medii lunare (pe ordonată), pentru

diferite luni ale perioadei calde sau reci și de tranziţie (pe abscisă). Se calculează „temperatura de

echilibru” θemz care reprezintă valoarea temperaturii exterioare la care aporturile de căldură de la

sursele interioare și exterioare (soare) sunt egale cu pierderile prin transfer (prin transmisie Q T și

prin ventilare Q V), calculate pentru temperatura interioară de calcul pentru încălzire, respectiv

pentru răcire.

În figurile următoare sunt oferite exemple de reprezentare pentru stabilirea perioadei de răcire și

similar pentru stabilirea perioadei de încălzire. (Observaţie: la reprezentarea pentru situaţia de

încălzire, curba a fost lisată).

Figura 2.20. Stabilirea grafică a perioadei anuale de răcire

Se calculează temperatura exterioară medie lunară emz care satisface relația:

(2.87)

în care: i – temperatura interioară de calcul pentru climatizare, Q surse,z – energia de la Soare

(inclusiv efectul lui Q sky) și de la sursele interioare, calculată în kWh pentru o zi medie din luna

respectivă (de început sau sfârşit de sezon de răcire), HT – coeficientul total de pierderi/aporturi de

căldură al încăperii (determinat în kW/K pe baza coeficienților de pierderi/aporturi prin transmisie

și ventilare), l – factor adimensional de utilizare a aporturilor pierderilor termice (pentru încălzire)



HU/DHU;nd; ;an HU/DHU;nd; ;ztc ztc m

m

Q Q

z T

z surse

i emz

t H

Q , 1  

123

calculat pentru  = 1, respectiv factorul de utilizarea  transferului de căldură, pentru răcire, t z –

durata unei zile (24 ore).

Pe grafic se trasează valorile calculate care se intersectează cu dreptele care unesc temperaturile

medii lunare; abscisa punctului de intersecţie marchează ȋnceputul sau sfârşitul periodelor de

încălzire, respectiv răcire. Reprezentarea se face la scară, pentru a citi pe abscisă numărul de zile.

Figura 2.21. Stabilirea grafică a perioadei anuale de ȋncălzire

Durata sezonului de încălzire și de răcire va fi considerată și ca timp de funcţionare a dispozitivelor

sezoniere, ca de exemplu pompele pentru sistemul de încălzire, ventilatoarele pentru sistemul de

răcire etc.

2.12.  Calculul temperaturii interioare ȋn regim liber

Calculul temperaturii interioare a unei încăperi (zone termice) se realizează folosind, preferabil, o

metodă de calcul orar. Se poate folosi și o metodă de calcul lunar.

2.12.1. Prezentarea metodei

Metoda de calcul orar, în comparaţie cu metoda de calcul lunar, permite un calcul mult mai detaliat

și mai apropiat de fenomenele fizice; rezultatele obţinute vor fi de asemenea mai corecte. În această

parte a metodologiei este detaliatǎ numai o aplicaţie a metodei de calcul orar.

Scopul acestui calcul este determinarea temperaturii care se realizează în interiorul unei

clǎdiri/zone, în perioada de vară, în absenţa sistemului de climatizare (răcire) – denumit regim

liber. Acest calcul permite studiul supraîncălzirii încăperilor în absenţa climatizării. Modificând

diferite scenarii de utilizare a elementelor de umbrire, a ventilării (inclusiv ventilarea nocturnă),

de densitate de ocupare a spaţiunlui – cu oameni, lumină și/sau aparatură electronică, se poate

stabili necesitatea utilizării sau reducerea utilizării unei instalații de climatizare (răcire) pentru

asigurarea confortului termic al ocupanţilor în perioada de vară, în perioada climatică ce se alege

pentru verificare, obţinând astfel o economie importantă de energie.

2.12.2. Modelul de calcul

124

Calculul se bazează pe analogia electrică pentru modelarea proceselor de transfer termic care au

loc ȋntre interiorul și exteriorul unei clădiri. Structura fiecărui element al clădirii este împărţită în

straturi, în care au loc fenomenele termice de transfer și de acumulare a căldurii. La limita

straturilor sunt fixate noduri în care se scriu ecuaţii de bilanț termic, analoage formulelor lui

Kirchhoff pentru reţele electrice.

Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea modelului de calcul sunt:

- încăperea este un spațiu închis, delimitat de elementele de construcţie;

- temperatura aerului este uniformă în întreg volumul util al încăperii;

- suprafeţele elementelor de construcţie sunt considerate izoterme;

- proprietăţile termofizice ale materialelor elementelor de construcţie sunt constante în timp;

- conducţia căldurii prin fiecare element de construcţie este unidimensională (cu excepţia

transferului către sol, unde se aplică metoda fluxului termic echivalent);

- distribuţia spaţială a părţii radiative a fluxului de căldură datorat surselor interioare este uniformă;

- este neglijată contribuţia punţilor termice și a elementelor vitate la fenomenul de stocare a

căldurii;

- punţile termice (liniare și punctuale) sunt cuplate direct cu temperatura aerului interior și exterior;

- volumele de aer sunt considerate ca lame de aer delimitate de suprafețe izoterme și paralele;

- densitatea fluxului termic datorat radiației de lungime scurtă de undă, absorbită de un element

vitrat este tratată ca un termen sursă;

- dimensiunile fiecărui element de construcţie sunt considerate pe partea interioară, pentru fiecare

element de delimitare a încăperii;

- valorile coeficienţilor de schimb de căldură sunt considerate separat, pentru convecţie și respectiv

radiație de lungime mare de undă: astfel, coeficientul de schimb de căldură prin convecţie la

interior h ci = 2,5W/m 2K; coeficientulul de schimb de căldură prin radiație la interior: h ri =

5,5W/m2K; iar la exterior: hce = 8W/m2K și hre = 16W/m2K.

Etapele principale ale aplicării metodei sunt următoarele:

- definirea condițiilor climatice;

- stabilirea încăperii/zonei pentru care se studiază temperatura interioară;

- stabilirea elementelor de construcţie care delimitează încăperea studiată (suprafețe, orientări,

condiții la limită);

- calculul parametrilor termofizici (în regim permanent și în regim dinamic) și al parametrilor

optici (pentru elementele de construcţie opace și transparente);

- definirea scenariului de ventilare și a scenariului de umbrire a suprafeţelor;

- calculul degajărilor de căldură de la surse interioare (inclusiv scenarii de funcționare a surselor);

- stabilirea schemei analogice de calcul;

- scrierea ecuaţiilor de bilanț termic pentru fiecare nod de temperatură, tratat prin analogie cu un

nod al unei reţele electrice care conține rezistenţe, capacităţi și generatoare de curent (prin

analogie: rezistenţe și capacităţi termice și fluxuri de căldură care intră/ies în noduri, de la

aporturi interioare și solare, transfer termic etc.);

- scrierea ecuaţiei de bilanț termic la nivelul încăperii;

- tratarea sistemului de ecuaţii și punerea lui sub formă matricială, uşor de rezolvat cu un solver

de ecuaţii liniare;

125

- determinarea temperaturii operative interioare, a temperaturii aerului interior și a temperaturii

medii de radiație pentru încăperea simulată.

În continuare sunt prezentate pentru exemplificare, bilanţuri termice la moment de timp t:

- ecuaţia de bilanț termic global la nivelul încăperii relația 2.88;

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod de la suprafaţa interioară a unui perete exterior masiv (figura

2.22, 1a) – relația 2.89;

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod de la suprafaţa exterioară a unui perete exterior masiv (figura

2.22, 1b) – relația 2.90;

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod dintre straturi (figura 2.22, 1c) – relația 2.91.

Pentru a modela transferul în regim dinamic, în noduri se introduc fluxurile spre sau dinspre

elementele capacitive. Modelul analogic pentru un perete, aşa cum a fost dezvoltat în SR EN ISO

52016-1, cu 5 noduri capacitive este reprezentat în figura 2.23.

Extinzând acest model la toate elementele de anvelopă și scriind ecuaţia de bilanț termic al

încăperii în regim nestaţionar (2), se obține sistemul de ecuaţii exprimat sintetic prin ecuaţia

matricialǎ (9).

Urmărind schemele din figuri, fluxurile termice se exprimă în funcţie de legile transferului de

căldură conductiv, convectiv sau radiativ. Elementele componente ale anvelopei unei clădiri sunt

considerate în funcţie de rezistenţa și inerţia termică, de transparenţă și de poziţie.

Din punct de vedere al inerţiei termice și al transparenţei, elementele anvelopei se clasifică în:

elemente exterioare opace uşoare, sau grele și elemente transparente (ferestre, luminatoare, uşi

vitrate).

2.12.2.1. Ecuaţia de bilanț termic pentru încăpere/zonă termică (din SR EN ISO 52017-1)

Ecuaţia de bilanț termic (cǎldurǎ sensibilǎ) ia în considerare toate fluxurile de căldură care intră

sau ies din ȋncăpere ȋntr-un interval de timp elementar dt. Aceste fluxuri conduc la variația

temperaturii aerului interior, θint;a.

(2.88)

unde:

N - numărul de suprafețe interioare care delimitează volumul de aer interior;

Aj - aria elementului de clădire j, în m 2;

qc;i - densitatea fluxului de căldură convectiv unidimensional la faţa interioară, în W/m 2;

Φv fluxul termic transferat prin ventilare, în W;

Φint;c fracţia convectivă a fluxului termic de la sursele interioare de căldură, în W;

ΦHC;ld;c fluxul termic convectiv din sarcina termică sensibilă de încălzire/răcire  a spaţiului, în

W;

Φsa fluxul termic preluat de aer din aporturile solare, în W;

Φva fluxul termic care intră în încăpere prin lamele de aer ale elementelor dalimitatoarea, în

W;

 

int;a

c;i V int;c HC;ld;c sa va tb a int;a int;a

1

d

djj

N

A q c V

t



      



          

126

Φtb fluxul termic transferat prin punţile termice, în W (considerat nul dacă rezisten țele

termice ale elementelor de construcție au valori corectate cu punțile termice);

ca capacitatea calorifică masică a aerului, în J/(kg·K);

ρint;a masa volumică (densitatea) aerului uscat interior, în kg/m 3;

Vint;a volumul interior util, în m 3;

θint;a temperatura aerului interior, în °C;

t timpul,  în s.

Se remarcă faptul că bilanţul se referă la aerul interior din încǎpere și din acest motiv se consideră

doar fluxurile convective. Membrul drept al ecuaţiei poate fi considerat egal cu zero ca urmare a

capacităţii termice foarte mici a aerului din zonă.

Acest bilanţ termic pentru zona ztc şi la momentul de timp t, scris cu luarea în considerare a

capacităţii termice interioare a zonei de calcul şi integrat prin metoda diferenţelor finite pentru

intervalul de timp Δt, devine:

(2.89)

Cint;ztc capacitatea termică interioară a zonei, în J/K;

Δt durata pasului de timp t, în s;

θint;a;ztc;t temperatura aerului interior la timpul t, în °C;

θint;a;ztc;t-1 temperatura aerului interior din zonă la timpul precedent (t-Δt), în °C;

Aeli suprafaţa  elementului de clădire eli, în m

2;

hci;eli coeficientul de transfer termic prin convecţie, la suprafaţa interioară a elementului de

clădire eli, determinat pe tip de element de clădire, în W/(m2·K);

θpln;eli;t temperatura pe suprafaţa interioară a elementul de clădire eli, în °C;

Hve;k;t coeficientul de transfer termic global prin ventilare, pentru elementul de flux de

ventilare k, în W/K;

θsup;k;t temperatura de introducere a fluxului de ventilare k, ce intră în zonă, în °C;

θe;a;t temperatura aerului exterior, în °C;

Htr;tb;ztc transmitanţa globală a punţilor termice, în W/K;

fint,c;ztc fracţia convectivă a aporturilor interne,  valoare informativă  fint,c;ztc=0,40 (se poate

diferenţia pe tipuri de surse);

fsol,c ztc fracţia convectivă a radiaţiei solare, valoare informativă  fsol,c ztc= 0,1;

fH/C,c ztc fracţia convectivă a sistemului de încălzire/răcire, valoare informativă  f H/C,c ztc = 0,40;

pentru calculul  necesarului de energie propriu al sistemului, se pot aplica valori

specifice;

Φint;ztc;t aportul de căldură intern total pentru zona ztc, în W;

ΦHC;ztc;t sarcina de încălzire (dacă este pozitivă) sau sarcina de răcire (dacă este negativă) în

zona de calcul ztc, la timpul t, în funcţie de tipul de aplicaţie de calcul, în W;

Φsol;ztc;t aportul solar direct transmis în zonă, totalizat pentru toate f erestrele wi, conform, în

W.

   

 

 

  



  





   

 

     





 





 



  



int

ci; ve tr;tb int;a ci pln

1 1 1

int

int;a 1 ve sup tr;tb e;a

1

int,c i

;

; ; ; ; ; ; ; ;

;

; ; ; ; ; ; ; ;

eln ven eln

ztc

eli eli vei t ztc ztc t eli eli eli t

eli vei eli

ven

ztc

ztc t vei t vei t ztc t

vei

C

A h H H A h

t

C

H H

t

f    nt; sol,c sol; H/C,c HC;; ; ;ztc t ztc t ztc tf f

127

2.12.2.2. Ecuaţii de bilanț termic în nodul de la suprafaţa interioară a unui element exterior

de clădire

Temperatura pe faţa interioară a unui element de clădire j este obţinută din ecuaţia de bilanț în care

fluxurile către suprafaţa interioară sunt considerate pozitive, cu excepţia fluxului qc,j.

(2.90)

unde:

qlr densitatea fluxului termic radiativ de lungime mare de undă schimbat cu celelalte suprafețe

interioare în W/m2;

qsol densitatea fluxului termic datorat radiației solare de lungime mică de undă, în W/m

2;

qc densitatea fluxului termic prin convecţie, în W/m 2;

qcd densitatea fluxului termic prin conducţie, în W/m 2;

qi;r densitatea fluxului termic radiativ de la aporturile interioare, în W/m 2;

qHC;ld;r densitatea fluxului termic radiativ al sarcinii sensibile de încălzire/răcire a spaţiului, în

W/m2.

Figura 2.22. Scheme de calcul pentru nodurile de calcul plasate pe suprafaţa unui

element al clădirii sau între straturi (din SR EN ISO 52017-1); a) la suprafaţa unei

lame de aer; 1-lamă de aer b) la faţa exterioară  c) între straturi

Relaţiile de calcul pentru fluxurile  termice luate în considerare sunt detaliate în  paragraful 6.4.5,

din SR EN ISO  52017-1

Dacă în ecuaţia de bilanț (2.83) de mai sus se introduce fluxul capacitiv și se integrează folosind

metoda diferenţelor finite, pentru pli = pln  (nod la suprafaţa interioară - spre zona de calcul ztc),

se obține relația:

lr, sol, c, cd, i;r HC;ld;r

0j j j jq q q q q q     

128

(2.91)

unde, pentru fiecare element eli și la timpul t:

Aelk suprafaţa  unui element de clădire elk, în zona ztc, în m 2;

Atot suma suprafeţelor A elk a tuturor elementelor de clădire elk = 1, .., eln, în m2;

θpli;eli;t temperatura în nodul pli, în °C;

θpli-1;eli;t temperatura în nodul pli-1, în °C;

θint;a;ztc;t temperatura aerului interior în zonă, în °C;

hpli-1;eli - conductanţa între nodul pli și nodul pli- 1, determinată pe tip de element de clădire, în

W/(m2·K);

κpli;eli capacitatea termică pe suprafaţă a nodului pli, în J/(m 2·K);

hci;eli coeficientul de transfer termic superficial convectiv interior, determinat pe tip de

element de clădire, în W/(m2·K);

hri;eli coeficientul de transfer termic superficial prin radiație la faţa interioară, determinat pe

tip de element de clădire, în W/(m2·K);

θpli;eli;t-1 temperatura în nodul pli la pasul de timp precedent  (t-Δt), în °C

Conform convenţiei internaţionale, numerotarea straturilor (noduri) în elementele de clădire, se

face de la exterior (număr de nod pli = 1) către interior (număr de nod pli = pln).

Relaţiile de calcul detaliate pentru coeficienţii de transfer și capacitatea termică din formula (2.84)

sunt date în standardul SR EN ISO 52016-1, paragraf 6.5.

2.12.2.3. Bilanţ termic în noduri dintre straturi și la exterior

- ȋntr-un nod interior

În nodul pli și nodul pli+1 ecuaţia de bilanț este:

q cd,j-1 + qcd,j+1 + qso1,j=0        (2.92)

unde:

qcd, j − 1 densitatea fluxului termic conductiv de la suprafaţa j −1, în W/m2;

qcd, j + 1 densitatea fluxului termic conductiv de la suprafaţa  j+1, în W/m 2;

qsol, j densitatea fluxului termic de la suprafaţă, datorată radiației solare absorbită de suprafaţa

j, în W/m2 (numai dacă una dintre suprafețe a fost transparentă; altfel, qsr, j=0)

Pentru pli = 2, …, pln-1 (fiecare nod dintre straturi), procedura este asemănătoare.

Introducerea fluxului capacitiv și integrarea temporală conduce la relația de bilanț la momentul de

timp t, care se scrie:

(2.93)

unde, pentru fiecare element de clădire eli la timpul t:

 















 















         

 

  

 

 

  

   











1 1

int;a

1

ci ri; 1

tot1

ci ri;

tot1

1

;

; ; ;

; ;

;

; ;

; ; ; ;

; ; ;

pli eli

pli eli pli eli t

zt t

pli eli

pli eli t

eln

elk

eli eli pli eli pli eli t

elk

eln

elk

eli eli pli elk t

elk

h

t

t

A

h h h

A

A

h h

A

                 tot

int,c int sol,c sol; H/C,c HC;1 1 1; ; ; ; ztc t ztc t ztc tA

f f f

; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

pli eli pli eli

pli eli pli eli t pli eli pli eli pli eli t pli eli pl i eli t pli eli th h h h

t t

 

   

1 1 1 1 1    



 

        

  



129

θpli+1;eli - temperatura în nodul pli+1, în °C;

hpli;eli - conductanţa între nodul pli+1 și nodul pli, determinată pentru fiecare tip de element de

clădire , în W/(m2·K);

- ȋn nodul exterior

Bilanţul termic la un moment t în nodul exterior, la suprafaţa unei lame de aer, (pli=1) – figura

2.22a, se scrie:

(2.94)

unde :

qc densitatea fluxului termic total emis către lama de aer, în W/m 2;

qlr densitatea fluxului termic prin radiație de  lungime mare de undă prin lama de aer, în W/m 2;

qcd densitatea fluxului termic prin conducţie, în W/m 2;

qsol - densitatea fluxului termic absorbit de element din radiaţia solarǎ, în W/m 2.

Notă: Densităţile fluxurilor conductiv, convectiv și radiativ sunt cele cunoscute și sunt tratate pe

larg în standardul SR EN ISO 52017-1, § 6.4.

Pentru calcul dinamic, ca și în cazurile precedente, se poate scrie ecuaţia în care se ia în considerare

fluxul capacitiv din nodul exterior.

În modelul dezvoltat în standardul SR EN ISO 52016-1, fiecare element de clădire este împărţit

(discretizat) într-un număr de straturi paralele, separate prin noduri interioare. Pentru elementele

masive ale unei clădiri, în contact cu aerul exterior, numărul de noduri este de 5 (nod pli = 1...5),

respectiv un nod de suprafaţă exterior, trei noduri la interiorul elementului de clădire și un nod de

suprafaţă interior (cu faţa către zona calculată) – figura 2.23.

Pentru elementele în contact cu solul, numărul de noduri este de asemenea 5, utilizate pentru o

combinație de straturi (model detaliat în modulul PEC M2-5.2): Pentru pardoselile pe pământ,

coeficienţii de transfer termic la suprafaţa  exterioară sunt înlocuiţi prin conductanţa termică a

stratului virtual de sol.

c, lr, cd, sol,

0j j j jq q q q   

130

Figura 2.23 – Reţea electricǎ analogică de calcul pentru transferul de cǎldurǎ printr-un

perete exterior (sursa – SR CEN ISO/TR 52016-2)

Pentru ferestre și uşi, numărul de noduri este de 2,  respectiv nodul de suprafaţă exterior și nodul

de suprafaţă interior (către zonă). Pentru simplificare, efectul radiației solare absorbite este luat în

considerare ca radiație solară transmisă direct.

Pereţii interiori ai elementelor de clădire alăturate din alte clădiri sau alte zone climatizate sunt

modelate ca elemente de clădire opace sau pot fi neglijaţi.

Temperatura aerului interior  în zona ztc la timpul t, θ int;a;ztc;t, se determină rezolvând sistemul

de ecuaţii format din ecuaţiile prezentate pentru acest pas de timp. Pentru cazul tratat la acest

capitol, fluxurile generate de sistemele interioare de încǎlzire/rǎcire sunt nule (regim termic liber).

De asemenea, din rezolvarea sistemului pentru acest pas de timp, rezultǎ temperatura superficială

interioarǎ pe faţa fiecǎrui unui element de clădire eli din zona ztc la timpul t, care este temperatura

în nodul interior pli = pln.

În ecuaţia matricială (8) se dă expresia generală a sistemului de formule care rezultă :

(2.95)

unde

N număr de elemente de clădire care delimitează zona, pentru care se va determina temperatura

la faţa interioară;

Π coeficienţi relativi la temperaturile necunoscute (de 1 la N pentru suprafeţele interioare,

N + 1 pentru aerul interior);

Γ coeficienţi relativi la termenii necunoscuţi (de 1 la N pentru suprafeţele interioare, N + 1

pentru aerul interior);

θ temperaturile necunoscute (de 1 la N pentru suprafeţele interioare, N + 1 pentru aerul

interior).

Termenii «Π» și «Γ» se obţin din ecuaţiile scrise pentru fiecare element de clădire și pentru bilanţul

energetic al zonei (număr total de ecuaţii N+1).

Standardul SR EN ISO 52016-1 detaliază la § 6.5, formulele scrise pentru o zonă termică ztc la

timpul t, cu introducerea fluxului capacitiv și integrarea temporală prin metoda diferenţelor finite

pentru pasul de timp  Δt. (de forma ecuaţiilor 4 și 6). În fiecare nod se introduc după caz, fluxuri

termice de la exterior (radiație solară, cu elementul umbrit sau nu, radiaţia către cer etc.) sau la

interior (aporturi interioare). Aceste formule, care cuprind toate ecuaţiile din noduri (interioare și

exterioare de suprafaţǎ și interioare dintre straturi), se scriu sub forma ecuaţiei matriceale:

[Matrice A] × [Vector X de temperatură în noduri] = [Vector de stare B]   (2.96)

1 1 1 2 1 1 1 is,1 1

2 1 2 2 2 2 1 is,2 2

1 2 1 is,

11 1 1 2 1 1 1 a

N N

N N

N N N N N N NN

NN N N N N N

     

     

    

    

                                    

, , , ,

, , , ,

, , , ,

, , , , ,

131

unde :

[Matrice A] reprezintă coeficienţii (cunoscuţi) din partea stângă a formulelor de bilanț energetic;

[Vector B] reprezintă termenii (cunoscuţi) din partea dreaptă a formulelor de bilanț energetic;

[Vector X de

temperatură

în noduri]

- un vector

de stare; temperaturile (necunoscute) de calculat (pli=1…pln,

eli=1…eln): (θ1;1;ztc;t, …θ1;eli;ztc;t, …θpli;1;ztc;t, …, θpli,eli;ztc,t, …,

θpln,eli;ztc,t,…, θpli,eln;ztc,t, …, θpln,eln;ztc,t, θint;a;ztc;t) – include temperatura

interioară a aerului, θint;a;ztc;t ; eli – indicativ al elementului de clădire ; pli –

indicativ al nodului din elementul de clădire (de exemplu, 5 noduri pentru fiecare

element la pereţii exteriori ; pentru 2 pereţi exteriori vor fi 2x5=10 noduri)

Ecuaţiile din sistemul (2.96) sunt ecuaţii diferenţiale ordinare care trebuie integrate temporal,

pentru un pas de timp orar. Pentru fiecare pas se introduc datele reale referitoare la aporturile

interioare și exterioare, la scenariile de ocupare, de umbrire și de ventilare. Datele climatice

folosite, referitoare la temperaturǎ și radiație solarǎ sunt de asemenea valori orare, considerate

constante pe perioada pasului de timp. Pentru aplicaţia consideratǎ, nu se introduc fluxuri de

cǎldurǎ generate de sisteme de încǎlzire/rǎcire (regim liber).

Perioada de calcul reală  trebuie precedată de o perioadă de iniţializare care este suficient de lungă,

pentru a face neglijabilă influenţa temperaturilor existente în fiecare nod la începutul calculului,

când demarează perioada de calcul reală. Pentru această  aplicaţie, perioada de iniţializare se

recomandă să fie de minim două săptămâni, care preced perioada reală.

Din calcul rezultă valorile necunoscute ale temperaturilor la un moment t, în toate nodurile

sistemului și temperatura aerului interior; acestea sunt stocate și calculul se reia pentru pasul de

timp următor, pentru temperatura aerului interior și pentru fiecare nod (E10).

θint;a;ztc;(t+1)-1 = θint;a;ztc;t  θ pli;eli;(t+1)-1 = θpli;eli;t

Pentru calculul tratat la acest paragraf, la fiecare pas de timp se determină temperatura operativă

în regim liber, θint;op;0; ztc;t, după cum urmează.

Temperatură operativă

Temperatura operativă în zona ztc la timpul t este dată cu expresia simplificatǎ de medie aritmeticǎ

a temperaturii aerului și a temperaturii medii de radiație, astfel:

(2.97)

unde, pentru o zonă termică ztc la timpul t:

θint;op;ztc;t - temperatura operativă  interioară, în °C;

θint;a;ztc;t - temperatura aerului interior,  în °C;

θint;r;mn;ztc;t - temperatura medie de radiație, determinată ca în formula de mai jos , în °C.

Temperatura medie de radiație este media ponderată a temperaturilor suprafeţelor interioare ale

elementelor de clădire eli = 1...eln în zona ztc și este dată de:

 





 int;a int;r;mn

int;op 2

; ; ; ;

; ;

ztc t ztc t

ztc t

132

(2.98)

θint;r;mn;ztc;t - temperatura medie de radiație calculatǎ, în °C;

Aeli - suprafaţa elementului de clădire eli, în m 2;

θpli=pln;eli;t - temperatura în nodul pli = pln al elementului de clădire eli (temperaturǎ pe suprafaţa

elementului), care rezultată din integrarea sistemului de ecuaţii (98), în °C.

Scopul anunţat al calculului a fost să se verifice dacă în încǎperi se poate asigura temperatura

interioară necesară de confort (aici temperatura operativă), fără participarea sistemelor de

încălzire/răcire și dacǎ da, în ce condiții de climǎ și/sau de utilizare. Se pot considera diferite

scenarii de umbrire, limitare a aporturilor interioare, ventilare nocturnă etc., care se vor transcrie

prin modificarea fluxurilor luate în considerare în nodurile exterioare/interioare, ceea ce va

conduce la modificări ale temperaturii interioare. În urma calculului se poate decide dacă pentru

situaţiile analizate, poate fi evitată dotarea clădirii cu un sistem de răcire.

 

















1

int;r;mn

1

; ;

; ;

eln

eli pli pln eli t

eli

ztc t eln

eli

eli

A

A

133

CAPITOLUL 3. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU

SISTEME DE INSTALAȚII FĂRĂ SURSE REGENERABILE

Informații generale privind aplicarea procedurilor de calcul

1. se fac calcule separate pe vectori energetici (termic și electric)

2. se determină un consum de energie auxiliară pentru fiecare subsistem al sistemului de instalații

(încălzire, a.c.c., ventilare, răcire)

3. calculul pentru vectorul termic abordează integrat atât încălzirea cât și a.c.c.; poate interveni

și răcirea

4. se introduce noțiunea de NOD ca punct de conectare între unul sau mai multe circuite de

alimentare-sursă și unul sau mai multe circuite de utilizatori

5. se introduce noțiunea de condiții de funcționare (temperaturi, debite, necesar de energie etc.)

6. direcția de calcul și direcția transferului de energie sunt OPUSE

7. structura de calcul urmărește structura reală a sistemului de instalații

8. în clădirile complexe cu mai multe zone termice & spații de serviciu, vor exista mai multe

subsisteme de tip utilizator, distribuție, stocare, generare (recomandăm realizarea MATRICEI DE

CALCUL ENERGETIC a obiectivului analizat)

9. subsistemele/circuitele sunt caracterizate de condiții de operare diferite doar dacă sunt

separate de un NOD

10. condițiile de funcționare ale unui subsistem/circuit, pot depinde de condițiile de operare ale

altor subsisteme

11. calculul condițiilor de funcționare țin cont de variabilele de reglare/automatizare, de priorități

definite de sistem sau de operator (mod de funcționare ”alternativ” sau ”paralel”)

12. mai multe tipuri de subsisteme de emisie (radiatoare+pardoseală radiantă)/sisteme

multiserviciu (cazane pentru încălzire și a.c.c.)

13. pierderi termice recuperabile (recuperate) versus pierderi nerecuperabile

14.  energia recuperată este de 2 tipuri (se scade din necesarul termic sau din pierderile termice

ale subsistemelor); se poate recupera energie din pierderi termice sau din energie auxiliară

consumată

15.  pierderile termice recuperabile pot fi localizate sau nelocalizate (și prin urmare distribuite

între zone/subsisteme conform unui criteriu prestabilit)

16.  pierderile termice sunt calculate ținând cont cel puțin de localizare (într-un spațiu încălzit,

într-un spațiu neîncălzit sau în exterior)

17.  energia electrică auxiliară este consumată de pompe, ventilatoare, sistem de

reglare/automatizare, transformatoare, pe baza puterii electrice a acestora; pe de altă parte, energia

auxiliară poate fi inclusă în evaluarea performanțelor prin procedurile de testare standard (ex.

energia auxiliară consumată de o pompă de căldură pentru reglarea ei este deja inclusă în COP,

dar energia electrică auxiliară nu este inclusă în eficiența cazanelor)

18.  în cazul energiei auxiliare consumate este important timpul de funcționare al echipamentelor

19.  în cazul componentelor cu consum auxiliar de energie este importantă alocarea consumului

auxiliar

20. metodele de calcul se bazează pe abordarea MODULARĂ și de tip INPUT-OUTPUT (în

sensul de curgere a energiei); convențiile de notare sunt indicate în figura de mai jos

134

FLW Conducta TUR (flow  pipe), agent termic de la sursă la consumator

RET Conducta RETUR (return pipe), agent termic (răcit) de la consumator la generator

IN Energie intrată (energy input) (de exemplu, energia ieșită din generator este

energia intrată în distribuție)

OUT Energie ieșită (energy output)

ENE Direcția de transfer al energiei

21. la sistemele de a.c.c., pierderile termice nu se pot recupera în cadrul sistemului; doar energia

auxiliară se poate recupera direct

22.  anumite pierderi termice se produc vara (conducte a.c.c. etc.) și vor contribui suplimentar la

necesarul de răcire

Ecuațiile generale de calcul pentru un subsistem Y (emisie, distribuție, stocare sau generare de

energie termică-încălzire, a.c.c., răcire) sunt:

(3.a)

𝑄௑;௒;௟௦;௥௕௟ = 𝑊௑;௒;௔௨௫ ⋅ 𝑓௑;௒;௔௨௫;௥௕௟;ு + 𝑄௑;௒;௟௦ ⋅ 𝑓௑;௒;௟௦;௥௕௟;ு      (3.b)

(3.c)

unde:

QX;Y;out energia

livrată de subsistemul Y (em, dis, st, gen) care asigură serviciul X (H, C,

W, V);

QX;Y;in energia cerută de subsistemul Y care asigură serviciul X;

WX;Y;aux energia auxiliară consumată de subsistemul Y care asigură serviciul X;

QX;Y;ls pierderile subsistemului Y care asigură serviciul X;

fX;Y;aux,rh factorul de recuperare din consumul de energie auxiliară, direct de către subsistem

(ex căldura utilizată direct de către spațiul încălzit sau de către agentul termic);

fX;Y;ls,rh factorul de recuperare a pierderilor termice ale unui subsistem Y chiar în cadrul

subsistemului Y ;

fX;Y;aux,rbl factor de recuperabilitate ale unui subsistem Y, din consumul de energie auxiliară

(caldura către mediul înconjurător) ;

fX;Y;ls,rbl factor de recuperabilitate al pierderilor termice (căldura către mediu necontorizată

încă drept căldură recuperată prin fX;Y;ls,rh).

     ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;X Y in X Y out X Y ls X Y aux X Y aux rh X Y ls X Y ls rhQ Q Q W f Q f

135

și

fi factor de conversie standard (2,5);

hi factor de performanță energetică;

Eel,i,out consum de energie electrică pentru subsistemul i;

Qi,out consumul de energie termică pentru subsistemul i;

Qi,in energia termică primită de subsistemul i;

NOTĂ-pentru pompa de căldură, energia primită la vaporizator nu este inclusă;

în acest caz rezultatul este SCOP

Wi;aux energia auxiliară consumată de subsistemul i;

 factor de pierdere energetică.

3.1. Instalații de încălzire

Determinarea consumului de energie se bazează pe ecuația de bilanț în care intervine energia

introdusă în sistem precum și pierderile energetice care apar pe parcursul acestui sistem (figura

3.1).

Figura 3.1. Schema de calcul a consumului de energie pentru încălzire

Aceasta schemă de calcul se particularizează în funcție de instalația studiată (încălzire, apă caldă

de consum) - X precum și de fiecare subsistem, după caz, Y.

Detaliind schema prezentată în figura 3.1, pierderile energetice sunt cauzate de sistemele de

emisie,  de distribuție a agentului termic precum și de sistemul de generare a energiei termice,

după caz (figura 3.2).

consum de energie

𝑄௜௡ = 𝑄௢௨௧ + 𝑄௟௦ − 𝑄௟௦,௥௩ௗ

energie furnizată

𝑄௢௨௧

pierderi de energie

𝑄௟௦

energie recuperată

−𝑄௟௦,௥௩ௗ

pierderi de energie

𝑄ு,௟௦ =𝑄ு,௘௠,௟௦ +𝑄ு,ௗ௜௦,௟௦ +𝑄ு,௚௘௡,௟௦

emisie

𝑄ு,௘௠,௟௦

distribuţie

𝑄ு,ௗ௜௦,௟௦

generare

𝑄ு,௚௘௡,௟௦

136

Figura 3.2. Schema de calcul a pierderilor energetice într-un sistem de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, 𝑸𝑯,𝒆𝒎,𝒍𝒔

Metoda de calcul propusă pentru stabilirea consumului suplimentar de energie corespunzător

sistemelor de emisie utilizează o formă indirectă de calcul, prin evaluarea modificării temperaturii

interioare ca urmare a pierderilor termice ale sistemelor de emisie pentru încălzire/răcire.

Caracteristicile sistemului de emisie încălzire/răcire, incluzând automatizarea și reglarea ce trebuie

luate în considerare sunt

- distribuția  neuniformă a temperaturii în încăpere,

- caracteristicile corpurilor de încălzire,

- caracteristicile sistemelor înglobate în elementele de construcție,

- precizia reglării temperaturii interioare,

- funcționarea sistemului de automatizare și reglare,

- reglarea sistemului de emisie

Consumul de energie al sistemului de emisie se calculează atât pentru energia termică cât și pentru

energia electrică, pentru a stabili corect energia finală și energia primară consumată de clădire.

Calculul se poate face în două variante:

a) utilizând caracteristici anuale ale funcționării sistemului de emisie și efectuând calculele cu

valori medii anuale;

b) divizând anul într-un număr de perioade de calcul (luni, săptămâni, zile, ore) și efectuând

calculele pentru fiecare perioadă în parte, cu valori corespunzătoare intervalului, însumând în final

rezultatele pentru a obține consumul anual.

Valorile de calcul utilizate în această metodologie, sunt furnizate de producători ca urmare a

certificării produselor conform standardelor europene în vigoare sau pot fi valori recomandate

(„prin lipsă”) din standarde și reglementări europene sau naționale pentru produsele necertificate.

Întrucât, la nivel național nu există date disponibile, se vor utiliza ca date de intrare valorile

specificate în SR EN 15316-2. Astfel, consumul de energie al sistemului de emisie se determină

printr-o metodă implicită de evaluare a consumurilor de căldură și eficienței energetice, prin

modificarea temperaturii interioare de calcul, luând în considerare pierderile termice și eficiența

sistemului de emisie și utilizând conceptul de temperatură interioară echivalentă. Pierderile

termice ale sistemului de emisie pentru frig se consideră pierderi termice cu semn negativ.

Factorii de care trebuie ținut cont la determinarea temperaturii interioare echivalente θ int,inc, luând

în considerare performanța sistemului de emisie (figura 3.3).

137

Figura 3.3. Parametri de influenţă a temperaturii interioare

Pierderile energetice datorate sistemului de emisie al căldurii de determină cu relația 

Qୌ,ୣ୫,୪ୱ = Q ୌ,ୣ୫,୭୳୲ ∗

୼஘ ౄ,౟౤౪,౟౤ౙ

( ஘ ౄ,౟౤౪,౟౤ౙ  – ஘ ౄ,౛,ౙ౥ౣౘ )  (kWh)        (3.1)

unde

Δθ୧୬୲,୧୬ୡ    - variația de temperatură ca urmare a pierderilor termice, (C)

θ୧୬୲,୧୬ୡ      - temperatura interioară pentru încălzire, (C)

θୣ,ୡ୭୫ୠ     - temperatura exterioara medie pe intervalul de calcul de încălzire, (C)

Qୌ,ୣ୫,୭୳୲  - emisia de căldură a sistemului de încălzire, (kWh)

Pentru determinarea temperaturii interioare echivalente se utilizează schema din figura 3.4.

Temperatura

interioară

variația temperaturii spațial, ca urmare a stratificării, în funcție de emițător

variația temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură suplimentare ale

unor sisteme înglobate în elementele de construcție

variația temperaturii în funcție de tipul de emițător

variatia temperaturii ca urmare a transferului de căldură prin radiație a

emițătorului

variatia temperaturii ca urmare a funcționării cu intermitență a

emițătoarelor și a sistemului de reglare

variația temperaturii ca urmare a capacității limitate a dispozitivelor de

reglare de a asigura o temperatură interioară constantă și omogenă

variația temperaturii ca urmare a dezechilibrului hidraulic al sistemului de

încălzire/răcire

variația temperaturii ca urmare a funcționării sistemului de automatizare în

incăpere

variația temperaturii ca urmare a funcționării sistemului de reglare

individual sau în rețea

138

Figura 3.4. Determinarea temperaturii interioare echivalente

Pe baza valorilor calculate privind pierderile termice ale sistemului de emisie se poate stabili

factorul de eficiență anual, ɛem,  pentru funcționarea sistemului de emisie de încălzire/răcire:

𝜀ு,௘௠ =

൫ொ ಹ,೐೘,ೌೠ೟,ೌ೙ ାொ ಹ,೐೘,೗ೞ,ೌ೙ ൯

ொ ಹ,೐೘,ೌೠ೟,ೌ೙

(-)                 (3. 2)

unde necesarul anual de energie la intrarea în sistemul de emisie, Qem,in,an se determină:

𝑄ு,௘௠,௜௡,௔௡ = 𝑄ு,௘௠,௔௨௧,௔௡ + 𝑄ு,௘௠,௟௦,௔௡   (kWh)      (3. 3)

Anexa B-SR EN 15316-2

-SR EN 15316-2 (tabel B1)

Anexa B-SR EN 15316-2

Anexa B-SR EN 15316-2

SR EN 14037-2 SR EN 14037-3,

0

139

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

Consumul de energie auxiliară este necesar pentru a intensifica emisia căldurii în încăperile

încălzite, care nu au fost luate în calcul anterior. Aceste consumuri se referă în special la utilizarea

ventilatoarelor, integrate sau nu corpurilor emisive de căldură. Energia auxiliară total consumată,

W

em,ls,aux se calculează utilizând relațiile din figura 3.5.

Figura 3.5. Determinarea energiei auxiliare

Durata de funcționare a ventilatoarelor, incluzând sistemul de reglare, se consideră egală cu durata

de funcționare a sistemului de încălzire.

Calculul orar al pierderilor termice al sistemelor de emisie pentru încălzire/răcire are același

principiu și respectă aceleași etape de calcul și aceleași ecuații ca și metoda prezentată anterior,

utilizând ca interval de timp ora. Detalii suplimentare privind calculul orar al pierderilor termice

se găsesc în standardul SR EN 15316-2.

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de

distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, Q

HC,dis,ls

Această metodă de calcul se referă la pierderile termice suplimentare pentru încălzire și răcire și

la calculul consumului de energie al sistemelor de distribuție a apei calde/reci, necesar evaluării

consumului total de energie al clădirii.

Prin sistem de distribuție se înțelege ansamblul circuitelor de alimentare cu apă caldă sau răcită

pentru încălzire/răcire a clădirilor, împreună cu pompele care asigură circulația fluidului și

dispozitivele și sistemele de automatizare și reglare aferente. Din aceste circuite fac parte

distribuția orizontală, coloanele și racordurile la emițătorii de căldură.

Anexa B-SR EN 15316-2

Anexa B-SR EN 15316-2

140

Metoda de calcul este utilizată pentru următoarele aplicații:

- calculul pierderilor termice suplimentare ale sistemelor de distribuție pentru încălzire/răcire;

- calculul consumului auxiliar de energie electrică pentru acționarea pompelor;

Detalii suplimentare privind funcționarea sistemelor de reglare se găsesc în standardul SR EN

15232-1 Performanţa energetică a clădirilor. Partea1. Impactul automatizării, reglării și

managementului tehnic al clădirii.

Pierderea/aportul de căldură a unui sistem de distribuție a agentului termic pentru încălzire/răcire,

se obține în funcție de temperatura ambiantă a zonei j, lungimea conductei de distribuție în zona j,

lungimea echivalentă a conductei (pentru vane, flanșe, armături etc.), în zona j, intervalul de calcul

și timpul total de încălzire/răcire cu schema din figura 3.6.

Figura 3.6. Determinarea energiei pierdute pe rețeaua de distribuție

Pierderile termice recuperabile ale sistemului de distribuție pentru încălzire/răcire, Q

HC,dis,rbl, se

calculează numai pentru lungimea conductelor care traversează spații climatizate (încălzite sau

răcite). Aceste pierderi se calculează aplicând schema următoare (figura 3.7), în care lungimea L,

este lungimea conductelor de distribuție din spațiile climatizate, L condispace (lungimea conductelor

de distribuție din spațiile climatizate):

Anexa B-SR EN 15316-3

141

Figura 3.7. Determinarea pierderilor termice recuperabile pe rețeaua de distribuție

Calculul consumului de energie auxiliară a sistemului de distribuție se bazează pe puterea

proiectată a pompelor de circulație, pe pierderile de sarcină în sistem, pe debitele de fluid

proiectate, pe factorul de utilizare a energiei corespunzător funcționării pompelor și pe timpul de

funcționare. Consumul auxiliar de energie reprezintă consumul electric al pompelor de circulație

care asigură debitele de fluid în rețeaua de distribuție.

Puterea proiectată a pompelor de circulație, PHC,hydr,des, este dată de relația următoare:

Pୌେ,୦୷ୢ୰,ୢୣୱ  =

∆୮ ౄి,ౚ౛౩  ∗୚ˈ ౄి,ౚ౛౩

ଷ଺଴଴  (kW)          (3. 4)

unde:

∆pHC,des - pierderea de sarcină pe circuitul de distribuție cel mai dezavantajat,(înălțimea de pompare

furnizată de pompă, la proiectare), (kPa);

Vˈ

HC,des - debitul de agent termic la proiectare, (m3/h).

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pHC,des, se calculează cu relația:

∆pୌେ,ୢୣୱ  =  (1 +  f ୡ୭୫୮ )  ∙ R ୌେ,୫ୟ୶  ∙∗  L ୫ୟ୶  + ∆p ୌେ,ୟୢୢ         (kPa)      (3. 5)

unde:

fcomp- factorul de rezistență al componentelor în sistemul de distribuție, (-), conform SR EN 15316-

3.

 pentru rețele de distribuție obișnuite, fcomp = 0,3

 pentru rețele de distribuție cu multe schimbări de direcție, fcmp = 0,4

RHC,max- pierderea de sarcină lineară pe circuitul cel mai dezavantajat, (kPa/m), conform SR EN

15316-3, tabel B8;

Lmax - lungimea maximă a circuitului de distribuție cel mai dezavantajat, (m);

∆pHC,add - pierderea de sarcină indusă de rezistențe hidraulice adiționale locale, (kPa), conform SR

EN 15316-3, tabel B9;

Necesarul de energie al pompei de circulație, W

HC,dis,hydr,an, este dat de relația 3.6:

𝑾𝑯𝑪,𝒅𝒊𝒔,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒂𝒏  =  𝑷 𝑯𝑪,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒅𝒆𝒔 ∙ 𝜷𝑯𝑪,𝒅𝒊𝒔 ∙  𝒕𝑯𝑪,𝒐𝒑,𝒂𝒏 ∙  𝒇𝑯𝑪,𝒄𝒐𝒓𝒓          (kWh)     (3. 6)

142

unde:

βHC,dis - factor de funcționare la sarcina parțială a sistemului de distribuție, cu valori între (0....1);

tHC,op,an - timpul de funcționare a sistemului de distribuție, (h);

fHC,corr - factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție

conform figura 3.8.

Figura 3.8. Determinarea pierderilor termice (recuperabile) pe rețeaua de distribuție

Consumul de energie auxiliară,  W

HC,dis,hydr,an, este determinat conform relației 3.7:

𝑾𝑯𝑪,𝒅𝒊𝒔,𝒂𝒏  =  𝑾 𝑯𝑪,𝒅𝒊𝒔,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒂𝒏 ∙ 𝜺𝑯𝑪,𝒅𝒊𝒔         (kWh)                   (3. 7)

unde:

εHC,dis - factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, (-)

Factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, εHC,dis, se calculează astfel (relația 3.8):

εୌେ,ୢ୧ୱ  =

୤ౄి,౛ ∙ (େ ౌభ  ା େ ౌమ  ∙ ஒ ౄి,ౚ౟౩ ିଵ) ∙ ୉୉୍

଴,ଶହ        (-)        (3. 8)

unde:

fHC,e - factor de eficiență, (-);

CP1, CP2 - constante în funcție de sistemul de reglare al pompei, pentru încălzire, (-),conform Anexa

B, SR EN 15316-3, tabel B5, 6;

EEI - indexul eficienței energetice (cu valoarea 0,25 pentru pompele de circulație și pentru

pompele de pe rețeaua de distribuție 0,23) (-)

Factorul de eficiență, fHC,e, este dat în general, de raportul următor (relația 3.9):

𝒇𝑯𝑪,𝒆  =

𝑷𝑯𝑪,𝒓𝒆𝒇

𝑷𝑯𝑪,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒅𝒆𝒔

(-)           (3. 9)

unde:

PHC,ref -  puterea de referință a pompei, (kW)

Pentru pompe de circulație cu puterea hidraulică proiectată (PHC,hydr,des) cuprinsă între 0,001 și 2,5

kW, puterea de referință este, conform EU – Regulation Nr. 622/2012, calculată cu relația 3.10:

𝑷𝑯𝑪,𝒓𝒆𝒇  =  ൣ𝟏, 𝟕 ∗ 𝑷𝑯𝑪,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒅𝒆𝒔 + 𝟏𝟕 ∗ (𝟏 − 𝒆ି𝟎,𝟑∗𝑷 𝑯𝑪,𝒉𝒚𝒅𝒓,𝒅𝒆𝒔 )൧ ∗ 𝟏𝟎ି𝟑   (-)  (3. 10)

factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de

distribuție (Anexa C, SR EN 15316-3),

fHC,corr = fHB*fspecial

factor pentru echilibrarea hidraulică,

fHB

factor pentru corecție, fspecial

sistemul este echilibrat

hidraulic

fHB=1,0

sistemul este

dezechilibrat hidraulic

fHB=1,15

pentru distribuție

fspecial = 1,0

143

În cazul instalațiilor existente se poate considera valoarea puterii de referință a pompei ca fiind cea

înscrisă pe etichetă (PHC,ref= Pel,pmp).

În cazul pompelor neautomatizate, cu mai mult de o treaptă de viteză, puterea de referință a pompei

va fi egală cu valoarea înscrisă pe etichetă corespunzătoare treptei de viteză cu care aceasta

funcționează. Astfel, în acest caz, factorul de eficiență se determină raportând puterea pompei

înscrisă pe etichetă și corespunzătoare treptei de viteză de funcționare la puterea hidraulică

proiectată a pompei.

În situația funcționării cu intermitență a pompelor de circulație se înregistrează trei moduri de

consum auxiliară (modul regulat - WHC dis,hydr,an, modul redus - WHC dis,serb, perioade de impuls -

WHCdis,boost) consumul de energie auxiliară finală fiind suma celor trei.

În situația în care nu se cunoaște eficiența reală a funcționării reduse, se consideră puterea utilizată

ca fiind constantă 30% din puterea electrică proiectată, consumul de energie auxiliară în acest mod

calculându-se prin luarea în considerare a unei eficiență medie a pompei de 30%, astfel 

Wୌେ,ୢ୧ୱ,ୱୣ୰ୠ  =  0,3 ∗ Pୌେ,ୢ୧ୱ,ୱୣ୰ୠ ∗ 𝑡௖௜   (-)       (3. 11)

tci - timpul de funcționare în modul redus (h)

Pentru modul de funcționare în impuls, puterea pompei se consideră puterea electrică de proiectare.

Consumul de energie auxiliară ia în considerare eficiența medie a pompei dar și timpul de

funcționare alocat acestui mod (tci), acesta determinându-se cu relația 3.12.

Wୌେ,ୢ୧ୱ,ୠ୭୭ୱ୲  =  3,3 ∗ Pୌେ,୦୷ୢ୰,ୢୣୱ ∗ 𝑡௖௜   (-)       (3. 12)

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

Energia auxiliară recuperabilă în sistemul de distribuție al instalațiilor de încălzire, se calculează

în funcție de factorul de recuperare al energiei auxiliare (frbl,dis), astfel:

Qୌ,ୢ୧ୱ,୰ୠ୪  =  𝑓௥௕௟,ௗ௜௦ ∗ Wୌ,ୢ୧ୱ     (kWh)        (3. 13)

Energia auxiliară recuperată de sistemul de distribuție pentru încălzire, Q H,dis,rvd, ca flux termic

către fluid, este dată de ecuația:

Qୌ,ୢ୧ୱ,୰୴ୢ  =  ൫1 − 𝑓௥௕௟,ௗ௜௦ ൯ ∗ Wୌ,ୢ୧ୱ    (kWh)        (3. 14)

Valoarea factorului de recuperare f rbl,dis, este conform din Anexa B, SR EN 15316-3, tabel B11,

astfel:

 pentru pompe cu izolație termică: frbl,dis = 0,10

 pentru pompe fără izolație termică: frbl,dis = 0,25.

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de generare a agentului

termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei (SR EN 15316-

4-1)

144

Metoda de calcul a consumului de energie la generator prezentată în acest subcapitol stabilește și

modul de evaluare a performanței energetice a subsistemului de generare a agentului termic apă

caldă, utilizat pentru alimentarea cu căldură a instalațiilor de încălzire și de preparare a apei calde

de consum. Generatoarele de căldură (cazanele) pentru care este valabilă procedura de calcul pot

utiliza combustibili fosili dar și biomasă, fiind automatizate. Cazanele pot furniza agent termic

numai pentru încălzire, numai pentru apă caldă de consum sau pentru sisteme combinate de

încălzire, apă caldă de consum, ventilare și climatizare.

Se determină:

• pierderile termice ale subsistemului de generare a agentui termic pentru încălzire;

• pierderile recuperabile de căldură pentru încălzirea clădirii/zonei (din pierderile de la coș,

prin mantaua cazanului și a vaselor de acumulare/boilere și din energia auxiliară) ;

• energia auxiliară necesară funcționării subsistemului de generare.

Valorile rezultate reprezintă date de intrare pentru calculul consumului total de energie pentru

încălzire (și apoi total) al clădirii.

Prin subsistemul de preparare (generare) a agentului termic se înțelege ansamblul de echipamente

format din: cazane, sistemul de combustie, sistemul de evacuare a gazelor de ardere și dispozitivele

de automatizare și reglare aferente.

Metoda ia în calcul pierderile termice și recuperarea acestora pentru  următoarele componente:

- pierderile termice la evacuarea gazelor de ardere;

- pierderile termice prin mantaua cazanelor sau a rezervoarelor de stocare, pe întreaga perioadă de

funcționare (activ sau stand-by);

- energia auxiliară.

Calculele sunt independente de intervalul de timp.

În ceea ce privește datele de intrare utilizate pentru calculul eficienței energetice a sistemului de

generare, teoretic există trei surse:

- valori convenționale specificate în standarde și reglementări;

- valori furnizate de producători, care trebuie să respecte cerințe europene de agrementare a

produselor;

- valori obținute prin măsurări asupra instalațiilor existente.

Această metodologie privind calculul performanței energetice a clădirilor se bazează pe ipoteza

utilizării clădirii în condiții normale și normate, conform destinației acesteia. În consecință, datele

de intrare vor fi cele indicate în reglementările naționale/europene. Pentru calculul performanței

energetice a sistemelor de generare a căldurii se vor utiliza indicațiile din standardul SR EN

15316–4–1, în special cele din Anexa B a standardului.

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în

funcție de puterea nominală furnizată

Eficiența energetică a unui cazan la sarcină nominală se calculează după schema următoare:

145

Figura 3.9. Determinarea eficienței energetice a unui cazan

Factorul pierderilor termice în stand-by se calculează în funcție de puterea nominală și coeficienții

c5,6 din SR EN 15316–4–1 Anexa B, tabel B3, cu relația:

𝑓௚௘௡,௟௦,௉଴ =

[௖ఱ ∗(௉೙ )೎ల ]

ଵ଴଴

(3. 15)

Factorul pierderilor termice în stand-by reprezintă suma pierderilor prin manta și prin coș:

𝑓௚௘௡,௟௦,௉଴ = 𝑓௚௘௡,௘௡௩ + 𝑓௖௛,௢௙௙           (3. 16)

unde:

𝑓௚௘௡,௘௡௩  - factorul pierderilor termice prin manta

𝑓௖௛,௢௙௙   - factorul pierderilor termice prin coș la funcționarea în stand-by.

Dacă nu există indicații ale producătorilor sau măsurări, parte din pierderile termice ale

generatorului în stand-by sunt atribuite pierderilor prin manta, 𝑓௚௘௡,௘௡௩ , valorile lui fiind  date în

SR EN 15316-4-1, Anexa B, tabel B7.

Valorile convenționale, corespunzătoare pierderilor prin coș având arzătorul în stand-by, 𝑓௖௛,௢௙௙ ,

se regăsesc în SR EN 15316-4-1, Anexa B, tabel B11.

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0,  în funcție de puterea nominală furnizată

Factorul pierderilor termice în stand-by reprezintă suma pierderilor prin manta și prin coș:

Figura 3.10. Determinarea pierderilor termice ale unui cazan

unde:

fୡ୦,୭୤୤  se determină din tabel A11 și B11 din SR EN 15316–4–1

Pgen,del se determină conform SR EN 15316–4–1.

SR EN 15316-4-1, Anexa B

146

Pierderile termice totale sunt

𝑃௚௘௡,௟௦,௖௛,௉଴ =

௙೒೐೙,೐೙ೡ ା௙ ೎೓,೚೑೑

ଵ଴଴ 𝑃௚௘௡,ௗ௘௟     (3. 17)

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

Energia electrică consumată de echipamentele auxiliare pentru a asigura furnizarea agentului

termic la nivelul sursei de căldură, se calculează cu relația următoare:

𝑃௔௨௫,௉௫ =

௖ళ ା௖ ఴ

ଵ଴଴ 𝑃௡,௡      [kW]     (3. 18)

unde: c7, c8, n – sunt coeficienți prezentați în SR EN 15316-4-1, Anexa B, tabel B6.

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

Pentru a demonstra eficiența energetică a surselor de căldură se calculează un factor de utilizare,

εgen, în funcție de energia furnizată de cazan 𝑄ு,௚௘௡,௢௨௧  şi de energia introdusă în cazan prin arderea

combustibilului 𝐸ு,௚௘௡,௜௡  , cu relația generală următoare:

𝜀ு,௚௘௡ =

ொ ಹ,೒೐೙,೚ೠ೟

ா ಹ,೒೐೙,೔೙

(3. 19)

Energia termică obținută prin arderea combustibilului rezultă din bilanțul energetic al cazanului

care se calculează în funcție de căldura furnizată de cazan 𝑄ு,௚௘௡,௢௨௧ , de pierderile termice

recuperate 𝑄ு,୥௘௡,௟௦ , de pierderi termice ale generatorului  𝑄ு,௚௘௡,௥௘௡   și de pierderile termice

auxiliare recuperate 𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ , cu relația următoare:

𝐸ு,௚௘௡,௜௡ = 𝑄ு,௚௘௡,௢௨௧ − 𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ + 𝑄௚ு,௘௡,௟௦ − 𝑄ு,௚௘௡,௥௘௡     (3. 20)

Pentru cazane ce produc căldură din surse regenerabile,  𝑄ு,௚௘௡,௥௘௡  este zero.

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de subsistemul de generare

Energia auxiliară total consumată este suma consumurilor electrice ale echipamentelor auxiliare

de automatizare și reglare care aparțin subsistemului de generare:

𝑊ு,௚௘௡ = ∑ 𝑊ு,௚௘௡,௜௜ + ∑ 𝑊௑௒,௚௘௡,௜௜    [kWh]      (3. 21)

unde,H se referă la încălzire și indexul XY se referă la: climatizare C, ventilare V, apă caldă de

consum DHW.

3.1.5.6. Pierderi termice ale subsistemului de generare

Pierderile termice însumează pierderile tuturor componentelor subsistemului:

𝑄௚௘௡,௟௦ = 𝑄ு,௚௘௡,௟௦ + ∑ 𝑄௑௒,௚௘௡,௟௦ + 𝑄ௐ,ௌ,௟௦௜    [kWh]    (3. 22)

unde:

QH,gen,ls  sunt pierderi termice aferente încălzirii, în kWh;

𝛴QXY,gen,ls sunt pierderi termice aferente altor consumatori, în kWh;

QW,S,ls  sunt pierderi termice ale sistemului de stocare (dacă există)sau ale sistemului de distribuție

ale agentului termic dacă sistemul de stocare nu există sau nu e racordat direct la generator, în

kWh.

147

Pentru fiecare cazan, factorul de sarcină specifică pentru încălzire, β H,gen, se calculează cu relația:

𝛽ு =

ொ ಹ,೒೐೙,೚ೠ೟

௉೙ ∗௧ಹ

(3. 23)

unde timpul timpul de încălzire pentru fiecare pe perioada de încălzire  este:

𝑡ு =

ொ ಹ,೒೐೙,೚ೠ೟

௉೙

[h]       (3. 24)

Dacă    0 ≤ β H,gen≤ βPint, Pint fiind puterea la sarcină intermediară, pierderile termice ale cazanului

aferente încălzirii, PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația:

𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௫ =

ఉ ಹ,೒೐೙

ఉ ು೔೙೟

൫𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௡ − 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௜௡௧ ൯ + 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௜௡௧   [kW]               (3. 25)

În caz contrar, dacă β Pint < βH,gen  ≤ 1, pierderile termice ale cazanului P H,gen,ls,Px, se calculează cu

relația următoare:

𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௫ =

ఉ ಹ,೒೐೙ ିఉ ು೔೙೟

ఉ ು೙ ିఉ ು೔೙೟

൫𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௡ − 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௜௡௧ ൯ + 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௜௡௧       [kW]  (3. 26)

Pierderile termice ale cazanului, QH,gen,ls, pe perioada de timp de funcționare pentru încălzire, tH,use,

se calculează cu relația:

𝑄ு,௚௘௡,௟௦ = 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௫ ∗ 𝑡ு,௨௦௘      [kWh]               (3. 27)

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

Pierderile termice totale, recuperabile de la subsistemul de generare de căldură, Q gen,ls,rbl, se

calculează cu ecuația următoare:

𝑄௚௘௡,௟௦,௥௕௟ = 𝑄ு,௚௘௡,௟௦,௥௕௟ + 𝑄௑௒,௚௘௡,௟௦,௥௕௟ + 𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௕௟   [kWh]   (3. 28)

unde  indexul XY se referă la: climatizare C, ventilare V, apă caldă de consum DHW și aux,

consumuri auxiliare.

Pierderile termice recuperabile din cele aferente mantalei cazanului, 𝛴QH,gen,ls,env,rbl, se calculează,

în funcție de factorul de reducere a temperaturii, fbrm și partea de pierderi termice atribuită mantalei

cazanului, fgen,env:

𝑄ு,௚௘௡,௟௦,௘௡௩,௥௕௟ = 𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉଴,௖௢௥௥ ∗ (1 − 𝑓௕௥௠ ) ∗ 𝑓௚௘௡,௘௡௩ ∗ 𝑡ு,௨௦௘    [kWh]   (3. 29)

Valorile factorilor fgen,env și fbrm, se găsesc în SR EN 15316-4-1, Anexa B, tabel B7 respectiv B8.

Valoarea convențională pentru partea de energie auxiliară transmisă subsistemului de distribuție

de la sistemul de generare, ca energie recuperată, f aux,rvd, este specificată în Anexa B.1.3, cu

valoarea faux,rvd = 0,75.

Partea de energie auxiliară transmisă spațiului încălzit f aux,rbl, se calculează cu relația:

𝑓௔௨௫,௥௕௟ = 1 − 𝑓௔௨௫,௥௩ௗ           (3. 30)

Energia auxiliară recuperată transmisă agentului termic, QH,gen,aux,rvd, se calculează:

𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ = 𝑊ு,௚௘௡ ∗ 𝑓௔௨௫,௥௩ௗ            (3. 31)

Energia auxiliară recuperabilă transmisă spațiului încălzit, QH,gen,aux,rbl, se calculează astfel:

148

𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௕௟ = 𝑊ு,௚௘௡ ∗ (1 − 𝑓௕௥௠ ) ∗ 𝑓௔௨௫,௥௕௟        (3. 32)

Recuperarea totală de energie auxiliară de la subsistemul de generare se calculează ca sumă între

recuperările pentru alimentarea sistemului de încălzire și alimentarea altor tipuri de consumatori

de căldură, dacă există și sunt alimentați de la aceeași sursă:

𝑄௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ = ∑ 𝑄ு,௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ + ∑ 𝑄௑௒,௚௘௡,௔௨௫,௥௩ௗ        (3. 33)

3.1.5.8.  Energia auxiliară

Puterea medie a energiei auxiliare pentru fiecare cazan, PH,aux,Px, se calculează printr-o interpolare

liniară, corespunzător factorului de sarcină specifică,  β H,gen, calculat conform relației prezentate

anterior, astfel:

Dacă    0≤β H,gen≤ β Pint, P int fiind puterea la sarcină intermediară, puterea auxiliară necesară

cazanului a cazanului, PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația următoare:

𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௫ =

ఉ ಹ,೒೐೙

ఉ ು೔೙೟

൫𝑃௔௨௫,௉௜௡௧ − 𝑃௔௨௫,௉଴ ൯ + 𝑃௔௨௫,௉଴   [kW]      (3. 34)

În caz contrar, dacă β Pint < βH,gen  ≤ 1, pierderile termice ale cazanului P H,gen,ls,Px, se calculează cu

relația următoare:

𝑃ு,௚௘௡,௟௦,௉௫ =

ఉ ಹ,೒೐೙ ିఉ ು೔೙೟

ଵିఉ ು೔೙೟

൫𝑃௔௨௫,௉௡ − 𝑃௔௨௫,௉௜௡௧ ൯ + 𝑃௔௨௫,௉௜௡௧       [kW]      (3. 35)

unde:

𝛽௉௜௡௧ =

௉ ೔೙೟

௉೙

(3. 36)

Energia auxiliară totală, W H,gen , pe perioada de funcționare pentru încălzire, t H,use , se calculează

cu relația:

𝑊ு,௚௘௡ = 𝑃ு,௔௨௫,௉௫ ∗ 𝑡ு,௨௦௘       [kW]          (3. 37)

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

Dacă la sistemul de generare sunt racordate mai multe tipuri de consumatori (încălzire, climatizare,

ventilare, a.c.c.) care funcționează cu priorități diferite, se poate calcula timpul de încălzire pentru

fiecare pe perioada de încălzire, astfel:

Figura 3.11. Determinarea timpului pe utilităţi

Dacă sunt consumatori în paralel care funcţionează cu aceeași prioritate, timpul de funcționare al

cazanului se calculează cu relațiile următoare:

𝑡ு,௢௣ = 𝑡ு,௨௦௘ ∗ 𝛽ு − 𝑡஼,௨௦௘ ∗ 𝛽஼ − 𝑡௏,௨௦௘ ∗ 𝛽௏ − 𝑡ௐ,௨௦௘ ∗ 𝛽ௐ      (3. 38)

unde:

149

Figura 3.12.Determinarea factorului de sarcină specifică

Energia termică furnizată de cazan este suma necesarului de energie a sistemelor de distribuție

pentru diferiți consumatori, racordate la cazan:

𝑄௚௘௡,௢௨௧ = 𝑓௖௧௥,௟௦ ∗ ∑ 𝑄ு,ௗ௜௦,௜௡,௜௜ + ∑ 𝑄௑௒,ௗ௜௦,௜௡,௝௝    [kWh]     (3. 39)

Valorile factorului de reglare, fctr,ls, sunt date în SR EN 15316-4-1, Anexa B, tabel B16.

3.2. Instalații de ventilare hibridă, mecanică și climatizare; cuplarea cu celelalte instalații

3.2.1. Domeniu de aplicare

Acest paragraf tratează:

 Necesarul de energie al sistemelor de ventilare simplă;

 Consumul de energie aferent ventilării mecanice simple și climatizării numai aer;

diferenţele esenţiale dintre cele două sisteme fiind precizate mai jos;

 Calculul consumului de energie în sistemele de climatizare aer – apă;

 Calculul energetic al sistemelor de stocare a energiei pentru răcire;

 Calculul energetic al sistemelor de generare a frigului.

Diferenţierea dintre ventilarea mecanică simplă și climatizarea numai aer (figura 3.13) rezultă din

următoarele considerente:

 debitul de aer din sistemele de ventilare mecanică simplă este debitul de aer proaspăt necesar,

determinat din condiții igienice (sistemul funcţionează numai cu aer proaspăt; din acest motiv nu

exită recirculare); acest debit se stabileşte pe baza reglementării tehnice pentru proiectarea,

execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare; pentru diminuarea sarcinii termice

necesată tratării aerului, se recomandă recuperarea prin recuperatoare a căldurii/frigului din aerul

extras din încăperi sau preîncălzire/prerăcire sau folosind alte diferite soluţii (conducte în sol,

faţade transparente ventilate etc.); aerul de ventilare este introdus în încăperi la temperatura

necesară aerului interior și nu contribuie la acoperirea sarcinii termice a încăperii;

 debitul de aer din sistemele de climatizare numai aer se determină din condiţiile de acoperire a

sarcinii de răcire/încălzire a încăperilor/zonei climatizate; acest debit poate fi mai mare sau egal

cu cel necesar de ventilare (în cazul în care din calcul, debitul de climatizare rezultă mai mic decât

cel de ventilare, se adoptă debitul de ventilare din condiții igienice); pentru diminuarea sarcinii

termice se recomandă recuperarea căldurii/frigului din aerul extras, inclusiv prin recirculare.

Tratarea aerului din sistemele de ventilare/climatizare numai aer se realizează în centrala de tratare

a aerului, CTA. În figura 3.13 se prezintă schema sistemului tratat. Notaţiile utilizate pentru tipurile

150

de aer sunt cele din Reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor

de ventilare și climatizare și din normele PEC.

Complexitatea și diversitatea sistemelor depinde de modul de tratare a aerului, de procesele și de

aparatura aleasă, inclusiv cea de automatizare. În această parte a Metodologiei sunt detaliate

problemele referitoare la consumul de energie în aceste sisteme și aparate, la posibilităţile de

recuperare a căldurii, la pierderile de aer și de căldură din sistem; nu sunt urmărite variantele de

tratare a aerului, nu sunt calculate temperaturile și debitele de aer necesare, probleme care se

rezolvă la proiectare. În funcţie de sistemele alese, nu toate calculele prezentate în continuare vor

fi necesare, sau pot fi necesare și calcule suplimentare pentru anumite sisteme, mai ales pentru cele

care utilizează surse regenerabile de energie. De asemenea, se face observaţia dependenţei puterii

și energiei consumate de sisteme, de modul de reglare/automatizare al acestora.

Metoda dezvoltată în continuare, prezintă calculul pentru:

 consumul de căldură pentru încǎlzire, (inclusiv pentru umidificare și reîncălzire după

umidificare adiabatică) și pentru răcire al CTA de ventilare/climatizare;

 energia recuperată la nivelul CTA, prin recircularea aerului sau folosind recuperatoare de

căldură;

 puterea consumată de generatoarele de ventilare (energia electrică necesară ventilatoarelor);

 puterea de intrare (necesară) pentru generarea umidităţii;

 pierderile termice pentru încălzire sau răcire recuperabile de la sistemul de

ventilare/climatizare pentru încălzire sau răcire;

 pierderile de aer în sistem;

 energia auxiliară pentru ventilare (energie electrică pentru antrenarea dispozitivelor de

recuperare de căldură rotative sau a pompelor, a dispozitivelor de reglare, a acţionărilor etc.);

 energia electrică necesară pentru umidificare (pentru tipuri specificate de umidificatoare);

 energia auxiliară de umidificare.

Metodele de calcul se aplică pentru intervale de timp de calcul orar. Pentru utilizarea acestora, se

aplicǎ indicii și acronimele din figura următoare.

151

Figura 3.13. Schema instalaţiei de ventilare mecanică/climatizare numai aer

Pentru tipurile de aer se folosesc acronimele din Tabelul 1.2, aceleaşi cu cele din Reglementarea

tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare,

identificabile pe schemǎ dupǎ cum urmeazǎ:

1 – ODA; 2- IDA; 4 , 8 – SUP;  9 – ETA; 12 – EHA; 10 – RCA

3.2.2. Calculul energetic al generării (al CTA)

Încălzire

 Energia necesară pentru bateria de încălzire, fără recuperare de căldură, în intervalul de timp

de calcul tci, (ore) este egală cu:

QH;ahu;in;req =  ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅ (ϑSUP;H;req + ΔϑSUP;HU – ϑe) ⋅tci      (3. 40)

unde:

QH;ahu;int;req - energia necesară pentru bateria de încălzire, fără recuperare de căldură, în kWh;

qV;SUP;ahu - debitul volumic de aer tratat al CTA , în m 3/h;

ρa - densitatea aerului, ȋn kg/m 3;

c a - căldura specifică a aerului, ȋn kJ/(kg,K);

ϑSUP; H;req - temperatura necesarǎ a aerului tratat (încǎlzit) care iese din CTA, în°C;

ΔϑSUP;HU - creştere suplimentarǎ de temperaturǎ a aerului necesarǎ în cazul umidificǎrii

adiabatice, în °C;

ϑe - temperatura aerului exterior corespunzǎtoare pasului de timp t ci.

Pentru o perioadǎ de timp oarecare (o sǎptǎmȃnǎ, o lunǎ etc.) valorile orare calculate cu relația

(3.40) se vor însuma.

152

Recuperare de căldură

 Energia transferată prin recuperarea de căldură, sensibilǎ și latentǎ, în intervalul de timp de

calcul tci se calculează cu:

(3. 41)

unde, în plus faţǎ de relația precedentǎ:

fODA - fracţia de aer exterior din aerul tratat (dacǎ nu existǎ recirculare foda=1);

ϑODA,preh - temperatura aerului exterior preîncǎlzit în recuperatorul de cǎldurǎ, în °C;

ϑSUP,hr - temperatura aerului tratat la ieşire din recuperatorul de cǎldurǎ, în °C ;

xSUP,hr - conţinutul de umiditate al aerului tratat la ieşire din recuperatorul de cǎldurǎ, în kg/kg ;

XODA,preh - conţinutul de umiditate al aerului exterior pre ȋncălzit în recuperatorul de cǎldurǎ, în

kg/kg;

Recirculare

 Energia transferată prin recirculare, dacă este cazul, în intervalul de calcul t ci, este egală cu:

QRCA = ρa⋅ca⋅qv;ETA;ahu⋅ (1-fODA) ⋅ (ϑETA;hr;in – ϑe) ⋅tci       (3. 42)

unde:

qv;ETA;ahu - debitul volumic de aer tratat al centralei de evacuare a aerului, în m 3/h

ϑETA;hr;in      - temperatura aerului extras la intrare în recuperatorul de căldură (sau în recirculare)

Dacǎ ventilarea este echilibratǎ, qv;ETA;ahu = qv;SUP;ahu.

Notǎ.  Indicii care caracterizeazǎ starea aerului: temperaturǎ, conţinut de umiditate, pot fi diferiţi de cei

menţionaţi, în funcţiei de schema de tratare complexǎ a aerului adoptatǎ la proiectare (cu sau fǎrǎ

recirculare, cu recuperare a cǎldurii în CTA sau prin alte sisteme: cu pompǎ de cǎldurǎ, cu schimbǎtoare cu

agent intermediar etc.).

Răcire şi dezumidificare

 Energia extrasă de bateria de răcire în intervalul de calcul tci:

(3. 43)

 Energia extrasă pentru dezumidificare, în intervalul de calcul tci :

(3. 44)

Notǎ. Semnificaţia termenilor este aceeaşi ca în relaţiile precedente, dar indicii sunt diferiţi, conform celor

din figura 3.13.

Umidificare

 Energia furnizată pentru umidificare în intervalul de timp de calcul, este egală cu:

— Dacă umidificatorul funcţionează cu abur

(3. 45)

— dacă nu:

EHU;gen;in;cr = 0            (3. 46)

     

 

         

  

; ; ; ; ; ;

;

w

hr a a V SUP ahu ODA SUP hr ODA preh SUP hr ODA preh ci

p a

rQ c q f x x tc

             ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;C ahu out req V SUP ahu a a SUP RCA SUP C req a w SUP RCA SUP C req ciQ q c r x x t

 

 

   



       

     

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ;

min ;a a SUP RCA SUP ahu req SUP C req

DHU ahu out req V SUP ahu ci

a w SUP RCA C SUP C req

c

Q q t

r x x x

     ; ; ; ; ; ; ;HU gen in cr V SUP ahu a w SUP HU SUP C ciE q r x x t

153

Pierderi termice la generare

 Pierderile termice în centralele de tratare a aerului CTA, în intervalul de timp tci, se

calculează după cum urmează:

— dacă încăperea în care este montată CTA este climatizată, cu temperatura aerului ϑIDA;zt,

QV;ls;gen = [(A·U)ahu;SUP (ϑSUP;hr - ϑIDA;zt) + (A·U)ahu;ETA (ϑETA;hr;in - ϑIDA;zt)

+ qV;lea;ahu;SUPρaca (ϑSUP;hr - ϑIDA;zt)] · tci        (3. 47)

— dacă ȋncăperea nu este climatizată, temperatura aerului ϑIDA;zt se ȋnlocuieşte cu temperatura din

spațiul neclimatizat ϑsur;nc:

QV;ls;gen = [(A·U)ahu;SUP (ϑSUP;hr - ϑsur;nc) + (A·U)ahu;ETA (ϑETA;hr;in - ϑsur;nc)

+ qV;lea;ahu;SUPρaca (ϑSUP;hr - ϑsur;nc) + qV;lea;ahu;ETAρaca (ϑETA;hr;in - ϑsur;nc)] · tci    (3. 48)

unde :

Aahu;SUP - suprafaţa CTA de introducere, în m

2;

Uahu;SUP - transmitanţa CTA de introducere; valoare prin lipsă Uahu;SUP = 1 W/m2 K, în kW/m2K;

Aahu;ETA - suprafaţa CTA extragere, în m2;

Uahu;ETA - transmitanţa CTA extras ;valoare prin lipsă Uahu;ETA = 1 W/m2 K în kW/m2K;

ϑsur;nc - temperatura spaţiului necondiţionat din jurul centralei în °C

tci - intervalul de timp de calcul în h;

Aahu;SUP m2 - suprafaţa CTA de introducere;

Uahu;SUP kW/m2 K - transmitanţa CTA de introducere; valoare prin lipsă Uahu;SUP = 1 W/m2

K ;

Aahu;ETA m2 - suprafaţa CTA extragere;

Uahu;ETA kW/m2 K - transmitanţa CTA extras; valoare prin lipsă Uahu;ETA = 1 W/m2 K;

ϑsur;nc °C - temperatura spaţiului necondiţionat din jurul centralei;

tci h - intervalul de timp de calcul.

Valorile debitelor de aer de introducere şi respectiv de extragere din sistem,  qV;SUP;ahu;nom

qV;ETA;ahu;nom  trebuie cunoscute din proiect sau stabilite prin inspecţia instalațiilor.

Pierderi termice recuperabile la generare

 Pierderile termice recuperabile QV;ls;gen;rbl din CTA sunt:

— dacă CTA este amplasată în zona condiţionată:

QV;ls;gen;rbl = QV;ls;gen           (3. 49)

— dacă zona de amplasare nu este condiţionată:

QV;ls;gen;rbl = 0            (3. 50)

Ventilatoare

 Creşterea de temperatură a aerului în ventilator, ϑfan

Temperatura aerului la trecere prin ventilator este majorată astfel:

— pentru sistemele de ventilare a clădirilor de locuit, dublu flux echilibrate,

ϑfan;SUP/ETA = 0           (3. 51)

— pentru alte sisteme,

154

(3. 52)

unde

pfan;SUP / ETA - diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere/extragere, ȋn Pa;

fan;SUP / ETA - randamentul ventilatorului de introducere/extragere;

ffan;rd - este gradul de recuperare a puterii ventilatorului, în funcţie de poziţia

motorului: pentru motor în curentul de aer  ffan;rd =1; pentru motor în afara

curentului, ffan;rd = 0,6.

 Temperatura aerului folosit pentru recirculare sau care intră în recuperatorul de căldură:

— dacă ventilatorul de extragere este montat în amonte de recuperator sau de racordul de

recirculare:

ϑETA:hr;in = ϑETA;dis;out + Δϑfan;ETA         (3. 53)

— dacă ventilatorul este montat ȋn aval de recuperator:

ϑETA:hr;in = ϑETA;dis;out          (3. 54)

 Consumul de energie al ventilatorului pentru un interval de calcul tci, se calulează cu relația:

(3. 55)

 Randamentul ventilatorului de introducere/extragere, în intervalul de calcul t ci:

ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nomf(qV)         (3. 56)

unde:

ηfan;SUP/ETA;nom - randamentul nominal al ventilatorului de introducere/extragere, din

datele de fabricaţie;

f(qV) - funcţia de dependenţă a randamentului ventilatorului de

introducere/extragere, de debitul volumic, din datele de fabricaţie.

 Diferenţele de presiune ale ventilatoarelor de introducere și de extragere sunt:

— Dacă sistemul deserveşte o zonă:

 dacă nu există reglare a funcționării:

Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nomfΔp (qV)         (3. 57)

Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nomfΔp (qV)         (3. 58)

 dacă există reglare directă al funcționării:

(3. 59)

(3. 60)

— Dacă  sistemul deserveşte mai multe zone:

 dacă nu există reglare a funcționării:

Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nomfΔp(qV)         (3. 61)



 



 

   

; / ;

; / 6

; /

.

3,6 10

fan SUP ETA fan rd

fan SUP ETA

a a fan SUP ETA

p f

c

   

 

             

; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; 6; ; 3.6 10

V SUP ahu V ETA ahu ci

V gen in el el fan SUP el fan ETA ci fan SUP fan ETA

fan SUP fan ETA

q q tE P P t p p

 

      

2

; ;

; ,

; ; ;

V SUP ahu

fan SUP SUP des

V SUP ahu nom

qp p q

 

      

2

; ;

; ;

, ; ;

V ETA ahu

fan ETA ETA des

V ETA ahu nom

qp p q

155

Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nomfΔp(qV)         (3. 62)

 dacă există reglare a funcționării la presiune constantă:

(3. 63)

(3. 64)

 dacă există reglare a funcționării la presiune minimă:

(3. 65)

(3. 66)

unde

ΔpSUP/ETA;des - diferenţa de presiune de proiectare a ventilatorului de introducere /extragere,

în P;

Δpfan;SUP/ETA;nom - diferenţa de presiune nominală a ventilatorului, din datele de fabricaţie, în Pa;

fΔp(qV) - funcţie de dependenţă a diferenţei de presiune a ventilatorului de

introducere/extragere, de debitul volumic, provenind din datele de fabricaţie;

fΔp;SUP/ETA;ctrl - partea reglată a diferenţei de presiune totală de introducere/extragere, de

proiectare.

Preîncălzire și prerăcire prin sol

 Energia transferată la preîncălzire prin sol, dacă această soluţie este utilizată, în intervalul de

calcul tci considerat, este egală cu:

Qgnd = ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅fODA⋅ (ϑODA,preh – ϑe) ⋅tci      (3. 67)

Energia auxiliarelor

 Energia auxiliară necesară sistemului de ventilare este egală cu:

WV;aux = WV;aux;hr + WV;preh + WV;aux;ctrl        (3. 68)

 Energia auxiliară cerută de sistemul de recuperare de căldură în intervalul de calcul t ci este

egală cu:

— dacă recuperatorul de cǎldurǎ este de tip rotativ , indiferent de modul de reglare:

(3. 69)

— dacă recuperatorul de cǎldurǎ este de tipul cu pompe de circulaţie:

(3. 70)

— pentru alte tipuri de recuperator:

WV;aux;hr = 0            (3. 71)

  

            

2

; ;

; , ; ; ; ;

; ; ;

1 V SUP ahu

fan SUP SUP des p SUP ctrl p SUP ctrl

V SUP ahu nom

qp p f fq

  

            

2

; ;

; , ; ; ; ;

; ; ;

1 V ETA ahu

fan ETA ETA des p ETA ctrl p ETA ctrl

V ETA ahu nom

qp p f fq

  

             

2

; ; 2

; , ; ; ; ; ;max

; ; ;

1 V SUP ahu

fan SUP SUP des p SUP ctrl p SUP ctrl V

V SUP ahu nom

qp p f f fq

  

             

2

; ; 2

; , ; ; ; ; ;max

; ; ;

1 V ETA ahu

fan ETA ETA des p ETA ctrl p ETA ctrl V

V ETA ahu nom

qp p f f fq

 ; ; ; ;max

;max

rot

V aux hr hr rot ci

rot

nW P t n

  

           

2.5

; ; ; ; ; ; ;max ; ;min

;max

max ; hr

V aux hr V SUP ahu ODA el hr pu ci pl hr

ci hr

QW q f p t f t

156

unde:

nrot,max - viteza de rotaţie maximă, ȋn min−1;

Phr;rot;max - puterea maximă de antrenare prin rotor, la viteza de rotaţie maximă, ȋn kW;

pel;hr;pu;max - puterea absorbită de pompă, relativă la debitul volumic transportat, la viteza

maximă, ȋn kWh/m3;

Φhr;max - puterea maximă de transfer de căldură a dispozitivului de recuperare de căldură, ȋn

kW;

fpl;hr;min - factorul minim de sarcină parţială a recuperării de căldură.

 Fracţia din consumul de energie al ventilatorului, pentru pierderea de sarcină în dispozitivul

de recuperare de căldură, în intervalul de calcul considerat, este egală cu:

(3. 72)

unde:

ΔpSUP+ETA;des;hr - diferenţa de presiune de proiectare între introducere şi extragere, pentru

dispozitivul de recuperare de căldură, în condiţii de proiectare, ȋn Pa.

 Energia furnizată pentru protecţia la îngheţ, în intervalul de calcul considerat, este egală cu:

— dacă dispozitivul de recuperare este dotat cu preîncǎlzire:

WV;preh = [ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅fODA⋅ (ϑODA,fp – ϑe)] ⋅tci       (3. 73)

— dacă dispozitivul nu are preȋncălzire:

WV;preh = 0            (3. 74)

 Consumul de energie auxiliară al elementelor de reglare este:

WV;aux;ctrl = ΣPel;V;ctrl

 fop;ctrl tci          (3. 75)

unde:

Σ Pel,V;ctrl - puterea electrică consumată a dispozitivelor de reglare (captatori, elemente

de acţionare, regulatoare);

fop;ctrl - factorul de funcţionare a dispozitivelor de reglare.

 Consumul de energie al pompei de umidificare, în intervalul de calcul considerat, este egal cu:

— dacă umidificarea se realizează prin injecţie de abur:

WHU;aux = 0            (3. 76)

— dacă se utilizează alt tip de umidificator:

WHU;aux = qV;SUP;HU;des

 pel;HU,des  fpl;HU  tci        (3. 77)

unde:

qV;SUP;HU;des - debitul volumic de aer de proiectare din sistemul de umidificare, ȋn m 3/h;

pel,HU,des - consumul specific de energie al pompei de umidificare, raportat la debitul

volumic, se poate considera cel din tabelul 3.1, ȋn Wh/m3.

 Factorul de sarcină parţială se calculează în funcţie de reglarea pompei și de tipul de

umidificator. Pentru funcţionare fără reglare sau cu reglare cu ventil,  valoarea factorului se

poate calcula ca în figura 3.14.

 

   

; ; ; ; ;

; ; ; ;

; ;

V gen in el SUP ETA des hr

V gen in el hr

SUP des ETA des

E p

E p p

157

Figura 3.14.  Factorul de sarcină parţială

unde :

qm;w;HU,des - debitul masic de apă evaporată, de proiectare a umidificatorului, ȋn kg/h .

Tabel 3.1. Consum de energie specific al pompei pentru umidificare pentru diferite tipuri de

umidificator și strategii de reglare

Tip de umidificator Reglare umidificării Energie specifică

pel,HU,deskWh/m

3

qm;w;HU,des

kg/h

prin contact Fǎrǎ reglare 0,01

din proiectare

sau inspecţie

cu pulverizare

Fǎrǎ reglare 0,20

Reglare închis/deschis 0,20

Reglare a debitului 0,20

de presiune ridicatǎ Reglare a vitezei 0,04

hibrid Reglare închis/deschis 0,02

3.2.3. Calcul energetic al distribuţiei

3.2.3.1. Pierderi de aer în conducte și în centrala de tratare a aerului

 Factorul de scurgeri de aer pentru conducte,  f

lea;du este dat de:

(3. 78)

 Debitul de aer care se scurge prin neetanşeităţile conductei este calculat în funcţie de

etanşeitatea conductei. Astfel:

(3. 79)

unde:

qV;lea;du - debitul volumic de aer care trece prin neetanşeităţile conductei, în  m3/h;

Adu - suprafaţa conductei, în m2;

Δpdu - diferenţa de presiune între conductă și aerul ambiant, în Pa. Dacă nu există

prevederi contrare, această valoare corespunde:

- în reţelele de conducte de aer tratat: mediei dintre diferenţa de presiune la

ieşire din CTA și presiunea din amonte de gura de aer;

- în reţelele de conducte de aer recirculat: mediei dintre diferenţa de presiune

din aval de gura de aer și presiunea la intrare în  CTA;

clea,du - factorul de etanşeitate la aer a reţelei de conducte, în m3/(s⋅m2), pentru 1 Pa

  , ,

,

, ,

1 v lea du

lea du

v dis req

qf q

    , , , 3600pe

V lea du du lea du duq A c p

158

ep - exponent al diferenţei de presiune; valoare prin lipsă: 0,65.

Factorii de scurgeri din conducte, în funcţie de clasa de etanşeitate la aer a conductelor, se stabilesc

conform tabelului 3.2.

Tabel 3.2 Factori de scurgeri pentru conducte

Clasa de etanşeitate pentru conducte flea;du

necunoscută 1,45 a

A 1,18

B 1,06

C 1,02

D  - Aplicaţii speciale (camere curate) 1,0 b

a Conform SR EN 16798-3,  5 x A.

Clasa de etanșeitate pentru diverse tipuri de conducte (valori indicative)

 conducte metalice – clasa B

 conducte nemetalice - clasa C sau D

 Factorul de scurgeri al CTA este calculat cu relația:

(3. 80)

unde

qV;lea;ahu

- debitul de scurgeri de aer al CTA, în m3/h;

qV;dis;in/out - debitul volumic de aer tratat sau recirculat care intră/iese din sistemul de

distribuţie, în m3/h;

pSUP / ETA - diferenţa de presiune dintre partea cu aer tratat sau recirculat și mediul  în care se

află CTA, în Pa ;

ptest - presiunea de încercare, în Pa.

Dacă se cunoaşte clasa de etanşeitate la aer a CTA, factorii de scurgeri sunt conform tabelului 3.3:

Tabel 3.3 Factori de scurgeri pentru centrale de tratare a aerului

Clasa de etanşeitate a CTA

flea;ahu

L3 1,1

L2 1,04

L1 1,01

 Debitele volumice de introducere/extracţie, furnizate de CTA sistemului de conducte:

(3. 81)

(3. 82)

unde:

        

0,65

/; ;

;

; ; /

1 SUP ETAv lea ahu

lea ahu

v dis in out test

pqf q p

 =   V;SUP;dis;in;req lea;du;SUP V;SUP;dis;zv;r eq;i

i

q (f    q )

;  =   -V;ETA;dis out;req lea;du;ETA V;ETA;dis;zv;r eq;i

i

q (f    q )

159

qV;SUP;dis;zv;req;i - debitul volumic de introducere necesar pentru zona ventilată i, în m 3/h;

qV;ETA;dis;zv;req;i - debitul volumic extras, necesar pentru zona ventilată i, în m3/h.

Observație: Normele PEC consideră aerul recirculat cu valori negative.

 Debitul volumic de aer tratat care intră într-o zonă ventilată i, este:

(3. 83)

 Debitul volumic de aer, extras dintr-o zonă ventilată i, este:

(3. 84)

 Debitul volumic de scurgeri de aer tratat care intră în zona i, este:

qV;lea;SUP;dis;z;i = (flea;du;z −1) · qV;SUP;dis;z;i        (3. 85)

 Debitul volumic de scurgeri de aer recirculat, extras din zona i, este:

qV;lea;ETA;dis;z;i = (flea;du;z −1) · qV;ETA;dis;z;i        (3. 86)

Observație: în formulele de mai sus,  zona z poate fi o zonă ventilată zv sau o zonă termică zt.

 Debitul volumic de scurgeri care pătrunde în spațiul necondiţionat este:

qV;lea;dis;nc = (flea;du;nc −1) · qV;SUP;dis;in         (3. 87)

 Factorul maxim de sarcină parţială a debitului volumic de aer, pentru o zonă este:

(3. 88)

unde:

qV;SUP;dis;zv;max;des;i - debitul volumic maxim de proiectare pentru zona ventilată i, ȋn m3/h.

Calcul simplificat

Pentru acest calcul, în locul debitelor volumice de aer tratat/ recirculat în și din zonele termice,

sunt luate ca date de intrare, factorul de sarcină parţială și diversitatea debitelor pentru intervalul

de calcul considerat.

Debitele volumice ce trebuie tratate în CTA necesare în conductele de distribuţie sunt:

qV;SUP;dis;in;req = fpl · qV;SUP;ahu;nom         (3. 89)

qV;ETA;dis;out;req = fpl · qV;ETA;ahu;nom         (3. 90)

unde

q V;SUP/ETA;ahu;nom - debitul volumic de aer de introducere şi de aer recirculat al

sistemului, (din proiect) ȋn m3/h.

Factorul maxim de sarcină parţială a debitelor volumice de aer din zonă este:

fV;max = fpl + ΔfV           (3. 91)

unde

f pl - factorul de sarcină parţială pentru debitul volumic de aer total (pe toate zonele)

(dată de intrare);

Δf V - diversitatea debitului volumic pentru intervalul de calcul considerat (dată de

intrare).

  ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ;

V SUP dis zv req i

V SUP dis zv i V SUP dis in

V SUP dis in req

q

q q q

   ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ;

V ETA dis zv req i

V ETA dis zv i V ETA dis out

V ETA dis out req

q

q q q

 

    

; ; ; ;

;max

; ; ; ;max; ;

max V SUP dis zv i

V i V SUP dis zv des i

qf q

160

3.2.3.2. Pierderi termice ale conductelor de aer

 Pierderi termice pe distribuţie

Pierderile termice în reţelele de conducte sunt egale cu:

(3. 92)

 Pierderile termice recuperabile, din reţeaua de conducte, către o zonă termică i, sunt:

QV;ls;dis;rbl;zt;i = [qV;SUP;zt;ińaca ϑSUP;du;cnd + qV,SUP,lea,du;zt;ińaca (ϑSUP,dis,in - ϑIDA;zt;i)] tci  (3. 93)

unde

q V,SUP,zt;i - debitul volumic de aer introdus în zona termică i, ȋn  m3/h;

q V,SUP,lea,du;zt;i - debitul volumic de scurgeri de aer care intră în zona termică i, ȋn  m3/h.

Observaţie:  Se consideră că pierderile termice sunt recuperate într-o zonă termică.

3.2.3.3. Exemplu de calcul (la paragrafele 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.)

Calculul energetic al generării (CTA) și Calculul energetic al distribuției pentru instalații de

ventilare hibridă, mecanică și climatizare

Se consideră o instalație de ventilare mecanică ca cea prezentată în figura 3.13. Calculul energetic

al generării se realizează pentru o CTA cu toate echipamentele componente și se finalizează cu

calculul energetic al distribuției aerului în conducte.

În exemplul prezentat se folosesc următoarele date:

Date de descriere calitative:

- Tip de recuperator de căldură: rotativ, higroscopic (HEAT_REC_TYPE: ROT_HYG).

- Tip de protecție la îngheț: temperatura de intrare în recuperatorul de căldură crește la trecerea

aerului printr-o baterie de preîncălzire (DEFR_TYPE: PREH)

- Tip de umidificator: umidificator prin contact (HUM_TYPE: CONTACT).

- Tip de agent pentru umidificarea cu abur: electricitate, gaz, solar, alt tip de agent

(GEN_CRHU;gen: -).

Date de proiectare a sistemului:

- Poziționarea ventilatorului de introducere: în amonte de dispozitivul de recuperare a căldurii sau

al recirculării (SUP_FAN_LOC: UP_HR)

- Poziționarea ventilatorului de evacuare/extragere: în amonte de dispozitivul de recuperare a

căldurii sau al recirculării (ETA_FAN_LOC: UP_HR)

- Poziționarea motorului ventilatorului: motorul ventilatorului este poziționat în exteriorul

curentului de aer (FAN_MOT_LOC: OUTS_AIR)

- Tip de sistem pentru calculul energiei unui ventilator cu debit volumic de aer variabil: Sistemul

deservește o singură zonă (sau este reglat în funcție de o zonă pilot), (SYS_TYPE: SINGLE_ZONE)

- Amplasare CTA: într-o zonă neclimatizată (AHU_LOC: NC).

   

   

   

  

              



      







; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

V ls dis a a V SUP dis in SUP du nc SUP du zt i V ETA dis out ETA du

i

V SUP lea du zv j SUP dis in IDA zv j V lea dis nc SUP di s in sur nc ci

j

Q c q q

q q t

161

Date privind reglarea:

- Reglare a debitului volumic: reglare continuă a debitului volumic variabil ( AIR_FLOW_CTRL:

VARIABLE)

- Reglare de temperatură a aerului introdus: Punct de reglare variabil cu compensare de

temperatura exterioară (SUP_TEMP_CTRL: ODA_COMP)

- Reglarea aerului recirculat/extras: proporție fixă de aer extras, proporție variabilă de aer extras

(RCA_CTRL: ZONE_BASED)

- Reglarea recuperării de căldură: Reglare prin schimbarea vitezei de rotație (HEAT_REC_CTRL:

SPEED)

- Reglarea protecției contra înghețului: înghețul este împiedicat, reglând temperatura de ieșire a

recuperatorului de căldură (DEFR_CTRL: INDIRECT)

- Reglarea ventilatorului: nicio reglare, ventilatorul răspunde la debitul variabil în funcție de

caracteristicile sale (FAN_CTRL: - ).

- Reglarea umidificatorului: Pornit/oprit (HUM_CTRL: ON_OFF).

Se folosesc datele de intrare din tabelul 3.4. Desfăşurarea calculului şi rezultatele sunt date ȋn

tabelul 3.5, respectiv tabelul 3.6.

Se precizează că ȋn coloana care indică numărul curent al relaţiilor de calcul, sunt menţionate atât

numerele corespunzătoare din standardul SR EN 16798-5-1 cât şi cele din prezenta metodologie.

162

Tabel 3.4. Date de calcul

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Date privind condițiile de funcționare

Interval de timp de calcul  tci h 1

Temperatură exterioară în intervalul de calcul  e °C 33,2

Conţinut de umiditate a aerului exterior de intervalul de

calcul xe kg/kg aer

uscat 0,01229

Temperatură a zonei termice ȋn care au loc pierderile

conductei sau ale CTA IDA;zt °C 26

Temperatură a spaţiului necondiţionat din jurul conductei  sur;nc °C 28

Conţinut de umiditate al spaţiului necondiţionat din jurul

conductei  xsur;nc kg/kg aer

uscat 0,01229

Putere de intrare a bateriei de încălzire a CTA QH;ahu;in kWh 3,323

Putere de ieşire a bateriei de răcire a CTA QC;ahu;out; kWh 1,805

Temperatură de intrare în bateria de răcire a CTA C;ahu;in °C 11,113

Semnal de necesitate de funcţionare  fop;V - 1,00

Debit volumic al aerului de introducere necesar ȋn zona de

ventilare i qV;SUP;dis;zv;req;i m3/h 2400,00

Debit volumic al aerului extras din zonă de ventilare i qV;ETA;dis;zv;req;i m3/h -2400,00

Debit volumic al aerului exterior de introducere, necesar ȋn

zonă de ventilare i qV;ODA;zv;req;i m3/h 2400,00

Temperatură a aerului de introducere necesară ȋn zona de

ventilare SUP;req;zv °C 21,00

Conţinut de umiditate minim al aerului de introducere

necesar ȋn zona de ventilare xSUP;zt;min;req kg/kg aer

uscat 0,007

Conţinut de umiditate maxim al aerului de introducere

necesar în zona de ventilare  xSUP;zt;max;req kg/kg aer

uscat 0,011

Temperatură a aerului extras pentru zona de ventilare ETA;zv °C 21,00

163

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Conţinut de umiditate al aerului extras din zona termică xETA;zv kg/kg aer

uscat 0,01301

Factor de sarcină parţialǎ al debitul volumic total de aer (pe

toate zonele) fpl – 0,9

Diferenţă de sarcină parţială (pe toate zonele) fV – 0,9

Factor de funcţionare a dispozitivelor de reglare fop;ctrl - 1

Date privind produsul

Tip de recuperator de căldură rezidențial HEAT_REC_TYPE   ROT_HYG

Tip de protecție la îngheț DEFR_TYPE   PREH

Tip de umidificator HUM_TYPE   CONTACT

Tip de agent energetic pentru umidificarea cu abur GEN_CRHU;gen   -

Date tehnice ale produsului

Factor de scurgeri pentru conducte flea;du;SUP - 1,02

Factor de scurgeri pentru conducte flea;du;ETA - 1,02

Factor de scurgeri pentru conducte flea;du;zv - 1,02

Factor de scurgeri pentru conducte flea;du;nc - 1,02

Factor de scurgeri pentru CTA flea;ahu;SUP - 1,04

Factor de scurgeri pentru CTA flea;ahu;ETA - 1,04

Debit volumic nominal de aer de introducere al CTA qV;SUP;ahu;nom m3/h 5000

Debit volumic de aer de introducere al CTA în etapa 1..n qV;SUP;ahu;st1..stn m3/h 3000

Debit volumic nominal de aer extras al CTA qV;ETA;ahu;nom m3/h 5000

164

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Debit volumic de aer extras al CTA în etapa 1..n qV;ETA;ahu;st1..stn m3/h 3000

Număr de etape nst - 1

Grad de recuperare din puterea ventilatorului ffan;rd - 0,6

Eficienţă nominală de temperatură a recuperării de căldură,

la viteza aerului (de proiectare)  hr;nom - 0,67

Debit maxim de aer de introducere (de proiectare) al

sistemului qV;SUP;hr;nom m3/h 5000

Viteză nominală a aerului pentru recuperarea de căldură vhr;nom m/s 3,5

Constantă pentru dependenţa de viteză, a eficienţei de

recuperare a căldurii C1 - -0,0684

Constantă pentru dependenţa de viteză a eficienţei de

recuperare a căldurii C2 - 1

Factor de corecție al numărului de rotații pentru

schimbătorul de căldură rotativ fn - 1,0045

Eficienţă nominală de recuperare a umidităţii, la viteza

aerului de proiectare  xr;nom - 0,42

Eficienţă nominală de recuperare a umidităţii, la viteza

aerului de proiectare xODA;nom kg / kg aer

uscat 0,005

Factor de corecţie pentru influenţa diferenţei de umiditate

asupra eficienţei de recuperare de umiditate a

dispozitivelor rotative

fΔx;x - -0,2504

Factor de corecţie pentru influenţa debitului masic asupra

eficienţei de recuperare de umiditate, a dispozitivelor

rotative

fq;x - 0,9003

Factor de corecţie pentru influenţa vitezei aerului asupra

eficienţei de recuperarea umiditǎţii, a dispozitivelor

rotative

fv;x - 1,5320

Factor de corecţie pentru influenţa vitezei de rotaţie asupra

eficienţei de recuperarea umiditǎţii a dispozitivelor rotative fn;x - 1,0000

165

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Factor de corecţie pentru alte tipuri de recuperare de

căldură fxr;other - 0,4000

Eficienţă de recuperare a căldurii, redusă din cauza

operaţiei de dezgheţ la ϑe = − 15°C D;-15 - 0,4

Eficienţă de recuperare a căldurii, redusă din cauza

operaţiei de dezgheţ la ϑe = − 7°C D;-7 - 0,7

Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de

răcire CC;1 - 11,91

Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de

răcire CC;2 - 4110,34

Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de

răcire CC;3 - 235,0

Factor de derivaţie pentru bateria de răcire fC;bp - 0,1

Randament al bateriei de răcire coil;C - 0,8

Eficienţă în temperatură a bateriei de încălzire coil;H - 0,8

Randament nominal al ventilatorului de introducere, din

datele de fabricaţie, furnizate conform SR EN ISO 5801  ηfan;SUP;nom – 0,72

Diferenţă de presiune nominală a ventilatorului de

introducere, provenind din datele de fabricaţie, după SR

EN ISO 5801

Δpfan;SUP;nom Pa 600,0

Randament nominal al ventilatorului de extragere,

provenind din datele de fabricaţie, furnizate conform SR

EN ISO 5801

ηfan;ETA;nom – 0,8

Diferenţă de presiune nominală a ventilatorului de

introducere, provenind din datele de fabricaţie, după SR

EN ISO 5801

Δpfan;ETA;nom Pa 600,0

Funcţie de dependenţă a randamentului ventilatorului de

introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din

datele producătorului, furnizate conform SR EN ISO 5801

f(qV) - 0,728

166

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Funcţie de dependenţă a randamentului ventilatorului de

introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din

datele producătorului, furnizate conform SR EN ISO 5801

f(qV) - 0,714

Funcţie de dependenţă a diferenţei de presiunea

ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic,

rezultat din datele producătorului, furnizate conform SR

EN ISO 5801

fΔp(qV) - 1,240

Funcţie de dependenţă a diferenţei de presiunea

ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic,

rezultat din datele producătorului, furnizate conform SR

EN ISO 5801

fΔp(qV) - 1,247

Suprafaţa CTA de introducere Aahu;SUP m2 35

Transmitanţă pentru pierderile de căldură ale CTA de

introducere  Uahu;SUP kW/m2 K 0,0005

Suprafaţă a CTA extras Aahu;ETA m2 35

Coeficient de pierderi termice ale CTA extras Uahu;ETA kW/m2 K 0,0005

Putere maximă de transfer de căldură a dispozitivului de

recuperare a căldurii Φhr;max kW 0,50

Viteză maximă de rotaţie a dispozitivului de recuperare a

căldurii, rotativ  nrot;max min-1 20

Putere de antrenare a rotorului, la viteza maximă de rotaţie  Phr;rot;max kW 0,05

Putere absorbită de pompă, relativă la debitul volumic

transportat, la viteză maximă pel;hr;pu;max kWh/m3 0,00001

Factor minim de sarcină parţială a recuperării de căldură fpl;hr;min - 0,00001

Eficienţă a umidificatorului cu răcire adiabatică hu;ac - 0,9

Consum de putere electrică a dispozitivelor de reglare

(senzori, dispozitive de acţionare, regulatoare)  Pel;V;ctrl kW 0,1

Debit volumic de aer de proiectare al sistemului de

umidificare qV;SUP;HU;des m3/h 5000

167

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Consum de energie specific al pompei de umidificare,

raportat la debitul volumic  pel;HU;des kWh/m3 2,00E-04

Debit masic de apă evaporată, de proiectare, al

umidificatorului  qm;w;HU,des  kg/h 13,5

Date de proiectare ale sistemului

Date de Proiectare

Poziționarea ventilatorului de introducere SUP_FAN_LOC   UP_HR

Poziționarea ventilatorului de evacuare/extragere ETA_FAN_LOC   UP_HR

Poziționarea motorului ventilatorului  FAN_MOT_LOC   OUTS_AIR

Tip de sistem pentru calculul energiei unui ventilator cu

debit volumic de aer variabil  SYS_TYPE   SINGLE_ZONE

Amplasare CTA AHU_LOC   NC

Coeficient de transfer termic al conductei de introducere

către mediul înconjurător necondiţionat Hdu;SUP;nc kW/K 0,01

Coeficient de transfer termic al conductei de introducere

către o zonă termică condiţionată specifică i Hdu;SUP;zt;i kW/K 0,01

Coeficient de transfer termic al conductei de extragere

către mediul înconjurător necondiţionat Hdu;ETA;nc kW/K 0,01

Debit volumic maxim de aer de introducere necesar, de

proiectare, pentru zona ventilată i qV;SUP;dis;zv;max;des;i

m3/h 2000,00

Debit volumic de aer exterior de introducere de proiectare

pentru zona ventilată i qV;ODA;zv;req;des;i m3/h 2000,00

Număr de zone ventilate nzv - 1

Punct de reglare a temperaturii aerului de introducere

(pentru reglarea temperaturii de introducere constantă) SUP;set °C 18

Punct de reglare a temperaturii maxime a aerului de

introducere pentru opţiunea de reglare ODA_COMP SUP;set;max °C 23

Punct de reglare a temperaturii minime a aerului de

introducere pentru opţiunea de reglare ODA_COMP SUP;set;min °C 19

Factor de pantă pentru opţiunea de reglare ODA_COMP fe - -0,4

168

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Compensare de temperatură pentru opţiunea de reglare

ODA_COMP off K 29

Viteza aerului de proiectare, pentru unitatea de recuperare

a căldurii vhr;des m/s 3,5

Limita 1 de temperatură a aerului exterior pentru calculul

unei operaţii de dezgheţ e;lim1 °C -10

Limita 2 de temperatură a aerului exterior pentru calculul

unei operaţii de dezgheţ e;lim2 °C -5

Limita de temperatură a aerului evacuat după recuperarea

căldurii EHA;hr;lim °C -5

Diferenţă de presiune de proiectare, pentru ventilatorul de

introducere pSUP;des Pa 600

Diferenţă de presiune de proiectare, pentru ventilatorul de

extragere pETA;des Pa 600

Pierdere de sarcină în dispozitivul de recuperarea căldurii

pe circuitul de aer de introducere şi extragere, în condiţii

de proiectare

pSUP+ETA;des;hr Pa 500

Parte reglată a diferenţei de presiune de introducere de

proiectare fp;SUP;ctrl - 0,8

Parte reglată a diferenţei de presiune de extragere de

proiectare fp;ETA;ctrl - 0,8

Date privind reglarea

Reglare a debitului volumic  AIR_FLOW_CTRL   VARIABLE

Reglare de temperatură a aerului introdus SUP_TEMP_CTRL   ODA_COMP

Reglarea aerului recirculat  RCA_CTRL   ZONE_BASED

Reglarea recuperării de căldură HEAT_REC_CTRL   SPEED

Reglarea protecției contra înghețului DEFR_CTRL   INDIRECT

Reglarea ventilatorului FAN_CTRL   -

Reglarea umidificatorului HUM_CTRL   ON_OFF

169

Denumire  Simbol  UM  Valoare

Constante

Presiunea atmosferică patm Pa 101325

Densitatea aerului  a kg/m3 1,204

Căldura specifică a aerului la presiune constantă  ca kWh/(kg K) 0,00028

Căldura latentă de vaporizare a apei  rw kWh/kg 0,68

Corecții ale densității

Altitudine deasupra nivelului mării  h m 400

Densitatea aerului la altitudinea h deasupra nivelului mării  ρa kg/m3 1,158

Etape de calcul :  A – Calculul energetic al distribuției aerului

B – Calculul energetic al generării (pentru toate echipamentele din CTA)

Tabel 3.5 Desfăşurarea calculului

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

A. CALCULUL DISTRIBUȚIEI –

A.1. Calculul condițiilor de funcționare.

Calcul detaliat

Debitele volumice necesar a fi furnizate

de centrala de tratare a aerului, sistemului

de conducte de distribuţie

qV;SUP;dis;in;req m3/h 2448   (4a)/

(3.81)

Debitele volumice necesar a fi furnizate

de centrala de tratare a aerului, sistemului

de conducte de distribuţie

qV;ETA;dis;out;req m3/h 2448   (5a)/

(3.82)

 

i

zv;req;iV;SUP;dis;lea;du;SUPin;reqV;SUP;dis; )q    (fq    =

 

i

zv;req;iV;ETA;dis;lea;du;ETAout;reqV;ETA;dis )q    (fq -    =  ;

170

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Debitul volumic de aer de introducere

care intră într-o zonă ventilată specifică i

deservită de sistem

qV;SUP;dis;zv;i m3/h 2400   (6)/

(3.83)

Debitul volumic de aer extras dintr-o zonă

ventilată specifică i deservită de sistem  qV;ETA;dis;zv;i m3/h 2400   (7)/

(3.84)

Debitul volumic de scurgeri, de aer de

introducere, care intră în zona specifică i  qV;lea;SUP;dis;zv;i m3/h 48,0   (8)/

(3.85)  qV;lea;SUP;dis;zv;i = (flea;du;zv -1)  qV;SUP;dis;zv;i

Debitul volumic de scurgeri de aer extras

din zona specifică i qV;lea;ETA;dis;zv;i m3/h 48,0   (9)/

(3.86) qV;lea;ETA;dis;zv;i = (flea;du;zv -1)  qV;ETA;dis;zv;i

Debitul volumic de scurgeri care pătrunde

în spaţiul necondiţionat  qV;lea;dis;nc m3/h 48,96   (10)/

(3.87)

qV;lea;dis;nc, = (flea;du;nc -1)  qV;SUP;dis;in

Factorul maxim de sarcină parţială a

debitului volumic de aer pentru o zonă  fV;max - 1,20   (11a)/

(3.88)

Calcul simplificat

Debitele volumice ce trebuie furnizate de

centrala de tratare a aerului, necesare în

conductele de distribuţie

qV;SUP;dis;in;r

eq m3/h -   (4b)/

(3.89) qV;SUP;dis;in;req = fpl  qV;SUP;ahu;nom

Debitele volumice ce trebuie furnizate de

centrala de tratare a aerului, necesare în

conductele de distribuţie

qV;ETA;dis;out;req m3/h -   (5b)/

(3.90) qV;ETA;dis;out;req = fpl  qV;ETA;ahu;nom

req in dis SUP V

i req zv dis SUP V

in dis SUP V i zv dis SUP V

q

qqq

; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ;

reqoutdisETAV

i req zv dis ETA V

out dis ETA V i zv dis ETA V

q

qqq

;;;;

; ; ; ; ;

; ; ;; ; ; ;   













i des zv dis SUP V

i zv dis SUP V

iV

q

qf

; max; ; ; ; ;

; ; ; ;

max ; max

171

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Factorul maxim de sarcină parţială a

debitelor volumice de aer din zonă  fV;max - -   (11b)/

(3.91) fV;max = fpl + fV

Variaţia de temperatură şi umiditate a aerului în reţeaua de conducte

Temperatura aerului de introducere cerută

este modificată în conductă  SUP,dis,in;req °C 20,9   (12)

Temperatura aerului reală de introducere

este modificată în conductă  SUP,dis,out °C 33,1   (13)

Căderea de temperatură datorată

pierderilor termice în conducta de

introducere, către spaţiul necondiţionat

SUP;du;nc °C -0,088   (14)

Căderea de temperatură datorată

pierderilor termice în conducta de

introducere, către o zonă condiţionată

SUP;du;cnd °C -0,062   (15)

Conţinutul de umiditate real al aerului de

introducere x

SUP,dis,out

kg/kg

aer

uscat

0,00946   (16) xSUP,dis,out = xSUP,dis,in

Conţinutul de umiditate cerut al aerului de

introducere xSUP,dis,in;min;req

kg/kg

aer

uscat

0,007   (17) xSUP,dis,in;req = xSUP,dis,out;req

Conţinutul de umiditate cerut al aerului de

introducere xSUP,dis,in;max;req

kg/kg

aer

uscat

0,011   (17) xSUP,dis,in;req = xSUP,dis,out;req

Temperatura aerului extras  ETA,dis,out °C 21,05   (18)

    

k

k cnd du SUP

j

j nc du SUPzv req SUPreq in dis SUP , ; ;, ; ;; ;; ; ; 

    

k i

i zt k du SUP

j

j nc du SUPin dis SUPout dis SUP

,

, ; , ;, ; ;; ;; ; 

















 



in dis SUP V a

j nc SUP du

q c

H

nc sur j in du SUPj nc du SUP e

; ; ;

, ; ;

. ) (

;, ; ;, ; ; 1 )(

























in dis SUP V a

i zt k SUP du

q c

H

i zt IDA k in du SUPi zt k du SUP e

; ; ;

; ; , ;

. ) (

; ;, ; ;, ; , ; 1 )(





172

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Diferenţa de temperatură datorată

pierderilor termice în conducta de

extragere către spaţiul necondiţionat

du;ETA K -0,088   (19)

Conţinutul de umiditate al aerului extras x ETA,dis,out

kg/kg

aer

uscat

0,01326   (20) xETA,dis,out = xETA,zv + (flea,du - 1)xsur;nc

A.2.Calculul energetic

Pierderi termice pe distribuție

Pierderile termice în reţelele de conducte  Qls,V,dis kWh - 0,00313   (21)/

(3.92)

Pierderi de căldura recuperabile pe distribuție

Pierderile termice recuperabile provenind

din reţeaua de conducte, către o zona

termică specifică i

Qls,V,dis;rbl;zt;i  kWh -0,4520   (22)/

(3.93)

QV;ls;dis;rbl;zt;i = [qV;SUP;zt;i ⋅ ρa ⋅ ca ⋅ ΔϑSUP;du;cnd

+ qV,SUP,lea,du;zt;i ⋅ ρa ⋅ ca ⋅ (ϑSUP,dis,in - ϑIDA;zt;i)] 

tci

B. CALCUL AL GENERĂRII –

B.1. Calculul condițiilor de funcționare

Debite de aer în CTA

Debitul volumic de aer introdus (nicio

reglare debit volumic, funcţionare

continuă)

qV;SUP;dis;in m3/h -   (23a) qV;SUP;dis;in = qV;SUP;ahu;nom

    ci nc sur in dis SUPnc dis lea V

j

j zv IDAin dis SUP j zv du lea SUP V

du ETAout dis ETA V

i

i zt du SUPnc du SUPin dis SUP V a a dis ls V

tqq

qq cQ





    



  







      





;; ;; ; ; ; ;; ;; ; ; ; ;

;; ; ;; ; ;; ;; ; ;; ;

  



173

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Debitul volumic de aer introdus (reglarea

debitului volumic în funcţie de timp,

funcţionare continuă în perioada de

ocupare)

qV;SUP;dis;in m3/h -   (23b) qV;SUP;dis;in = fop;V  qV;SUP;ahu;nom

Debitul volumic de aer introdus (reglare

multi-nivel, debitul volumic variabil)

qV;SUP;dis;in

m3/h -   (23c)

dacă qV;SUP;dis;in;req < qV;SUP;ahu;st1:

qV;SUP;dis;in = fop;V × qV;SUP;ahu;st1

qV;SUP;dis;in altfeldacă qV;SUP;dis;in;req < qV;SUP;ahu;st2:

qV;SUP;dis;in = fop;V × qV;SUP;ahu;st2

Debitul volumic de aer introdus (reglare

debitul volumic variabil continuu) qV;SUP;dis;in m3/h 2448   (23d) qV;SUP;dis;in = fop;V  qV;SUP;dis;in;req

Debitul volumic de aer extras (fără

reglare) qV;ETA;dis;out m3/h -   (24a) qV;ETA;dis;out = qV;ETA;ahu;nom

Debitul volumic de aer extras (reglare

ON/OFF) qV;ETA;dis;out m3/h -   (24b) qV;ETA;dis;out = fop;V  qV;ETA;ahu;nom

Debitul volumic de aer extras (reglare

multi-nivel, debit volumic variabil)

qV;ETA;dis;out

m3/h -   (24c)

dacă qV;ETA;dis;out;req < qV;ETA;ahu;st1:

qV;ETA;dis;out = fop;V × qV;ETA;ahu;st1

qV;ETA;dis;out altfeldacă qV;ETA;dis;out;req < qV;ETA;ahu;st2:

qV;ETA;dis;out = fop;V × qV;ETA;ahu;st2

Debitul volumic de aer extras (variabil) q V;ETA;dis;out m3/h 2448   (24d) qV;ETA;dis;out = fop;V  qV;ETA;dis;out;req

Debitul de aer transportat de ventilatorul

de introducere în CTA qv;SUP;ahu m3/h 2647,76   (25) qv;SUP;ahu = flea;ahu;SUP  flea;hr;SUP  qv;SUP;dis;in

174

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Debitul de aer transportat de ventilatorul

de extragere în CTA qv;ETA;ahu m3/h 2545,92   (26) qv;ETA;ahu = flea;ahu;ETA  flea;hr;ETA 

qv;ETA;dis;out

Debitul de scurgeri de aer de introducere  qv;lea;ahu;SUP m3/h 97,92   (27) qv;lea;ahu;SUP = (flea;ahu;SUP -1)  qv;SUP;dis;in

Debitul de scurgeri de aer de extragere  qv;lea;ahu;ETA m3/h 97,92   (28) qv;lea;ahu;ETA = (flea;ahu;ETA - 1)  qv;ETA;dis;out

Reglarea temperaturii aerului introdus

Temperatura aerului introdus

(temperatură de introducere constantă)  SUP;ahu;req °C -   (29a) SUP;ahu;req = SUP;set - fan;SUP

Temperatura aerului introdus (punct de

reglare variabil cu compensare a

temperaturii exterioare)

SUP;ahu;req °C 18,834   (29b) SUP;ahu;req = min[SUP;set;max;; max(SUP;set;min ;

fe e + off)] - fan;SUP

Temperatura aerului introdus (punct de

reglare variabil şi compensare care

depinde de sarcină)

SUP;ahu;req °C -   (29c) SUP;ahu;req = SUP,dis,in;req - fan;SUP

Creșterea de temperatură în ventilator

Creșterea temperaturii aerului în

ventilator, pentru sisteme conform SR EN

13141

fan;SUP

K

-   (30a)/

(3.51)

fan;SUP/ETA = 0

fan;ETA - fan;SUP/ETA = 0

Creșterea temperaturii aerului în

ventilator, alte sisteme

fan;SUP

K

0,17

(30b)/

(3.52)

fan;ETA 0,16

6

/ ;

;/ ;

/ ;

10 6 , 3

.

  



ETA SUP fan a a

rd fan ETA SUP fan

ETA SUP fan

c

f p

 

6

/ ;

;/ ;

/ ;

10 6 , 3

.

  



ETA SUP fan a a

rd fan ETA SUP fan

ETA SUP fan

c

f p

 

175

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Temperatura aerului după ventilatorul de

extragere (dacă ETA_FAN_LOC =

UP_HR)

ETA:hr;in °C 21,21   (31a)/

(3.53) ETA:hr;in = ETA;dis;out + fan;ETA

Temperatura aerului după ventilatorul de

extragere (dacă nu) ETA:hr;in °C -   (31b)/

(3.54) ETA:hr;in = ETA;dis;out

Preîncălzire și prerăcire a aerului prin

sol

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR,

dacă GND_PREH_CTRL = NONE sau

SUP_TEMP_CTRL = NO_CTRL

ODA;preh °C 33,366   (32a) ϑODA;preh = ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR,

dacă nu, și dacă SUP;ahu;req >e

ODA;preh °C -   (32b) ϑODA;preh = min(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd +

ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP)

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR,

dacă nu

ODA;preh °C -   (32c) ϑODA;preh = max(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd +

ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP)

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol (dacă nu, dacă

GND_PREH_CTRL = NONE sau

SUP_TEMP_CTRL = NO_CTRL)

ODA;preh °C -   (32d) ϑODA;preh = ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol, dacă nu, dacă SUP;ahu;req >e   ODA;preh °C -   (32e) ϑODA;preh = min(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd +

ΔϑODA;du)

Temperatura aerului după preîncălzirea

din sol, dacă nu,  ODA;preh °C -   (32f) ϑODA;preh = max(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd +

ΔϑODA;du)

176

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Continutul de umiditate al aerului după

preîncălzirea din sol  xODA;preh

kg/kg

aer

uscat

0,01229   (33) xODA;preh = xe + Δxgnd + ΔxODA;du

Recirculare

Temperatura aerului introdus cerută după

recuperarea de căldură (dacă RCA_CTRL

= FIX)

SUP;hr;req °C -   (34a)

Temperatura aerului introdus cerută după

recuperarea de căldură (altfel dacă

SUP_AIR_TEMP_CTRL = NO_CTRL)

SUP;hr;req °C -   (34b) SUP;hr;req = [1 - (1 – hr)  fODA;min] ETA;hr:in +

fODA;min  (1 – hr) ODA;preh

Temperatura aerului introdus cerută după

recuperarea de căldură (altfel

dacăODA;preh <ETA;hr:in and

ODA;preh < SUP;ahu;req)

SUP;hr;req °C -   (34c)

SUP;hr;req = min{SUP;ahu;req ; [1 - (1 – hr) 

fODA;min] ETA;hr:in + fODA;min  (1 – hr)

ODA;preh}

Temperatura aerului introdus cerută după

recuperarea de căldură (altfel

dacăODA;preh >ETA;hr:in and

ODA;preh > SUP;ahu;req)

SUP;hr;req °C 24,405   (34d)

SUP;hr;req = max{SUP;ahu;req ; [1 - (1 – hr) 

fODA;min] ETA;hr:in + fODA;min  (1 – hr)

ODA;preh}

Temperatura aerului introdus cerută după

recuperarea de căldură (altfel)  SUP;hr;req °C -   (34e) SUP;hr;req = ODA;preh

Fracția minimă de aer exterior

(dacă RCA_CTRL = VARIABLE) fODA;min - 1   (35a)

Fracția minimă de aer exterior

(altfeldacă RCA_CTRL = FIX) fODA;min - -   (35b)

 

min ;

; ;min ;; ;

; ;

1

ODA

in hr ETAODAreq ahu SUP

req hr SUP

f

f    





























i zv dis SUP V

i req zv ODA V

ihr ODAODA

q

qff

; ; ; ;

; ; ; ;

;min ; max  ;  min



























 

nom ahu SUP V

i des req zv ODA V

hr ODAODA

q

qff

; ; ;

; ; ; ; ;

;min ;  ;  min

177

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Fracția minimă de aer exterior (altfel) fODA;min - -   (35c) fODA;min = fODA;hr

Temperatura aerului introdus după

recirculare (Dacă HEAT_REC_CTRL =

NO_CTRL or SUP_AIR_TEMP_CTRL =

NO_CTRL)

SUP;RCA °C -   (36a) SUP;RCA = (1 – fODA;min) ETA;hr:in + fODA;min

SUP;hr

Temperatura aerului introdus după

recirculare (altfel) SUP;RCA °C 24,405   (36b) SUP;RCA = SUP;hr;req

Conținutul de umiditate al aerului

introdus după recirculare  xSUP;RCA kg/kg 0,01215   (37) xSUP;RCA = (1 – fODA)  xETA;hr;in + fODA  xSUP;hr

Fracția de aer exterior pentru intervalul de

calcul considerat fODA - -   (38a)

dacăSUP;hr = 

ETA;hr:in                                     fODA = fODA;hr

Fracția de aer exterior pentru intervalul de

calcul considerat fODA - 1   (38b) altfel

Recuperare de căldură

Temperatura aerului de introducere după

recuperarea de căldură (fără reglarea

recuperării de căldură)

SUP;hr °C -   (39a) SUP;hr = ODA;preh + hr (ETA;hr;in - ODA;preh)

Temperatura aerului de introducere după

recuperarea de căldură

(altfeldacăODA;preh <ETA;hr:in and

ODA;preh < SUP;ahu;req)

SUP;hr °C -   (39b) SUP;hr = min[SUP;hr;lim ; ODA;preh + hr

(ETA;hr;in - ODA;fp)]































 

in hr ETAhr SUP

in hr ETARCA SUP

hr ODAODAODA fff

; ;;

; ;;

;min ;  ;  min  ;  max  

 

178

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Temperatura aerului de introducere după

recuperarea de căldură

(altfeldacăODA;preh >ETA;hr:in and

ODA;preh > SUP;ahu;fp)

SUP;hr °C 24,405   (39c) SUP;hr = max[SUP;hr;req ; ODA;preh + hr

(ETA;hr;in - ODA;fp)]

Temperatura aerului de introducere după

recuperarea de căldură (altfel) SUP;hr °C -   (39d) SUP;hr = ODA;fp

Eficiența recuperării căldurii (ca

temperatură) hr - 0,737   (40)

hr = hr;nom  fq  fv  fn

Factorul de corecţie al raportului de debit

masic diferit de 1  fq - 0,984   (41)

Factor de corecție a vitezei aerului  fv - 1,113   (42) fv = C1 (vhr;eff – vhr;nom) + C2

Viteza aerului  vhr;eff m/s 1,85   (43)

Conținutul de umiditate al aerului de

introducere după recuperarea de căldură  xSUP;hr

kg/kg

aer

uscat

0,01215   (44) xSUP;hr = xODA;preh + xr (xETA;hr;in - xODA;preh)

Eficienţa recuperării de umiditate a

schimbătoarelor de căldură rotative xr - -0,145   (45a) xr = xr;nom  fx;x  fq;x  fv;x  fn;x

Eficienţa recuperării de umiditate a

schimbătoarelor de căldură, dacă

HEAT_REC_TYPE = OTHER

xr - -   (45b) ηxr = ηxr;nom ⋅ fxr;other

4 . 0

min ;; ;

; ;; ;

1









 



ODAahu SUP V

ahu SUP Vahu ETA V

q

fq

qqf

omV;SUP;hr;n

ODAahu SUP V des hr

eff hr

q

f q vv

min ;; ; ;

;



179

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Eficienţa recuperării de umiditate a

schimbătoarelor de căldură, dacă nu  xr - -   (45c) xr = 

Protecție la îngheț

Efectul de protecție la îngheț la

recuperatorul de căldură, dacă

DEFR_CTRL = DIRECT

ηhr

-

-

(46)

dacă

e <e;lim1:           ηhr = εD;-15

ηhr - altfeldacăe <e;lim2:    ηhr = εD;-7

ηhr - altfel                         ηhr = ηhr

ODA;fp °C -   (47a) ODA;fpODA;preh

SUP;hr;lim °C -   (48a) SUP;hr;lim = SUP;hr;req

Efectul de protecție la îngheț pentru aerul

exterior, dacă DEFR_CTRL =

INDIRECT, dacă DEFR_TYPE = PREH

ODA;fp °C 33,366   (47b)

Efectul de protecție la îngheț pentru aerul

exterior, dacă DEFR_CTRL =

INDIRECT, dacă DEFR_TYPE = PREH

SUP;hr;lim °C 24,405   (48b) SUP;hr;lim = SUP;hr;req

Efectul de protecție la îngheț pentru aerul

exterior, dacă DEFR_CTRL =

INDIRECT, altfel

ODA;fp °C -   (47c)

ODA;fpODA;preh

  min ;; ; ; ;

min ;; ; ;

; ;;

1 ODAahu SUP V ahu ETA V

ODAahu SUP V hr ETA

req hr SUPfp ODA

fq q

f q

  

     

180

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Efectul de protecție la îngheț pentru aerul

exterior, dacă DEFR_CTRL =

INDIRECT, altfel

SUP;hr;lim °C -   (48c)

Diferența maximă de temperatură la

recuperatorul de căldură ETA;hr K 26,21   (49) ETA;hr = max(0;  ETA;hr;in - EHA;hr;lim)

Răcire adiabatică

Temperatura aerului recirculat introdus SUP;RCA °C 18,834   (50) SUP;RCA = min(SUP;ahu;req; SUP;hr)

Temperatura aerului extras care intră în

recuperatorul de căldură ETA;hr;in °C 21,005   (51)

Conținutul de umiditate al aerului extras

care intră în recuperatorul de căldură  xETA;hr;in

kg/kg

aer

uscat

0,01326   (52)

Răcire și dezumidificare

Temperatura necesară a aerului de

introducere, după bateria de răcire, în

intervalul de calcul considerat

Dacă SUP_AIR_TEMP_CTRL =

NO_CTRL

SUP;C;req °C -   (53a) SUP;C;req = SUP;RCA

Temperatura necesară a aerului de

introducere, după bateria de răcire, în

intervalul de calcul considerat, altfel

SUP;C;req °C 16,098   (53b) SUP;C;req = min(SUP;DHU;req; SUP;ahu;req;

SUP;RCA)

Conținutul de umiditate al aerului de

introducere, după bateria de răcire, în

intervalul de calcul considerat

xSUP;C;req

kg/kg

aer

uscat

0,011   (54) xSUP;C;req = min(xSUP;dis;in;req; xSUP;RCA - xC)

  min ;; ;; ;

min ;; ; ;

;lim ; ;

1 ODAahu SUP V ahu ETA V

ODAahu SUP V hr ETA

preh ODAhr SUP

fq q

f q

  

  

 





  out dis ETA wb out dis ETA ac hu out dis ETA preh ODA

hr

preh ODA req in dis SUP

in hr ETA ; ; ; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ;

; ; ;max     

 

  

out dis ETA wb out dis ETA

in hr ETAout dis ETA out dis ETAout dis ETA wb

out dis ETAin hr ETA

xxx x

; ; ;; ;

; ;; ;; ;; ; ;

; ;; ;

 





 

181

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Diferenţa de conţinut de umiditate

datorată unei dezumidificări necontrolate

în bateria de răcire

xC

kg/kg

aer

uscat

0,00115   (55) xC = max[0; (xSUP;RCA - xC;coil;req)  (1-fC;bp)]

Conținutul de umiditate necesar la

suprafaţa bateriei de răcire  xC;coil;req

kg/kg

aer

uscat

0,01087   (56)

Temperatura pe suprafaţa bateriei,

necesară pentru răcire  ϑC;coil;req °C 15,175   (57)

Conţinutul de umiditate la suprafaţa

bateriei, necesar pentru dezumidificare xDHU;coil

kg/kg

aer

uscat

0,01087   (58)

Temperatura la suprafaţa bateriei,

necesară pentru dezumidificare  DHU;coil °C 15,175   (59)

Temperatura aerului de introducere care

rezultă în caz de dezumidificare  SUP;DHU;req °C 16,098   (60)

Dacă xSUP;zt;max;req < xSUP;RCA:

SUP;DHU;req = fC;bp SUP;RCA

+ (1 - fC;bp) DHU;coil;req

altfel: SUP;DHU;req = SUP;RCA

Temperatura aerului, necesară la intrare în

bateria de răcire în intervalul de calcul

considerat

C;ahu;in;req °C 14,022   (61)

Temperatura reală a aerului de

introducere după bateria de răcire, în

intervalul de calcul considerat

SUP;C °C 28,858   (62)

Conţinutul de umiditate real al aerului de

introducere după bateria de răcire, în

intervalul de calcul considerat

xSUP;C

kg/kg

aer

uscat

0,00946   (63)

3; ;

2

1

; ;

C req coil C

C

C C

CC

req coil Ce x







bp C

RCA SUPbp C req C SUP

req coil C

f

f

;

;;; ;

; ;

1 

 

bp C

RCA SUP bp C req in dis SUP

coil DHU

f

x fxx

;

;;max; ; ; ;

;

1



 

3

;1

2

;

ln

C

coil DHUC

C

coil DHU Cx C

C 

 





























   



RCA SUP

C

CC

bp CRCA SUP bp Ccoil C xe fx fx

C coil C

C

C

;;;;; ;1min

3;

2

1 

 RCA SUPC SUP

a

w

a a ahu SUP V

out ahu C

RCA SUPC SUP x xc

r

cq

Q

;;

; ;

; ;

;;     

 ; ; ; ;

; ; ;

;

1SUP C req SUP RCA coil C

C ahu in req

coil C

   

 



182

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Temperatura reală a bateriei de răcire  ϑ C;coil °C 12,59   (64)

Umidificare

Conţinutul de umiditate al aerului de

introducere după umidificator  xSUP;HU

kg/kg

aer

uscat

0,00946   (65) xSUP;HU = max[xSUP;dis;in;min;req; xSUP;C]

Variaţia de temperatură a aerului de

introducere în umidificator, dacă

HUM_TYPE = STEAM

SUP;HU K -   (66a) SUP;HU = 0

Variaţia de temperatură a aerului de

introducere în umidificator, altfel SUP;HU K 0   (66b)

Încălzire

Temperatura necesară a aerului de

introducere după bateria de încălzire  SUP;H;req °C -   (67a) SUP;H;req = SUP;C;req

Temperatura necesară a aerului de

introducere după bateria de încălzire SUP;H;req °C 18,834   (67b) SUP;H;req = max (SUP;ahu;req; SUP;C;req)

Temperatura necesară a aerului la intrare

în bateria de încălzire  H;ahu;in;req °C 19,518   (68)

Temperatura reală a aerului de

introducere după bateria de încălzire  SUP;H °C 32,742   (69)

Ventilator

 

RCA SUP

bp C

RCA SUPin ahu C c coil

coil C

f

;

;

;; ; ;

;

1  



 





   C SUPHU SUP

a

w

HU SUP x xc

r

;;; ; 0 max

 

H coil

H coilC SUPreq H SUP

req in ahu H

;

;;; ;

; ; ;

1



 

HU SUP

a a ahu SUP V

in ahu H

C SUPH SUP

cq

Q

;

; ;

; ;

;;      

183

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Temperatura aerului de introducere, după

ventilatorul de introducere, furnizată în

sistemul de distribuţie

SUP;dis;in °C 32,91   (70) SUP;dis;in = SUP;H + fan;SUP

Conținutul de umiditate al aerului de

introducere, furnizat în sistemul de

distribuţie

xSUP;dis;in

kg/kg

aer

uscat

0,00946   (71) xSUP;dis;in = xSUP;HU

B.2.Calcule energetice

Ventilator

Consumul de energie al ventilatorului

pentru intervalul de calcul considerat, este

consumul de energie pentru ventilare

EV;gen;in;el kWh 0,43384   (72)/

(3.55)

Randamentul ventilatorului de

introducere ηfan;SUP  - 0,524   (73)/

(3.56) ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nom  f(qV)

Randamentul ventilatorului de extragere  ηfan;ETA  - 0,557   (73)/

(3.56) ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nom  f(qV)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

introducere (o zonă, fără reglare)  Δpfan;SUP Pa -    (74a)/

(3.57) Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nom  fΔp(qV)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

extragere (o zonă, fără reglare)  Δpfan;ETA Pa -   (75a)/

(3.58) Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nom  fΔp(qV)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

introducere (o zonă, direct) Δpfan;SUP Pa 168,25   (74b)/

(3.59)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

extragere (o zonă, direct) Δpfan;ETA Pa 155,56   (75b)/

(3.60)

  6;

;

; ;

;

;

; ;

; ;; ;; ; ;

10 6 . 3











       ci

ETA fan

ETA fan

ahu ETA V

SUP fan

SUP fan

ahu SUP V

ci ETA fan elSUP fan el el in gen V

tpqpqt P PE 

2

; ; ;

; ;

,; 









  

nom ahu SUP V

ahu SUP V

des SUPSUP fan

q

qp p

2

; ; ,

; ;

;; 









  

nom ahu ETA V

ahu ETA V

des ETAETA fan

q

qp p

184

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

introducere (multi zonă, fără reglare) Δpfan;SUP Pa -   (74c)/

(3.61) Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nom  fΔp (qV)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

extragere (multi zonă, fără reglare) Δpfan;ETA Pa -   (75c)/

(3.62) Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nom  fΔp (qV)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

introducere (multi zonă, pres. const) Δpfan;SUP Pa -   (74d)/

(3.63)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

extragere (multi zonă, pres. const) Δpfan;ETA Pa -   (75d)/

(3.64)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

introducere (multi zonă, pres. min) Δpfan;SUP Pa -   (74e)/

(3.65)

Diferenţa de presiune a ventilatorului de

extragere (multi zonă, pres. min) Δpfan;ETA Pa -   (75e)/

(3.66)

Preîncălzire și prerăcire prin sol

Energia transferată la preîncălzire prin

sol, dacă este cazul  Qgnd kWh 0,14171   (76)/

(3.67)

Qgnd = a  ca  qv;SUP;ahu  fODA  (ODA,preh – e) 

tci

Recuperator de căldură

Energia transferată prin recuperarea de

căldură  Qhr kWh -

7,66803

(77)/

(3.41)

 



























     ctrl SUP p

nom ahu SUP V

ahu SUP V

ctrl SUP pdes SUPSUP fan fq

qf p p ; ;

2

; ; ;

; ;

; ;,; 1

 



























     ctrl ETA p

nom ahu ETA V

ahu ETA V

ctrl ETA pdes ETAETA fan fq

qfp p ; ;

2

; ; ;

; ;

; ;,; 1

 

















 









    

2

max ; ; ;

2

; ; ;

; ;

; ;,; 1 V ctrl SUP p

nom ahu SUP V

ahu SUP V

ctrl SUP pdes SUPSUP fan f fq

qf p p

 

















 









    

2

max ; ; ;

2

; ; ;

; ;

; ;,; 1 V ctrl ETA p

nom ahu ETA V

ahu ETA V

ctrl ETA pdes ETAETA fan f fq

qf p p

    ci preh ODA hr SUP

a p

w

preh ODA hr SUPODA ahu SUP V a a hr t x xc

rf q c Q 















        ; ;

;

; ;; ;  

185

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Energia necesară furnizată de bateria de

încălzire, fără recuperare de căldură

QH;ahu;in;tot;re

q kWh 0   (78) QH;ahu;in;tot;req = max[0 ; ac a  qv;SUP;ahu 

(SUP;H;req + SUP;HU – e)  tci ]

Recirculare

Energia transferată prin recirculare, dacă

este cazul, în intervalul de calcul

considerat

QRCA kWh 0   (79)/

(3.42)

QRCA = aca  qv;ETA;ahu -fODA (ETA;hr;in –

e)tci

Răcire și dezumidificare

Energia care trebuie extrasă de bateria de

răcire  QC;ahu;out;req kWh 9,50584   (80)/

(3.43)

Energia care trebuie extrasă pentru

dezumidificare

QDHU;ahu;out;

req kWh -

5,35994

(81)/

(3.44)

Umidificare

Energia furnizată pentru umidificare

(abur) EHU;cr kWh -   (82a)/

(3.45)

Energia furnizată pentru umidificare (alt

agent) EHU;cr kWh 0   (82b)/

(3.46) EHU;cr = 0

Consumul de apă pentru umidificare mw;HU kg 0   (83)

Încălzire

Energia necesară, furnizată de bateria de

încălzire  QH;ahu;in;req kWh 2,34135   (84)/

(3.40)

QH;ahu;in;req = ac a  qv;SUP;ahu  (SUP;H;req +

SUP;HU –  SUP,C)  tci

Pierderi termice la generare

     ci req C SUPRCA SUP w areq C SUPRCA SUP a aahu SUP Vreq out ahu C tx x rcqQ  ; ;;; ;;; ;; ; ;  

  

 

ci

req C SUP CRCA SUP w a

req C SUPreq ahu SUP RCA SUPa a

ahu SUP V req out ahu DHU tx x x r

c

qQ 













  



 

; ;;

; ;; ;;

; ; ; ; ;

; min



   

  ci C SUPHU SUP w a ahu SUP V cr HUt x x rq E  ;;; ; ; 

  ci C SUPHU SUP a ahu SUP V HU wt x xq m  ;;; ;; 

186

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Pierderile termice în centralele de tratare

a aerului (cond) Qls;V;gen kWh -   (85a)/

(3.47)

Qls;V;gen = [(A

U)ahu;SUP (SUP;hr - IDA;zt) +

(AU)ahu;ETA (ETA;hr;in - IDA;zt) + qV;lea;ahu;SUP

(c)a (SUP;hr - IDA;zt)]tci

Pierderile termice în centralele de tratare

a aerului (altfel) Qls;V;gen kWh -

0,51038

(85b)/

(3.48)

Qls;V;gen = [(A

U)ahu;SUP (SUP;hr - sur;nc) +

(AU)ahu;ETA (ETA;hr;in - sur;nc) + qV;lea;ahu;SUP

(c)a (SUP;hr - sur;nc) +qV;lea;ahu;ETA  (c)a

(ETA;hr;in - sur;nc)]tci

Pierderi termice recuperabile la generare

Pierderile termice recuperabile din

CTA(cond) QV;ls;gen;rbl kWh -   (86a)/

(3.49) QV;ls;gen;rbl = QV;ls;gen

Pierderile termice recuperabile din

CTA(altfel) QV;ls;gen;rbl kWh 0   (86b)/

(3.50) QV;ls;gen;rbl = 0

ENERGIA AUXILIARELOR

Ventilare

Energia auxiliară cerută de sistemul de

ventilare  WV;aux kWh 0,29171   (87)/

(3.68) WV;aux = WV;aux;hr + WV;preh + WV;aux;ctrl

Recuperare de căldură

Energia auxiliară cerută de sistemul de

recuperare de căldură

(ROT_NH or ROT_HYG or ROT_SORP)

WV;aux;hr kWh 0,05   (88a)/

(3.69)

Energia auxiliară cerută de sistemul de

recuperare de căldură (PUMP_CIRC) WV;aux;hr kWh -   (88b)/

(3.70)

max ;

max ;; ;

rot

rot

cihr hr aux V

n

nt P W 

5 . 2

max ;

min ; ;max ; ; ;; ; ; ; ; max





























     

hr ci

hr

hr plci pu hr el ODA ahu SUP V hr aux V

t

Qf t p f q W

187

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Energia auxiliară cerută de sistemul de

recuperare de căldură  (altfel) WV;aux;hr kWh -   (88c)/

(3.71) WV;aux;hr = 0

Fracţia din consumul de energie al

ventilatorului, pentru pierderea de sarcină

în dispozitivul de recuperare de căldură

EV;gen;in;el;hr kWh 0,18077   (89)/

(3.72)

Protecție la îngheț

Energia furnizată pentru protecţia la

îngheţ (Preh) WV;preh kWh 0,142   (90a)/

(3.73)

WV;preh = [a  ca  qv;SUP;ahu  fODA  (ODA,fp –

e)]  tci

Energia furnizată pentru protecţia la

îngheţ (altfel) WV;preh kWh -   (90b)/

(3.74) WV;preh = 0

Reglare

Consumul de energie auxiliară al

componentelor de reglare  WV;aux;ctrl kWh 0,1   (91)/

(3.75) WV;aux;ctrl =  Pel;V;ctrl  fop;ctrl  tci

Umidificare

Consumul de energie al pompei de

umidificare (abur) WHU kWh -   (92a)/

(3.76) WHU = 0

Consumul de energie al pompei de

umidificare (alt agent) WHU kWh 0   (92b)/

(3.77) WHU = qV;SUP;HU;des  pel;HU,des  fpl;HU  tci

Factorul de sarcină parțială al pompei de

umidificare (fără reglare) fpl;HU - -   (93a) fpl;HU =1

Factorul de sarcină parțială al pompei de

umidificare (on-off) fpl;HU - 0   (93b)

des ETAdes SUP

hr des ETA SUPel in gen V

hr el in gen V

p p

pEE

;;

; ;; ; ;

; ; ; ;

  





 

des HU w m

C SUPHU SUP a ahu SUP V

HU pl

q

x xqf

; ; ;

;;; ;

;

 

188

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-5-

1/(am*)

Formula

Factorul de sarcină parțială al pompei de

umidificare (speed) fpl;HU - -   (93c)

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

După realizarea calculelor, conform etapelor indicate, vor rezulta următoarele date de ieșire :

Tabel 3.6

Denumire  Simbol

Unitate de

măsură Valoare  Destinație

(ca modul)

Date privind fluxurile energetice

Energia electrică consumată de echipamentul de ventilare EV;gen;in;el kWh 0,434 M1-9, M5-4

Energia electrică consumată de generatorul de

umidificare  EHU;cr kWh 0,00 M1-9, M5-4

Agent energetic de generare a umidificării (alegere) GEN_CRHU;gen - - M1–9, M5–4

Energie auxiliară pentru ventilare WV;aux kWh 0,292 M1-9, M5-4

Energie auxiliară pentru umidificare WHU;aux kWh 0 M1-9, M5-4

Pierderi termice recuperabile ale conductelor  QV;ls;dis;rbl;zt;i kWh -0,452 M2-2

Pierderi termice recuperabile ale CTA QV;ls;gen;rbl kWh 0,000 M2-2

Căldura ce trebuie furnizată CTA pentru încălzire  QH;ahu;in;req kWh 2,341 M3-1

Căldura ce trebuie extrasă în CTA pentru răcirea aerului QC;ahu;out;req kWh 9,506 M4-1

 

5 . 2

; ; ;

;;; ;

; 









   

des HU w m

C SUPHU SUP a ahu SUP V

HU pl

q

x xqf 

189

Denumire  Simbol Unitate de

măsură Valoare  Destinație

(ca modul)

Căldura transferată prin recuperatorul de căldură  Qhr kWh -7,668 M5-4

Căldura cerută aerului de introducere, fără recuperare de

căldură  QH;ahu;in;tot;req kWh 0,000 M5-4

Energia electrică absorbită pentru a acoperi pierderea de

sarcină legată de recuperarea de căldură  EV;gen;in;el;hr kWh 0,181 M5-4



Date privind condițiile de funcționare

Temperatura apei cerută la intrare în bateria de încălzire H;ahu;in;req °C 19,52 M3-1

Temperatura apei cerută la intrare în bateria de răcire  C;ahu;in;req °C 14,02 M4-1

Temperatura necesara a aerului introdus  SUP;C;req °C 16,10 M4-1

Debit volumic de aer introdus furnizat într-o zonă

ventilată qV;SUP;dis;zv;i m3/h 2.400 M5-5

Debit de aer extras dintr-o zonă ventilată  qV;ETA;dis;zv;i m3/h -2.400 M5-5

Debit volumic de scurgeri din conducta ce intră în zona

ventilată i qV;lea;SUP;dis;zv;i m3/s 48 M5-5

Debit volumic extras din zona ventilată i, prin

neetanșeități ale conductei qV;lea;ETA;dis;zv;i m3/s 48 M5-5

Fracția de aer exterior în aerul introdus  fODA - 1,000 M5-5

Temperatura aerului introdus  SUP;dis;out °C 33,06 M5-5

Conținut de umiditate al aerului introdus  xSUP;dis;out kg/kg aer

uscat 0,0095 M6-2, M7-2

Date privind consumurile de energie

Energia transferată la preîncălzire/răcire prin sol Qgnd kWh 0,142

Energia transferată prin recirculare QRCA kWh 0,000

Pierderile de energie prin conducte Qls;V;dis kWh -0,003

190

Denumire  Simbol Unitate de

măsură Valoare  Destinație

(ca modul)

Pierderile de energie ale CTA Qls;V;gen kWh -0,510

Energia cerută a fi extrasă pentru dezumidificare QDHU;ahu;out;req kWh -5,360

Cantitate de apă pentru umidificare mw;HU kg 0,000

Obs : Acest exemplu este aplicabil și în cazul sistemelor de climatizare "numai aer" (conform Fig. 3.13), CTA fiind echipată cu diverse echipamente.

(am*) În paranteză este făcută referinţă la numerotarea formulelor din această metodologie)

191

3.2.4. Consumuri energetice pentru stocarea căldurii/frigului

3.2.4.1.  Generalitǎţi, metode de calcul

Metodele de calcul prezentate se referă la performanța energetică a sistemelor de stocare a energiei

de răcire și cuprind:

 metodă detaliatǎ de calcul orar, care poate fi adaptată pentru orice alt pas de timp, în funcție de

scenariile utilizate pentru determinarea consumului de energie și energia de răcire furnizată,

 metodă simplificată de calcul lunar sau anual.

Metodele se referă la calculul consumului de energie pentru următoarele soluţii de stocare a

energiei:

- stocarea fără schimbare de fază (mediu de stocare, de obicei apa)

- stocarea folosind puterea latentă a apei/gheţii: gheața se formează la exteriorul conductelor prin

care circulă fluidul frigorific

- stocarea folosind puterea latentă a unui alt  material (decât apa) cu schimbare de fază.

Sistemul de stocare pentru răcire este format din: a) circuitul primar dintre generatorul de frig și

unitatea de stocare, b) unitatea de stocare și c) sistemul de distribuție (conducte şi pompa de

circulație). O schemă simplificată este dată ȋn figura următoare  3.15:

3.2.4.2.  Date de intrare

 Datele de intrare ale echipamentelor trebuie furnizate de producători; în absența lor, se pot

utiliza valorile indicate în tabelul 3.7, conform SR CEN/TR 16798 -16 sau valori determinate

la nivel național.

Tabel 3.7. Valori pentru diferite tipuri de sisteme de stocare

Caracteristici  Simbol

Unitate de

măsură

Stocare apă sau

Stocare gheaţă

Cu materiale

PCM

Volumul de lichid utilizat pentru

transferul de căldură  VC;sto;tot

l  în funcție de concepția

sistemului

Coeficientul de pierderi termice HC;sto;tot;ls W/K 0,01 W.K −1.L−1

Temperatura de tranziție lichid-

solid ϑsto,tr

°C 0 0

Figura 3.15

Schemă a sistemului de stocare a

apei răcite

G – generator de frig

STO – rezervor de stocare

QC;sto,in – conducta prin care

circulă apa rece stocată

192

Caracteristici  Simbol Unitate de

măsură

Stocare apă sau

Stocare gheaţă

Cu materiale

PCM

Densitatea în faza lichidă ρsto;lqd kg/m3 1 000 560

Capacitatea termică latentă Qlat kWh/kg  93 27,1

Capacitatea termică sensibilă în

fază solidă Cp,sens,sld

kWh/K.kg 0,54 0,392

Capacitatea termică sensibilă în

fază lichidă Cp,sens,lqd

kWh/K.kg 1,16 0,616

Conductanța pentru materialul

care cristalizează Kv,cr λ (apă)  kW/K.m3 0,55 1,15

Conductanța pentru topiturǎ K v,fu λ (apă) kW/K.m3 2,1 1,85

Densitatea în fază solidă  ρsld kg/m3 900 560

Grosimea maximă (gheață) dsto,C,max m 0,035  -

 Date privind sistemele de stocare a frigului: stocare apă rece, stocare gheață sau stocare

folosind un material cu schimbare de fază, altul decât apa (PCM).

 Date privind concepția procesului și locul de amplasare a sistemului de stocare: într-un spațiu

răcit, într-un spațiu nerăcit sau la exterior.

 Date privind sistemul de reglare a stocării frigului, care poate fi: stocare continuă, stocare

programată în timp, stocare dependentă de temperatura exterioară, stocare bazată pe

previziunea necesarului de frig.

3.2.4.3. Metoda de calcul orar; procedurǎ de calcul, mărimi de ieșire

 Calculul condițiilor de funcţionare;

 Cantitatea de căldură necesară pentru a fi extrasă din sistemul de distribuție a frigului se

determină din proiect. Sistemul de reglare determină modul de funcționare pentru stocarea

energiei, furnizarea energiei de răcire sau o combinație între acestea.

Temperatura necesară a fluidului la intrarea în sistemul de stocare este:

Dacă QC;sto;in < 0 atunci  ϑC;sto;in;req = ϑC;sto - ΔϑC;sto;gen;flw

Dacă nu : ϑC;sto;in;req = ϑC;dis;in;req         (3. 94)

unde:

ϑC;sto [°C] temperatura de stocare

ΔϑC;sto;gen;flw [K] Diferența de temperatură între circuitul primar și temperatura

de tranziție (de fază)

ϑC;dis;in;req [°C] Temperatura necesară pentru răcire

Calculul energetic – etape de calcul

 Etapa 0 – Inițializarea

În condiții initiale, toate temperaturile în interiorul unității (unităților) de stocare termică sunt

egale cu temperatura setată.

 Etapa 1 – Determinarea energiei stocate

193

Energia stocată este suma dintre energia sensibilă stocată (în fază lichidă și solidă) și energia

latentă, pentru tipul de mediu de stocare considerat (apă sau PCM).

Energia sensibilă stocată (fază lichidă) este:

[kWh]   (3. 95)

unde

mC;sto;lqd [kg] Masa mediului de stocare în fază lichidă;

Cp;sens;lqd [kWh.kg −1.K−1] Masa calorifică specifică;

ρsto;med [kg.m −3] Densitatea mediului de stocare;

Vsto;med [m 3] Volumul mediului;

Cp;sto;med [kWh.kg −1.K−1] Masa calorifică specifică a mediului de stocare;

ϑC;sto;exh [°C] Temperatura medie la ieșirea din sistemul de stocare.

Energia latentă stocată este:

[kWh]          (3. 96)

unde

mC;sto;sld [kg] masa mediului de stocare în fază solidă;

Cp;lat [kWh.kg −1.K−1] puterea calorifică latentă.

C;sto;flw;in Energia sensibilă stocată (în fază solidă):

[kWh]      (3. 97)

unde:

Cp;sens;sld [kWh.kg −1.K−1] Căldura sensibilă în fază solidă;

ϑsto;tr [°C] Temperatura de tranziție;

ϑC;gen;out [°C] Temperatura de ieșire din unitatea de răcire.

Energia stocată totală este:

[kWh]    (3. 98)

Notă: Valoarea maximă Q C;sto;max se atinge atunci când întreaga masă disponibilă a fost

transformată în fază solidă și când temperatura la interiorul fazei solide nu poate fi micșorată.

Factorul de comandă pentru operațiunea de stocare se stabileşte în funcție de opțiunile de reglare,

prezentat sintetic în figura 3.16.

Figura 3.16. Factorul de comandă pentru operațiunea de stocare

 Etapa 2 – Bilanţul energetic după furnizarea energiei de răcire

Energia este furnizată în funcție de comanda sistemului de reglare. Energia furnizată sistemului de

distribuție este limitată la energia stocată, și la energia de intrare în sistemul de generare a frigului.

 sto C; exh sto; C;med sto; p; med sto,med sto,lqd p,sens,lqd sto, C;lqd sens; sto; C; )(   C VC mQ

sld sto; C; lat p; lat sto; C;m c Q

 

2

out gen; sto; C; tr sto;

sld sens; p; sld sto; C;sld sens; sto; C;

   c mQ

  req tot; out; dis; C; ctrl sto; C; sld sens; sto; C; lat sto; C; lqd sens; sto; C;out sto; C; ;min Q fQ QQQ 

194

Pierderile termice în porțiunea de generare a sistemului sunt:

[kWh]       (3. 99)

unde:

HC;sto;out;ls [W.K −1] Coeficientul de pierderi termice ale circuitului de generare a frigului;

ϑsto;amb [°C] Temperatura ambiantă;

ϑC;gen;out [°C] Temperatura de intrare în sistemul de stocare, de la sistemul de

generare frig;

tci [h] Durata intervalului de calcul.

Pierderile termice ale sistemului de distribuție, spre sistemul de emisie a frigului sunt:

[kWh]                (3. 100)

unde:

HC,sto,,in,ls [W.K −1] Coeficientul de pierderi termice în circuitul de distribuție;

ϑC;sto,in [°C] Temperatura din sistemul de stocare către sistemul de emisie a frigului

Pierderile termice ale unității de stocare:

[kWh]                 (3. 101)

unde:

HC,sto;tot;ls [W.K −1] Coeficientul de pierderi termice al unității de stocare.

 Etapa 3 – Evoluția în faza lichidă și solidă după furnizarea energiei de răcire (stocarea gheții

și a PCM) și energia absorbită pentru unitatea de generare a frigului

Transferul de masă solidǎ (solid-lichid) este folosit pentru a echilibra energia utilizată și energia

absorbită. Energia considerată este suma diferitelor fluxuri energetice:

[kWh]                (3. 102)

O variație pozitivă semnifică o diminuare a masei fazei solide.

Cazul 1 – Stocare gheață

Ipoteza 1: grosimea stratului de gheață este constantă pe toată lungimea conductei.

Ipoteza 2: distribuția de temperatură în faza solidă este liniară.

Grosimea iniţială a stratului de gheață se determină cu relația următoare:

[m]                 (3. 103)

unde:

dC,sto;0 [m] Grosimea de gheață la începutul intervalului de calcul;

DC,sto [m] Diametrul exterior al conductei utilizată în schimbul de căldură;

LC,sto [m] Lungimea conductei;

mC,sto,sld;0 [m] Masa de gheață la începutul intervalului de calcul;

ρsld [kg/m 3] Densitatea gheții (fază solidă).

Diferența de masă a gheții pentru intervalul de calcul curent este:

  ci out gen; C; amb sto; ls out; sto; C; ls out; sto; C;tH Q  

  ci in sto; C;amb sto;ls in; sto; C; ls in; sto; C; tHQ     

  ci sto C;amb sto;ls tot; sto; C; ls sto; C; tH Q     

out gen, sto; C; ls out; sto; C; ls sto; C; in sto; C; sto C;Q Q Q Q Q

24

sto C,2

sto C, sld

sld;0 sto, C,

2

sto C,

sto;0 C,

. .

D

L

m Dd 















 

195

[kg]                (3. 104)

unde:

ΔQC,sto [kWh] Variația de energie în interiorul rezervorului de stocare;

Cp,lat [kWh.kg −1.K−1] Căldura latentă a gheții/apei;

Cp,sld [kWh.kg −1.K−1] Căldura sensibilă în faza solidă (gheață);

ϑsto,tr [°C] Temperatura de tranziție a gheții (0°C);

ϑsto,gen,out [°C] Diferența de temperatură de intrare de la generatorul de frig.

În final, grosimea dC,sto se determină cu relația:

[m]             (3. 105)

unde:

DC,sto Diametrul exterior al conductei, ȋn m;

mC,sto;sld Masa solidă la începutul perioadei de calcul, în kg;

ΔmC,sto;sld Variația de masă a gheții, în kg;

dC,sto;max Diametrul maxim al stratului de gheață format, în m.

Masa solidă de ghiaţă corespunzătoare, este:

[kg]                 (3. 106)

Cazul 2 – Stocare cu materiale PCM

Transferul de masă se realizează la interiorul celulei ce conține PCM.

Ipoteza 1: toate celulele de PCM sunt în stare identică (nu există stratificare termică)

Ipoteza 2: nu se consideră niciun efect histerezis datorat gradientului de temperatură pe durata

schimbului de energie.

Transferul de masă între faza lichidă și cea solidă se calculează astfel:

(creșterea de masă solidă):

[kg]              (3. 107)

[kg]             (3. 108)

unde:

ΔmC;sto;sld

[kg] Variația de masă în faza solidă;

Cp;lat [kWh.kg−1] Căldura latentă a PCM;

Cp;sld [kWh.kg −1.K] Căldura sensibilă a PCM în faza solidă;

ϑsto;tr [°C] Temperatura de tranziție a PCM.

Temperatura medie în faza solidă se determină astfel:

[°C]

(3. 109)











  

  

)(

2

flw out; gen; sto; C; tr sto;

sld p; lat p;

sto C;

sld sto; C;  C C

Qm































 

24

0 maxmin sto C;2

sto C; sld

sld sto; C;sld sto; C;

2

sto C;

max sto; C,sto C,

. .( ; ; D

L

mm Ddd 

); ( sld sto; C;sld,0 sto; C;sld sto; C; 0 Max mmm  

0sto C, Q

 tr sto;sld p; lat p;

sto C;

sld sto, C,lqd;0 sto; C;sld sto; C; atuncidacă

 

   c c

Qmm m

0etatuncidacă lqd sto; C;lqd;0 sto; C;sld sto; C;lqd,0 sto; C;sld sto; C;  mm mm m

tr sto;sld sto; C; 

0   atuncidacă sld sto; C;sld;0 sto; C;sld sto; C;sld sto; C;sld sto; C;    m m mm m

196

[°C]         (3. 110)

Partea de energie provenită de la generarea frigului, utilizată pentru stocare în formă sensibilă

este:

[kWh]             (3. 111)

Această valoare trebuie să fie pozitivă sau egală cu 0; dacă rezultatul formulei (18) este negativ,

partea de energie de intrare este limitată la:

[kWh]                (3. 112)

(diminuarea masei solide) :

[kg]             (3. 113)

Variația masei este limitată la cantitatea de material PCM stocat la începutul intervalului de

calcul. Temperatura medie în faza lichidă se obține cu relația:

[°C]              (3. 114)

unde:

Cp;sens;lqd [kWh.kg

−1.K−1] Căldura sensibilă a PCM în faza lichidă;

ϑC;sto;lqd [°C] Temperatura PCM în fază lichidă.

Energia consumată de echipamentele auxiliare se calculează în funcţie de timpul de funcționare a

pompelor pentru energia extrasă din sistemul de distribuție (dacă nu a fost considerată la sistem),

precum și al pompei pentru energia extrasă din sistemul de stocare, de sistemul de generare și

furnizat stocării (dacă nu a fost considerată la sistemul de generare).

[h]              (3. 115)

unde:

qC;sto;v;pmp,in - debitul de fluid din sistemul de distribuție, în m

3/h;

Cp;sto;sens;med - căldura sensibilă a mediului utilizat pentru stocare, în kWh.kg-1K−1;

ρsto,med - densitatea mediului utilizat pentru stocare, ȋn kg/m 3.

Energia furnizată WC;sto,aux,in, depinde de puterea electrică a pompei ΦC;sto;pmp;in, dată in kW:

[kWh]                 (3. 116)

Dacă energia nu a fost considerată la partea de generare a frigului, modul de calcul se repetă

similar pentru pompa utilizată pentru extragerea energiei din unitatea de stocare.

[h]             (3. 117)

unde, în plus:

) ;)(

)(( flw out; gen; C;

sld sto; C;sld sto; C;sld sens; p;

sld sto; C; tr sto;sld;0 sto; C;sld sens; p; sto C;

sld,0 sto; C;sld sto; C;Max  mmc

mc Q

  



)( tr sto;flw out; gen; sto; C; sld sens; p; sld sto; C; sto C;sld sens; sto; : C   C m QQ

flw out; gen; sto; C;sens sld; p; sld sto; C; sto C; c m Q

0sto C, Q

 tr sto;sld sens; p; lat sens; p;

sto C;

sld sto, C,sld;0 sto, C,sld sto, C, atuncidacă

 

   C C

Qmm m

tr lqd sto; C;sld sto; C;0;dacă   m

)(

)(

sld sto; C;lqd;0 sto; C;lqd p;

lqd sto; C; tr sto;sld sto; C;sld p, sto C;

lqd;0 sto; C; lqd sto; C;

mm c

m c Q

 

   

 sto C; in sto; C; in pmp; , v; sto; C; med sto;med sens; sto; p;

in dis; sto;

in aux; sto; C;

     qc

Qt

in pmp; sto; C; in aux; sto; C; in aux; sto; C;t W

 ret out; sto; C; flw out; sto; C; out pmp; v; sto; , C; med sto;med sens; sto; p;

out sto; C;

out aux; sto; C;

   qC

Qt

197

qC;sto;v;pmp;out - debitul de fluid în sistemul de generare, în m3.h−1;

ϑC;sto,out,ret - temperatura de întoarcere în unitatea de răcire, în °C.

Cantitatea de energie furnizată Wsto,gen,aux,out , în funcție de puterea electrică a pompei din

sistemul de generare, ΦC;sto;pmp;out  în kW.

[kWh]                 (3. 118)

Energia auxiliară totală:

[kWh]                 (3. 119)

Pierderi termice recuperabile

Pierderile termice recuperabile ale unității de stocare reprezintă o combinare a pierderilor termice

recuperabile ale unității de stocare și energia termică recuperabilă de la echipamentele auxiliare.

[kWh]                  (3. 120)

[kWh]               (3. 121)

[kWh]                 (3. 122)

Dacă temperatura de stocare este mai mică decât temperatura ambiantă, pierderile termice au semn

negativ.

3.2.4.4. Metoda de calcul lunar

Se aplică pe o perioadă de timp lunară sau anuală. Energia care trebuie stocatǎ EC;sto;in este o datǎ

de proiectare.

Pentru calculul lunar și anual, se consideră următoarele ipoteze:

- Pierderile termice sunt constante, și

- Utilizarea zilnică a energiei corespunde unei valori medii a necesarului de energie pentru

intervalul de calcul considerat.

Pierderile termice sunt constante cât timp unitatea de stocare conține masă solidă.

Perioada de timp corespunzătoare ( toff;max) este calculată și considerată separat pentru bilanțul

energetic.

 Bilanțul energetic pentru intervalul de calcul

Bilanțul energetic este:

[kWh]             (3. 123)

- variația energiei stocate în intervalul de timp considerat. Această variație este limitată la

diferența dintre energia stocată la începutul stocării (E sto = 0) și diferența dintre capacitatea

maximă a unității de stocare și energia stocată la începutul acestui interval.

[kWh]                 (3. 124)

Pierderile termice corespunzătoare părții de generare a sistemului de distribuție:

[kWh]                (3. 125)

out pmp; sto; C; out aux; sto; C; out aux; sto; C;

tW

in aux; sto; C; out aux; gen; sto; C; aux sto; C;WW W 

rbl aix;aux sto; C;rbl ls; aux; sto; C; f WQ   

rbl sto; C; ls in; sto; C; ls sto; C; ls out; sto; C;rbl ls; sto; C; )( f Q QQQ   

rbl ls; sto; C; rbl ls; aux; sto; C; rbl tot; ls; sto; C;QQQ 

ls out; sto; C; ls sto; C; ls in; sto; C; out sto; C; sto C;out gen; sto; C; Q Q Q Q QQ 

sto C;Q

) () ( sto C;max sto; C; sto C;sto C; t Q Q Q t Q    

  ci out sto; C;amb sto;out ls; sto; C; ls out; sto; C; tHQ     

198

Pierderile termice în sistemul de distribuție:

[kWh]                 (3. 126)

Pierderile termice în unitatea de stocare:

[kWh]                (3. 127)

Energia extrasă din sistemul de distribuție:

(este calculată pe baza mediei zilnice a energiei utilizate pentru pasul de calcul considerat)

 Calculul energiei auxiliare

Acest calcul se realizează pe baza duratei de funcționare a pompei:

[h]              (3. 128)

unde:

nday – numărul de zile din intervalul de timp considerat.

Cantitatea de energie furnizată se obține în funcție de puterea electrică a pompei:

[kWh]                (3. 129)

Acelaşi tip de calcul se aplică pompei pentru intrarea energiei de răcire în unitatea de stocare.

[h]             (3. 130)

Energia corespunzătoare furnizată se obține în funcție de puterea electrică a pompei:

[kWh]                 (3. 131)

Energia auxiliară totală este:

[kWh]                 (3. 132)

 Pierderile termice recuperabile

Pierderile termice recuperabile ale unității de stocare reprezintǎ pierderile termice

recuperabileproprii unității de stocare și energia termică recuperabilă din energia auxiliară,

exprimate prin relaţiile urmǎtoare:

[kWh]                 (3. 133)

[kWh]               (3. 134)

[kWh]                 (3. 135)

3.2.4.5. Exemplu de calcul

Acest exemplu se referă la determinarea consumurilor energetice pentru stocarea căldurii/frigului.

Datele de intrare pentru un sistem de stocare a gheții cu funcționare continuă (CONT) sunt cuprinse

ȋn tabelul 3.8 următor. Desfăşurarea calculului este indicată ȋn tabelul 3.9. Tabelul 3.10 cuprinde

rezultatele calculului.

  ci in sto; C;amb sto;in ls; sto; C; ls in; sto; C; tHQ     

  ci sto C;amb sto; ls stb; sto; C; ls stb; sto; C;tHQ     

out sto; C;Q

 

day

sto C; out sto; C;sens sto; p; out pmp; sto; v; C; med sto;

in sto; C;

out aux; sto; C; nCq

Qt     

out pmp; sto; C; out aux; gen; sto; C; out aux; gen; sto; C; tW

 

day

ret out; sto; C; flw out; sto; C; in pmp, gen, sto,med sto,sens sto, p,

out sto; C;

in aux; gen; sto; C;

' nVC

Qt   

in pmp; sto; C; in aux; gen; sto; in aux; gen; sto; C; tW

in aux; sto; C;out aux; gen; sto; C;aux sto; C; WW W 

rbl ls; aux; C; aux sto; C;rbl ls; aux; sto; C; f WQ   

rbl ls; sto; C; ls in; sto; C; ls sto; C; ls out; sto; C;rbl ls; sto; C; )( fQ QQQ   

rbl ls; sto; C; rbl ls; aux; sto; C; rbl tot; ls; sto; C;QQQ 

199

Tabelul 3.8

Denumire  Simbol  Unitate de

măsură Valoare Domeniu Origine

Date privind condițiile de funcționare

Intervalul de calcul  tci h 1 0…8760 M1-9

Ora din zi  nnd h 12 0…8760 M1-9

Temperatura aerului ambiant  e °C 20 0…8760 M1-13

Energia necesară pentru răcire  QC;dis;out;tot;req kWh 48.29 0 - ∞ M4-9

Temperatura medie necesară pentru răcire  ϑC;gen:out;req °C 11.4 -100,100 M4-9

Diferența de temperatură a circuitului primar în raport cu

temperatura de tranziție (intrarea în stocare)  C;gen;flw °C  -4 0...∞ M4-9

Temperatura ambiantă  sto;amb °C 15 -100,100 M2-2

Temperatura mediului în sistemul de stocare  C;sto °C 0 -100,100

Temperatura medie a schimbătorului de căldură  C;sto;exh °C 4 0...∞ Local

Masa în faza solidă  mC;sto;sld kg 50 0...∞ Local

Masa în fază lichidă (PCM)  mC;sto;lqd kg 0 0...∞ Local

Reglarea stocării frigului (CONT-stocare continuă)  CLG_STO_CTRL - CONT  Listă Local

Factor de funcționare a reglării stocării  fC;sto;ctrl - 1 0…1 M10-12



Date privind produsul

Producerea frigului

Performanța sezonieră a producerii de frig COPC;sto;gen  - 3.25

Marcaj CE  COPC;gen;stoDATA Logic  1.00

Pierderi de energie (conducte, schimbător de căldură)  HC;sto;out;ls W/K 5.80 0-1000

Puterea pompei (generare) C;sto;pmp;out kW 0.00 0-100 Local

Debitul prin pompă  qC;sto;v;pmp;out m3/h 0.65 0-500 Local

Date tehnice privind stocarea

200

Denumire  Simbol  Unitate de

măsură Valoare Domeniu Origine

Volum VC;sto;tot l 1200.00 0…100000 Local

Diametrul conductei DC;sto m 0.03 0-0,1 Local

Lungimea conductei LC;sto m 40.00 0-10000 Local

Procentul din volum utilizat de PCM  VC;sto;PCM % 60.00 0_100 Local

Căldura specifică sensibilă a fluidului pentru transferul de căldură  Cpsto;sens kWh/°C.m3 1.16

Densitatea fluidului sto;lqd kg/m3 1000.00

Coeficientul de pierderi termice al unității de stocare  HC;sto;tot;ls W/K 5.80 0-1000 Local

Tipul de stocare (PCM, gheață, apă)  TYPE_STO_MAT - Apă  1

Temperatura de tranziție (lichid-solid) tr °C 0

Capacitatea termică latentă  Qlat kWh/kg 93

Capacitate termică sensibilă în faza solidă  Cpsens,sld kWh/°C.kg 0.54

Capacitate termică sensibilă în faza lichidă  Cpsens,lqd kWh/°C.kg 1.16

Conductanță pentru procesul de cristalizare  Kv,cr W/m.°C 0.55

Conductanță pentru fontă  Kv,fu W/m.°C 2.1

Densitate (fază lichidă) lqd kg/m3 1000

Densitate (fază solidă)  sld kg/m3 900

Volum utilizat de capsulele PCM Vsto,pcm l 720

Partea din pierderile termice recuperabile frvd,ls   1 0… 1 Local

Partea din energia auxiliară recuperabilă  frvd,aux  - 0.75 0…1 Local

Partea din puterea electrică nominală netransmisă către

subsistemul de distribuție  frbl,aux  - 0.25 0.1 Local

Date privind sistemul de distribuție pentru stocare

Puterea pompei (în sistemul de distribuție) C;sto;pmp;in kW 0.00 0-100 Local

Debitul pompei  qC;sto;v;pmp;in m3/h 0.90 0-500 Local

Diferența de temperatură a circuitului primar în raport cu

temperatura de tranziție (intrarea în stocare) C;sto;flw;in K 11.4 -100,100

201

Denumire  Simbol  Unitate de

măsură Valoare Domeniu Origine

Pierderi de energie (conducte, schimbător de căldură)  HC;sto;ls;in W/K 5.80 0-1000

Date privind sistemul proiectat

Proiectarea procesului

Temperatura ambiantă (încăperea de stocare) sto;amb theta_sto_amb 15 -50…+50 Local

Tipul de reglare

Termostat Tsto,C,set  T_C_sto_set  0 -50…+50 Local

d_C_sto_max 0.035 0-1 Local

Constante

Căldura specifică a apei  Cp;w  Cp_w  1.16

Informații privind modelul dispozitivului de stocare

Număr de straturi pentru modelul de stocare  NSTO,vol N_STO_vol 1

Calculul energetic - Etape de calcul

Tabelul 3.9 Desfăşurarea calculului referitor la stocarea energiei

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Energia necesară pentru răcire

în sistemul de distribuție  QC;in;tot;req kWh 48.29 -

Energie netă folosită pentru

distribuție QC;sto;dis;in kWh 0

Energie disponibilă din unitatea

de producere a frigului  QC;sto;gen;out kWh 0 -

Tip de material de stocare  STO_TYPE -  Apă

202

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Un singur sistem de stocare și

calcul monozonă

Etapa 1- Energie stocată

Masa de lichid mC;sto;lqd,0 kg 0

Energia sensibilă stocată

(lichid) QC;sto;sens;lqd kWh 15.87   (2)/

(3.95)

Energia latentă disponibilă QC;lat kWh 4.65   (3)/

(3.96)

Energia sensibilă stocată (faza

solidă) QC;sto;lat kWh -0.2   (4)/

(3.97)

Energia stocată satisface

necesarul pentru energia

utilizată

QC;sto;out  logic Adevărat    (5)/

(3.98)

Variația de energie la stocare QC;sto;in kWh 20.3

Etapa 2- Bilanț energetic când

capacitatea de stocare este

furnizată schimbătorului de

căldură

QC;gen;out

Temperatura inițială în unitatea

de stocare

sto,C °C 0.00 -

Pierderi termice în partea de

generare a sistemului de

distribuție

Qsto,C,out,ls kWh 0.11   (7)/

(3.99)

QC;sto;sens;lqd  (mC;sto;lqd Cp;sens;lqd  sto;med Vsto;med  Cp;sto;med )  C;gen;out;req C;sto 

QC;sto;lat  Cp;lat  mC;sto;sld

QC;sto;sens;sld  mC;sto;sld Cp;sens;sld  sto;tr C;sto;gen; flw 

2

QC;sto;out  min QC;sto;sens;lqd QC;sto;lat QC;sto;sens;sld ; QC;dis;in;tot;req QC;sto;gen;out  

QC;sto;out;ls  HC;sto;out;ls  sto;amb C;sto; flw   tci

203

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Pierderi termice în sistemul de

distribuție către sistemul de

emisie a frigului

QC;sto;in;ls kWh 0.02   (8)/

(3.100)

Pierderi termice ale unității de

stocare (stand-by)  QC;sto;ls kWh 0.09   (9)/

(3.101)

Durata de funcționare a pompei

(schimbător de căldură)   tC;sto;aux;in h 0.00  (23)/

(3.115)



Etapa 3. Caz 1 - Evoluția fazei

lichide și solide după

alimentarea cu energie pentru

răcire (APĂ)

Energie posibil a fi transformată  QC;sto kWh 20.53   (10)/

(3.102)

Etapa 3. Caz 1 Apă (gheață și

apă răcită)

Energie transformată  QC;sto;in,tmp1 kWh 0.80

Masa maximă a fi stocată  m_C;sto;sld;max kg 93.965

Grosimea inițială a stratului de

gheață în jurul conductei   dC;sto;0 m 0.011   (11)/

(3.103)

QC;sto;in;ls  HC;sto;in;ls  sto;amb C;sto;in   tci

QC;sto;ls  HC;sto;tot;ls  sto;amb C;sto   tci

tC;sto;aux;in  Qsto;dis;in

Cp;sto;sens;med  sto;med  qC;sto;v;pmp;in  C;sto;in C;sto 

dC,sto;0  DC,sto

4

2

 mC,sto,sld;0

sld..LC,sto











2  DC,sto

2

mC;sto;sld;max  sld  LC;sto    DC;sto  dC;sto;max 

2

 DC;sto 

2







QC;sto  QC;sto;in  QC;sto;in;ls  QC;sto;ls  QC;sto;out;ls

204

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Variația masei de gheață pentru

intervalul curent de calcul  mC;sto;sld,tmp1 kg -7.40   (12)/

(3.104)

Masa solidă nu trebuie să

depășească valoarea limită mC;sto;sld;tmp2 kg -7.40   Dmsto,C,sld,tmp1+msto,C,sld,>0

Masa solidă nu poate avea o

valoare negativă mC;sto;sld kg -7.40   Dmsto,C,sld,tmp1+msto,C,sld,>0

Corecție a energiei de intrare

dacă masa maximă este atinsă

QC;sto kWh 0.76   (12)/

(3.102)

Grosimea stratului de gheață  dC;sto m 0.010   (13)/

(3.105)

Masa în faza solidă după modul

'use' (utilizare) mC;sto;sld kg 42.60   (14)/

(3.106)

Temperatura de stocare (lichid)  C;sto °C 0.00

Etapa 3. Caz 2 Material cu

schimbare de fază

msto,C,sld  QC;sto

Cp;lat  Cp;sld  (sto;tr C;sto;gen;out; flw

2 )







mC;sto;sld;max  Max(0;mC;sto;sld,0  mC;sto;sld )

dC,sto  min dC,sto;max  ; max 0 ; DC;sto

4

2

 mC;sto;sld  mC;sto;sld

sld..LC;sto











2  DC;sto

2





























QC;sto  mC;sto;sld  Cp;lat  Cp;sld  (sto;tr C;sto;gen;out; flw

2

)







205

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Evoluția masei solide mC;sto;sld,tmp1 kg 0.00   (15)/

(3.107)

Limitare în faza solidă  mC;sto;sld;tmp1 kg 0.00  (16)/

(3.108)

Limitare a energiei pentru

transformare în faza solidă      0.00   (17)/

(3.109)

Masa (fază solidă) mC;sto;sld kg 50.00

Temperatura (fază solidă) C;sto;sld °C 0.00   (18)/

(3.110)

Masa (fază lichidă) mC;sto;lqd kg 0.00

Temperatura (fază lichidă) mC;sto;lqd °C -   (22)/

(3.114)

Energia totală introdusă de

unitatea de răcire  QC;gen;sto;out kWh -0.58   (21)/

(3.123)

Timp de operare a

echipamentelor auxiliare

(circuit primar)

tC;sto,aux;out h 0.00   (25)/

(3.117)

0etatuncidacă lqd sto; C;lqd;0 sto; C;sld sto; C;lqd,0 sto; C;sld sto; C;    mm mm m

0   atuncidacă sld sto; C;sld;0 sto; C;sld sto; C;sld sto; C;sld sto; C;    m m mm m

ls out sto C ls sto C ls in sto Cout sto Cgen sto Csto C Q QQ QQ Q , , ,, ,, , ,, ,, ,, 

C;sto;sld  Max(C;sto;sld;0  QC;sto  Cp;sens;sld  mC;sto;sld;0  (sto;tr C;sto;sld )

Cp;sens;sld  (mC;sto;sld  mC;sto;sld ) ;C;gen;out; flw )

tC;sto;aux;out  QC;sto;out

Cp;sto;sens;med  sto;med  qC;sto;v;pmp;out  C;sto;out; flw C;sto;out;ret 

mC;sto;sld  QC;sto

Cp;lat  Cp;sld sto;tr 

C;sto;lqd  C;sto;lqd;0  QC;sto  Cp,sld  mC;sto;sld  (sto;tr C;sto;lqd )

Cp;lqd  (mC;sto;lqd;0  mC;sto;sld )

206

Descriere  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref în SR

EN 16798-

15/

(am*)

Formula

Energie auxiliară (intrare)  WC;aux;sto;out kWh 0.00   (26)/

(3.118)

Masa (faza solidă) MC;sto;sld kg 42.60

Masa (faza lichidă) MC;sto;lqd kg 0.00

Total energie auxiliară  WC;aux;sto kWh 0.00   (27)/

(3.119)

Pierderi de energie aferente

stocării și distribuției QC;sto;ls kWh 0.108 (6)+(7)+(8)

Pierderi de energie recuperabile

aferente stocării și distribuției  QC;sto;ls;rbl kWh 0.11   (29)/

(3.121)

Pierderi de energie recuperabile

ale echipamentelor auxiliare QC;sto;aux;ls;rbl kWh 0.00  (28)/

(3.120)

Total pierderi de energie

recuperabile  QC;sto;ls;tot;rbl  kWh 0.11   (30)/

(3.122)

Temperatura de stocare  C;sto °C 0.00   (1)

Energie extrasă din sistemul de

distribuție QC;sto;in kWh 48.29   (1)/

(3.94)

Notă: pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

Metoda de calcul aplicată furnizează datele de ieșire din tabelul următor:

Tabelul 3.10 Date de ieşire calculate

WC;sto;aux;out  tC;sto;aux;out  C;sto;pmp;out

WC;sto;aux  WC;sto;gen;aux;out WC;sto;aux;in

QC;sto;ls;rbl  (QC;sto;out;ls  QC;sto;ls  QC;sto;in;ls ) fC;sto;rbl

QC;sto;ls;rbl  (QC;sto;out;ls  QC;sto;ls  QC;sto;in;ls )

QC;sto;ls;tot;rbl  QC;sto;aux;ls;rbl  QC;sto;ls;rbl

QC;sto;aux;ls;rbl  WC;sto;aux  faux;rbl

207

Denumire  Simbol Unitate de

măsură Valoare Destinație

(modul)

Date privind fluxul de energie

Căldură extrasă din sistemul de distribuție  QC;sto;in kWh 48.29 M4-1

Pierderi termice (recuperabile)  QC;sto;ls;tot;rbl kWh 0.11 M2-2

Energie auxiliară totală  WC;sto;aux kWh 0.00 M4-1; M4-4

Date privind condițiile de funcționare

Temperatura mediului de stocare din unitatea de stocare  C;sto;out oC 0 M4-1

Alte date

Masa (faza solidă)  mC;sto;sld kg 43 local

Masa (faza lichidă) mC;sto;lqd kg 0 local

Tipul de material pentru stocare  STO_TYPE Listă Apă  -

208

3.2.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de tip

aer – apă sau aer - refrigerent

3.2.5.1.  Tipuri de sisteme

Metoda se aplică pentru tipurile de sisteme de climatizare menţionate mai jos. O reprezentare a

unui sistem aer-apă cu ventiloconvectoare, cu 4 conducte este dată în figura 3.17.

Figura 3.17. Sistem de răcire (climatizare aer-apă) cu ventiloconvectoare cu 4 conducte de

apă

Sisteme aer-apă

- Sistem cu ventiloconvectoare, cu 2, 3 sau 4 conducte

- Sistem cu inducție, 2 conducte, cu sau fără comutare, cu 3 sau 4 conducte

- Panou de răcire radiant cu 2 sau 4 conducte (plafoane de răcire și grinzi de răcire pasive)

- Sisteme de răcire integrate (sol, pereți, tavan)

- Sistem de tavan cu grinzi active, cu 2 sau cu 4 conducte

- Sistem cu pompă de căldură în buclă de apă

Sisteme aer-refrigerent

- Unități pentru o încăpere (inclusiv unități cu o conductă)

- Sisteme mono-split cu detentă directă (inclusiv sistemele cu debit de agent frigorific

variabil)

Metoda de calcul stabileşte  modul de colectare a datelor necesare pentru calculul energiei de răcire

din mai multe zone termice (inclusiv a centralelor de climatizare ale sistemelor numai aer)

conectate la un sistem de distribuție a frigului și modul de a reuni datele de la mai multe sisteme

de distribuție pentru un calcul energetic global al sistemului.

209

Metoda înglobează calculul pierderilor termice datorate emisiei și distribuției de frig, precum și

energia echipamentelor auxiliare. Este luatǎ în considerare şi energia de răcire care trebuie sǎ fie

extrasă de sistemul de generare a frigului și energia stocată.

Metoda indică de asemenea modul ȋn care trebuie distribuită energia furnizată de generatorul de

frig, diferitelor sisteme și eventuale priorități de funcționare.

Sunt definiţi de asemenea, indicatorii de performanță energetică ai sistemelor de răcire.

Astfel, se indică modul de calcul pentru:

 temperatura de ieșire cerută de generatorul de frig,

 temperaturile apei (tur-retur) în sistemele de distribuție a frigului,

 debitele volumice în sistemul de distribuție,

 energia de răcire care trebuie sǎ fie extrasă de sistemul de generare a frigului, pe baza

exigențelor fiecărei zone termice (și a CTA-urilor racordate la aceeaşi distribuţie),

 energia de răcire extrasă de sistemele de distribuție, în funcţie de energia extrasă de

generator și de efectele stocării, ținând seama de priorități,

 energia de răcire extrasă de diferite zone termice, ținând seama de pierderile termice ale

emisiei și distribuției de frig.

 indicatorii de performanță ai sistemului de răcire.

Pasul de timp de calcul utilizat poate fi anual, lunar sau orar.

Un calcul simplificat care poate fi folosit la clădiri existente și ȋn faza de proiectare, permite

evitarea calculelor detaliate, pe bază de factori. Acesta este indicat ȋn mod deosebit pentru intervale

de timp mari, o lună sau un an. Metoda furnizează calculul mărimilor indicate în  tabelul 3.11.

Tabel 3. 11. Mărimi de ieșire ale metodei de calcul simplificate

Descriere  Simbol

Energia electrică de intrare în generatorul de frig  EC;gen;el;in

Energia echipamentelor auxiliare pentru emisia de frig  WC;aux;em

Energia echipamentelor auxiliare pentru distribuția de frig  WC;aux;dis

Energia echipamentelor auxiliare pentru generarea de frig  WC;aux;gen

Energia de răcire extrasă din zona termică j  QC;out;zt,j

Temperatura de ieșire necesară la generator  ϑC;gen:out;req

Energia de răcire cerută de sistemul de generare a frigului  QC;gen;in;req

Energia furnizată de bateria de răcire a CTApentru sistemul de climatizare k  QC;ahu;out;k

3.2.5.2.  Date de intrare

 Date privind concepția sistemului de răcire

În tabelul următor sunt precizate datele referitoare la concepția procesului de răcire.

210

Tabel 3.12.Date privind concepția procesului

Caracteristici  Simbol Unitate

măsură

Temperatura de ieșire setată pentru generarea de frig  ϑC;gen;out;set °C

Temperatura de intrare setată pentru întreg ansamblul sistemului

de distribuție, pentru o temperatură furnizată constantă ϑC;dis;flw;set °C

Temperatura de intrare maximă setată pentru întreg ansamblul

sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu

compensarea temperaturii exterioare

ϑC;dis;flw;set;max °C

Temperatura de intrare minimă setată pentru întreg ansamblul

sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu

compensarea temperaturii exterioare

ϑC;dis;flw;set;min °C

Factor de pantă pentru întreg ansamblul sistemului de

distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea

temperaturii exterioare

fe —

Temperatura offset pentru întreg ansamblul sistemului de

distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea

temperaturii exterioare

Δϑoff K

Factor al pierderilor termice în sistemul de distribuție a frigului

(calcul simplificat)  fC;ls;dis —

Factor privind energia echipamentelor auxiliare din sistemul de

distribuție a frigului (calcul simpldacăicat)  fC;aux;dis —

Factor de ponderare pentru energia termică  fW;th —

Factor de ponderare pentru energia electrică  fW;el —

 Date privind opțiunile de reglare a procesului

- reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig: temperatură constantă în unitatea

de generare a frigului sau temperatură variabilă în unitatea de generare a frigului;

- reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din sistemul de distribuție: temperatură

furnizată constantă sau punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare.

 Date privind condițiile de funcționare sau condițiile limită

Datele privind condițiile de funcționare necesare în calculul consumului de energie sunt reunite

în tabelul 3.13 următor.

Tabel 3.13. Date privind condițiile de funcționare

Mărimea Simbol  Unitate

măsură

Intervalul de timp de calcul tc,i h

Temperatura aerului ambiant ϑe °C

Necesarul energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j  QC;nd;zt;j kWh

Energia cerută la ieșirea din bateria de răcire a CTA k  QC;ahu;out;req,k kWh

Temperatura necesară/cerută a aerului introdus  ϑSUP;C;req °C

Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j  QC;em,ls;j kWh

211

Mărimea Simbol  Unitate

măsură

Energia auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j  WC;aux;em;j kWh

Temperatura interioară echivalentă  ϑint;inc °C

Partea de energie auxiliară pentru distribuția frigului corespunzătoare

apei răcite  fwat;C;dis;aux —

Energia de răcire extrasă de sistemul de generare a frigului  QC;gen;in kWh

Temperatura apei răcite la ieșire din generatorul de frig  ϑC;gen;out °C

Energia electrică la intrare în sistemul de generare frig  EC,gen,el;in kWh

Aportul de căldură pentru generarea de frig prin absorbție QH;C;gen;abs;in kWh

Energia auxiliară în sistemul de generare a frigului  WC;aux;gen kWh

3.2.5.3. Calculul mărimilor de ieșire

Calculul condițiilor de funcționare

 Sisteme cu detentă directă

Emisia de căldură în funcție de zona termică: extragerea căldurii se face direct din zonele răcite.

Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare este temperatura interioară a zonei termice.

(3. 136)

Dacă distribuția este realizată printr-un sistem de aer, extragerea căldurii se face prin fluxul de aer

considerat. Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare este temperatura aerului introdus:

(3. 137)

 Sisteme aer-apă

Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare pentru intervalul de calcul considerat este:

— dacă reglarea se face cu temperatură constantă atunci:

(3. 138)

dacă nu:

(3. 139)

unde:

[°C] Temperatura de ieșire cerută/setată de sistemul de generare;

valoare prin lipsă  = 6°C.

Temperatura de intrare cerută de ansamblul sistemului de distribuție se determină astfel:

— dacă reglarea se face cu temperatura de intrare constantă:

(3. 140)

Valoare prin lipsă ϑC;dis;flw;set;i = 6°C.

— dacă reglarea se face cu punct de reglare variabil, cu compensarea temperaturii exterioare:

(3. 141)

unde:

°C Temperatura de intrare în sistemul de distribuție, stabilită pentru o

temperatură furnizată constantă(la intrare);

inc int; C; req out; gen; C, 

req C; SUP;req out; gen; c, 

set out; gen; C; req out; gen; C, 

req flw; in; dis; C; req out; gen; C, 

set out; gen; C;

set out; gen; C;

set flw; dis; C; req flw; in; dis; C; 

  ff e e min set; flw; dis; C;max set; flw; dis; C;req flw; in; dis; C; ;;maxmin of  

set in; dis; C;

212

°C Temperatura maximă de intrare în sistemul de distribuție, stabilită

pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii

exterioare (la intrare);

°C Temperatura minimă de intrare în sistemul de distribuție, stabilită

pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii

exterioare (la intrare);

— Factor de pantă al sistemului de distribuție pentru punct de reglare

variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare);

°C Valoarea de temperatură a sistemului de distribuție pentru un punct de

reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare).

Calculul consumului de energie

 Energia extrasă din zonele termice și din CTA -uri (la sistemele numai aer)

Energia reală extrasă din zona termică j și din CTA k, pentru un interval de calcul, este:

(3. 142)

(3. 143)

unde:

Necesarul de energie sensibilă pentru răcire, al zonei termice j, în kWh

Pierderile termice datorate emisiei de frig în zona termică j, în kWh

Energia de răcire cerută de CTA, k , în kWh

Energia extrasă de sistemul de generare a frigului, în intervalul de calcul

considerat, în kWh.

 Sisteme cu detentă directă

Energia care trebuie extrasă de sistemul de generare a frigului în intervalul de calcul considerat,

pentru toate zonele j și respectiv centralele k, este:

(3. 144)

 Sisteme aer-apă

Energia necesar a fi extrasă de sistemul de generare a frigului în intervalul de calcul considerat,

este:

(3. 145)

unde, în plus:

— Partea de energie a echipamentelor auxiliare destinate vehiculării apei

răcite.

Notă:  Această metodă simplă, nu ține seama de stocarea frigului și realizează calculul pentru un

singur sistem de distribuție.

Pierderile termice datorate distribuției frigului și energia echipamentelor auxiliare se determină

ca o fracție din necesarul de energie de răcire:

max set; in; dis; C;



min set; in; dis; C;

ef

ffo

















 in gen; C;

req in; gen; C;

zt, nd; C;

zt, nd; C;zt, C;  ;  min QQ

QQQ j

jj











  in gen; C;

req in; gen; C;

req out; ; ahu, C;

req out; ; ahu, C;out ; ahu, C;  ;  min QQ

QQQ

k

kk

jQ zt, nd; C;

jQ ls; em, C;

req out; ; ahu, C;kQ

in gen; C;Q

 

k

k

j

j

j

j QQQQ req out; ; ahu, C;ls, em; C;zt, nd; C;req in; gen; C;

dis aux; C; dis aux; C; wat; ls dis; C; req out; ; ahu, C;ls, em; C;zt, nd; C;req in; gen; C; Wf QQQQQ

k

k

j

j

j

j   

dis aux; C; wat;f

213

(3. 146)

Unde

— factor al pierderilor termice datorate distribuției de frig;

Pentru calculul simplicat al pierderilor termice ale sistemului de distribuție, se pot considera:

fC;ls;dis = 0,05; fC;aux;dis = 0,02.

și

(3. 147)

unde

— Factor de energie al echipamentelor auxiliare necesare distribuției de frig;

3.2.6. Generarea frigului

3.2.6.1  Introducere

Metoda se referă la calculul parametrilor de funcționare și la consumul de energie al sistemelor de

generare a frigului.

Generarea frigului este realizată folosind:

 generatoare de frig – grupuri frigorifice cu apă răcită, cu comprimare mecanică sau cu

absorbție;

 diverse tipuri de generatoare (denumite generice) – apa subterană, apa de suprafață sau

utilizarea directă a răcirii în sol;

 diferite tipuri de căldură degajată (uscată, umedă, hibridă cu aerul exterior, alte tipuri de surse

de căldură) – pentru sistemele cu absorbţie.

Metoda acoperă calculul pentru:

 Temperatura de intrare/ieşire a apei de răcire (la răcirea cu apă),

ϑC,wat,hr,in, ϑC,wat,hr,out

 Căldura consumată pentru generarea frigului (la sistemele cu absorbţie), QH;C,gen;in

 Energia electrică necesară pentru generarea frigului (la sistemele cu compresie), EC,gen,el;in

 Energia termică extrasă de sistemul de răcire, QC,gen,in

 Consumul de energie auxiliară (de exemplu, puterea sistemului de evacuare a căldurii, consum

pentru reglare, senzori și regulatoare), WC;aux,gen;in

 Energia termică recuperabilă, QC,gen,out,rbl

 Căldura evacuată, Qhr;out

 Temperatura la care este evacuată căldura, ϑC,gen,out,rbl

 Factorul de sarcină parţială a necesarului de energie de răcire asigurată, fC,PL,cvd

Pasul de timp de calcul utilizat poate fi lunar sau orar. Efectele dinamice nu sunt luate în

considerare. În acest document, se dezvoltă metoda de calcul pentru un pas de calcul lunar sau

orar, pentru grupurile cu apă răcită, pentru sistemele split și multi-split și sistemele cu agent

frigorific cu debit variabil (VRF), conform standardul SR EN 16798-132018.













   

k

k

j

j

j

j QQQ f Q req out; ; ahu, C;ls, em; C;zt, nd; C;dis ls; C; dis ls; C;

dis ls; C;f













   

k

k

j

j

j

j QQQf W req out; ; ahu, C;ls, em; C;zt, nd; C;dis aux; C; dis aux; C;

dis aux; C;f

214

Metoda tratează întregul circuit termodinamic, referindu-se cu precădere la generatoarele de frig

(cu comprimare și absorbţie), dispozitivele de evacuare a căldurii și sistemelor de comandă.

3.2.6.2.Date de intrare

 Datele tehnice necesare în calculul consumului de energie sunt date în tabelul 3.14.

Tabel 3.14. Date tehnice de intrare ale echipamentelor

Denumire  Simbol Unitate

măsură

Puterea termică nominală a sistemului de răcire  ΦC;gen;n kW

Puterea termică nominală a sistemului de evacuare a căldurii  Φhr;n kW

Puterea termică nominală a sistemului de evacuare a căldurii hibrid, la

funcționare în regim uscat  Φhr;n;dry kW

Randamentul energetic nominal pentru producerea de frig  EERn —

Temperatura ambiantă pentru un randament energetic nominal pentru

generarea de frig cu un sistem răcit cu aer  ϑe;n °C

Temperatura interioară pentru un randament energetic nominal pentru

generarea de frig cu un sistem răcit cu aer  ϑi;n °C

Raport nominal pentru un sistem cu absorbție  ζn —

Temperatura la intrare a apei de răcire pentru sistemul de evacuare a

căldurii  ϑC;wat;hr;in;n °C

Temperatura la ieșire a apei de răcire pentru sistemul de evacuare a

căldurii  ϑC;wat;hr;out;n °C

Energia electrică specifiică pentru sistemul de evacuare a căldurii  phr;el kW/kW

Energia electrică specifică pentru sistemul de distribuție  pdist;el kW/kW

Puterea electrică pentru sistemul de reglare  Pctrl;el;j kW

Diferența de temperatură în vaporizator  Δϑevap K

Diferența de temperatură în condensator Δϑcond K

Coeficient a0 —

Coeficient a1 1/°C

Coeficient  a2 1/°C

 Date privind descrierea sistemelor de generare a frigului sunt:

- Date privind tipul sistemului frigorific (climatizoare răcite cu aer, grup de apă răcită, răcit

cu aer, grup de apă răcită, răcit cu apă)

- Tipul de generator de frig (cu compresie, cu absorbţie),

- Tipul de compresor și modul de reglare al acestuia

3.2.6.3. Calculul mărimilor de ieşire ale metodei

Calculul condițiilor de funcționare

 Funcționarea în sarcină parțială

Valoarea în sarcină parțială  se determină pentru fiecare interval de calcul cu relația:

(3. 148)

unde:

PLV

mult C; fc hr; PL hr; k PL, C;f f f f PLV   

215

fC;PL;k - factor de sarcină parțială al generatorului de frig

fhr;PL - factor de sarcină parțială al sistemului de evacuare a căldurii

fhr;fc - factor de răcire gratuită

fC;mult - factor pentru generatoare de frig multiple

În absența altor date, pentru sistemele frigorifice cu absorbție, valoarea PLV = 0,95.

 Funcționarea generatorului de frig la sarcină parțială a sistemului de răcire

Pentru fiecare interval de calcul, se consideră factorul la sarcină parţială:

(3. 149)

unde:

ΦC;gen;in Puterea termică nominală extrasă din sistemul de distribuție, în kW;

QC;gen;in;req Energia termică necesară a fi extrasă de generatorul de frig în intervalul de calcul

considerat, în kWh;

tC;gen;op Intervalul de funcționare a sistemului de generare a frigului, în h.

Factorii de sarcină parțială fC;PL sunt asociați diferitelor treptede funcționare în sarcină parțială k,

după cum urmează:

(3. 150)

Factorul de sarcină parțială specific generatorului de frig, pentru o anumită treaptă k de sarcină

parțială, este:

dacă fC;PL < 0,05,    fC;PL,k = 1                   (3. 151)

sau, în funcţie de tipul de sistem de răcire, se pot adopta valorile prin lipsă din SR EN 16798-13,

reproduse în tabelul 3.15 şi ȋn tabelul 3.16.

Factorii de sarcină partială fC;PL,k pot fi obținuți și din baze naționale de date; trebuie subliniat

faptul că acești factori fC;PL,k sunt definiți în condiții nominale de temperatură. Alte temperaturi

sunt luate în considerare prin factorul fhr;PL.

Dacă  fC;PL ≤ 1                   (3. 152)

sau

(3. 153)

unde:

QC;gen;in

Energia termică extrasă de unitatea de răcire în intervalul de timp considerat, în

kWh.

 Factorul de sarcină parțială aferent necesarului de energie de răcire asigurat, este:

(3. 154)

Factorul fC;PL,cvd poate fi utilizat pentru a caracteriza calitatea și reglarea necesarului de frig.

 Corecția de temperatură pentru randamentul energetic al producerii de frig la generator

Randamentul energetic al producerii frigului EERn, pentru o unitate de generare a frigului, se

definește în condiții particulare de temperatură ϑC;gen;req;out;n și ϑC;gen;req;in;n  conform condiţiilor

n gen; C; op gen; C;

req in; gen; C;

PL C;

 t

Qf

; 0 , 195 , 0

; 2 , 025 , 015 , 0

; 1 , 015 , 005 , 0

PL C;

PL C;

PL C;

 

   



kf

kf

kf



req in; gen; C;in gen; C;QQ 

n gen; C; op gen; C; in gen; C;  t Q













req in; gen; C;

in gen; C;

cvd PL; C;  ;  0 , 1 minQ

Qf

216

normalizate de ȋncercare. Pentru valori diferite de temperatură, se va folosi un factor de corecție

dat de relaţia:

,             (3. 155)

unde

T0;abs Temperatura absolută de referință  °C

ϑC;gen;req;out Temperatura de ieșire cerută pentru producerea de frig (temperatura cerută

de apă sau de aerul răcit la ieșirea din vaporizator)

°C

ϑC;gen;hr;req;in;ref Temperatura de intrare, de referință, cerută pentru evacuarea căldurii

(temperatura cerută de apa de răcire sau de aerul ambiant la intrarea în

condensator)

°C

ϑC;gen;req;out;n Temperatura de ieșire cerută pentru generarea de frig în condiții nominale

(temperatura cerută de apă sau de aerul răcit la ieșirea din vaporizator)

°C

ϑC;gen;hr;req;in;n Temperatura de intrare pentru evacuarea de căldură în condiții nominale

(temperatura cerută de apa de răcire sau de aerul ambiant la intrarea în

condensator)

°C

Δϑevap Diferența de temperatură în vaporizator  °C

Δϑcond Diferența de temperatură în condensator  °C

Notă:  Atunci când temperaturile reale sunt egale cu cele din condiții nominale, relația (155) devine

fEER;corr = 1,0.

Tabel 3.15 Factori de sarcină parţială  fC;PL;k pentru climatizoare de cameră, răcite cu aer

Tip de sistem Etaj (treaptă) de sarcină parţială

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Sistem split 1,34  1,34 1,34 1,34 1,27 1,23 1,16 1,09 1,02 0,95

Sistem multi-split, cu

comanda  camerei de

evacuare sau cu închidere

a cricului 0,68  0,73 0,77 0,80 0,86 0,93 0,95 0,97 0,94 0,90

Sistem multi-split 1,52  1,54 1,57 1,69 1,45 1,31 1,21 1,09 1,03 0,95

Sistem multi-split sau

sistem cu fluid refrigerent

cu debit variabil 0,77  1,18 1,42 1,55 1,54 1,46 1,35 1,19 1,06 0,92

Tabel 3.16. Factori de sarcină parţială fC ;PL ;k pentru grupuri de apă răcită, răcite cu aer

   

   evapn out; req; gen; C; abs ; 0condn in; req; hr; gen; C; abs ; 0

evapn out; req; gen; C; abs ; 0

evapout req; gen; C; abs ; 0condref in; req; hr; gen; C; abs ; 0

evapout req; gen; C; abs ; 0

corr ;









    

 

    





TT

T

TT

T

f EER

k

217

Funcţionare

compresor

Treaptă de sarcină parţială

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

compresor cu piston

fix 0,83 0,87 0,92 0,95 0,98 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00

programat 0,87 1,03 1,05 1,06 1,03 1,08 1,09 1,07 1,03 1,00

Inverter -variabil  Nu există date disponibile

alt tip variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor cu spirală

fix 0,83 0,87 0,92 0,95 0,98 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00

programat 0,87 1,03 1,05 1,06 1,03 1,08 1,09 1,07 1,03 1,00

inverter variabil 0,43 0,54 0,65 0,75 0,84 0,91 0,97 1,01 1,02 1,00

alt mod variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor cu şurub

fix inadecvat

programat Nu există date disponibile

inverter variabil 1,19 1,19 1,13 1,08 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,00

alt mod variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor centrifugal

fix inadecvat

programat Nu există date disponibile

inverter variabil 1,40 1,40 1,32 1,24 1,18 1,13 1,09 1,06 1,03 1,00

alt mod variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

Tabel 3.17. Factori de sarcină parţială  fC ;PL ;k pentru grupuri de apă răcită, răcite cu apă

Funcţionare compresor Etaj (treaptă) de sarcină parţială

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

compresor cu piston

fix 0,96 0,94 0,92 0,90 0,90 0,90 0,92 0,94 0,96 1,00

programat 1,14  1,17 1,19 1,20 1,18 1,16 1,13 1,10 1,05 1,00

inverter variabil Nu există date disponibile

alt tip variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor cu spirală

k

k

218

fix 0,96 0,94 0,92 0,90 0,90 0,90 0,92 0,94 0,96 1,00

programat 1,14  1,17 1,19 1,20 1,18 1,16 1,13 1,10 1,05 1,00

inverter variabil Nu există date disponibile

alt tip variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor cu şurub

fix inadecvat

programat Nu există date disponibile

inverter variabil 0,62  0,77 0,88 0,95 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00

alt tip variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

compresor centrifugal

fix inadecvat

programat Nu există date disponibile

inverter variabil 1,42  1,41 1,38 1,34 1,29 1,24 1,18 1,12 1,06 1,00

alt tip variabil Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13

Temperaturile utilizate sunt stabilite astfel:

- Pentru climatizoare de cameră și grupuri de apă rece răcite cu aer, dacă evacuarea de căldură se

face cu aer, la temperatura aerului exterior:

și                (3. 156)

- sau dacă evacuarea de căldură se face cu aer, la temperatura aerului interior:

și               (3. 157)

sau dacă evacuarea de căldură se face cu apă:

și .            (3. 158)

unde:

ϑC;wat;hr;in;ref

Temperatura de intrarea a apei de răcire în sistemul de evacuare a căldurii, în

condiții de referință.

°C

ϑC;wat;hr;in;n Temperatura apei de răcire ce sosește în sistemul de evacuare a căldurii, la

puterea nominală.

°C

Valorile prin lipsă ale Δϑevap și Δϑcond, precum și ale ϑC;wat;hr;in;ref, sunt indicate în tabelele următoare:

Tabel 3.18 Date privind derularea procesului de răcire

Simbol Valoare Condiția UM

Δϑcond 4 grup de apă răcită cu răcire cu apă  0C

Δϑcond 10 climatizoare de cameră și grup de apă răce, răcit cu aer exterior 0C

Δϑcond 20 grup de apă rece, răcit cu aer interior 0C

Δϑevap 6 grup de apă rece, răcit cu aer sau cu apă  0C

Δϑevap 20 climatizoare de cameră răcit cu aer  0C

ref e;ref in; req; hr; gen; C;  n e; n in; req; hr; gen; C; 

ref e;ref in; req; hr; gen; C;  n i; n in; req; hr; gen; C; 

ref in; : hr wat; C;ref in; req; hr; gen; C;  n in; hr; wat; C; n in; req; hr; gen; C; 

219

Tabel 3.19 Temperaturi de referință pentru sistemul de evacuare a căldurii

Situația sistemul ϑC;gen:hr;req;i

n;ref

ϑC;gen:hr;req;out

;ref

climatizor de cameră, sau

grup de apă răcită fără

reglare

32 Nu este

cazul

grup de apă răcită, cu

răcire cu aer cu comandă

compresor și destindere

comandată termostatic sau

electric

generator cu compresie și

compresor cu piston sau cu spirală  32 Nu este

cazul

generator cu compresie și

compresor cu şurub sau compresor

centrifugal

32 Nu este

cazul

grup de apă răcită cu

răcire cu apă

și

cu comandă compresor și

destindere comandată

termostatic sau electric

generator cu compresie și

evacuare de căldură - umedă

(33/27°C)

ϑC;wat:hr;in;ref =

33

ϑC;wat:hr;out;ref

= 27

generator cu compresie și

compresor cu piston sau compresor

centrifugal și evacuare de căldură –

uscată (45/40°C, 30 % glycol)

ϑC;wat:hr;in;ref =

45

ϑC;wat:hr;out;ref

= 40

generator cu compresie și

compresor cu şurub și evacuare de

căldură – uscată (45/40°C,

30 % glycol)

ϑC;wat:hr;in;ref =

45

ϑC;wat:hr;out;ref

= 40

 Evacuarea de căldură la funcționarea în sarcină parțială

Factorul de sarcină parțială mediu al energiei termice degajate de sistemul de evacuare a căldurii,

caracterizează degajarea de căldură în funcție de condițiile ambiante. Este determinat

pentru fiecare interval de calcul astfel:

(3. 159)

Valorile coeficienților a0, a1 și a2 , precum și temperaura ϑ depind de sistem. Date privind aceşti

coeficienți sunt indicate în tabelul 3.3.14. Dacă fC,PL;k nu este definit în condiții nominale de

temperatură, fhr,PL = 1,0.

Tabel 3.20 Valori ale coeficienților și temperatura din relația factorului de sarcină parțială

pentru sistemul de evacuare a căldurii

Tip de sistem Sistemul ϑ a 2 a1 a0 Validitate

grup de apă răcită

cu răcire cu aer,

fără reglarea

temperaturii

— 0 0 1 permanent

PL hr,f

0 1

2

2 PL hr; a a a f   

220

Tip de sistem Sistemul ϑ a 2 a1 a0 Validitate

grup de apă răcită

cu răcire cu aer, cu

reglarea

temperaturii

generator cu compresie

și

(compresor cu piston

sau

ϑe

0,0008

3 −0,07753 2,64 12°C  ≤ ϑe ≤

35°C

generator cu compresie

și (compresor cu

şurubsau compresor

centrifugal)

ϑe 0,0007

1 −0,08224 2,91 12°C  ≤ ϑe ≤

35°C

grup de apă răcită

cu răcire cu apă

și cu reglarea

temperaturii

generator cu compresie

și evacuare de căldură

umedă (33°C/27°C)

ϑC;wat:hr;in 0 −0,0307 2,0164

12°C ≤

ϑC;wat:hr;in ≤

40°C

generator cu compresie

și (compresor cu piston

sau compresor

centrifugal) și evacuare

de căldură – uscată

(45/40°C, 30 % glycol)

ϑC;wat:hr;in 0 −0,0249 2,1181 15°C ≤ ϑC;wat:

hr;in ≤ 50°C

generator cu compresie

și compresor cu şurub

și evacuare de căldură –

uscată (45/40°C, 30 %

glycol)

ϑC;wat:hr;in 0 −0,0486 3,1851 15°C ≤ ϑC;wat:

hr;in ≤ 50°C

Calculul pentru un grup de apă răcită, răcit cu aer sau apă

În relația (101), temperatura este:

dacă evacuarea de căldură prin aer  se face cu aer exterior

.                     (3. 160)

sau (de exemplu, evacuarea de căldură prin aer  se face cu aer interior)

.                     (3. 161)

unde,

ϑe °C  Temperatura exterioară (ambiantă)

ϑi °C  Temperatura interioară.

 Energia termică recuperabilă este:

QC;gen;out;rbl = 0                     (3. 162)

 Nivelul temperaturii căldurii recuperabile este:

ϑC;gen;out;max = nedefinit.                   (3. 163)

 Energia termică degajată prin sistemul de evacuare a căldurii este:

dacă generatorul este cu compresie

(3. 164)

Dacă nu:

e

 

i 











 

corr ; k PL; C; n

in gen; C;out hr;

11

EERf f EERQ Q

221

(3. 165)

Calculul pentru grup de apă răcită cu răcire cu apă

În relația (101), temperatura este:

ϑ = ϑC;wat;hr;in

Temperaturile apei de răcire ϑC;wat;hr;in și ϑC;wat;hr;out trebuie calculate în mod repetat, cu relația:

(3. 166)

și una dintre formulele (108), (109), în funcție de sistemul de evacuare a căldurii.

Acronimele au semnificaţia modului de reglare a evacuării căldurii: - fără reglare,

- cu temperatură constantă a apei de răcire și - cu temperatură

variabilă a apei de răcire.

Termenii din formule au semnificaţia următoare:

ϑC;wat;hr;out Temperatura apei de răcire ce revine din sistemul de evacuare a căldurii,

în intervalul de calcul considerat.

°C

ϑC;wat;hr;in Temperatura apei de răcire ce ajunge în sistemul de evacuare a căldurii, în

intervalul de calcul considerat

°C

ϑC;wat;hr;in;ref Temperatura de referință a apei de răcire ce ajunge în sistemul de evacuare

a căldurii

°C

ϑC;wat;hr;out;ref Temperatura de referință a apei de răcire ce revine din sistemul de evacuare

a căldurii

°C

ϑC;wat;hr;in;limit Limita inferioară a temperaturii de intrare a apei în sistemul de evacuare a

căldurii

°C

Φhr;n Puterea nominală a sistemului de evacuare a căldurii  kW

Qhr;out Energia transferată a sistemului de evacuare a căldurii, în intervalul de

calcul considerat definit prin (55).

kWh

 Temperatura de ieșire a apei din sistemul de evacuare a căldurii se calculează după cum

urmează:

dacă evacuare de căldură - umedă sau hibridă cu reglare umed:

(3. 167)

sau dacă evacuare de căldură – uscată sau hibridă cu reglare uscat:

(3. 168)

sau  pentru evacuare de căldură – hibridă:











 

k PL; C; n

in gen; C;out hr;

11 fQ Q 

 

 



























 





VAR_TEMP,max

CNST_TEMP

NO_CTRL

ref out; : hr wat; C; ref in; hr; wat; C;

n hr; op gen; C;

out hr;

out hr; wat; C; limit in; hr; wat; C;

ref in; hr; wat; C;

ref out; hr; wat; C; ref in; hr; wat; C;

n hr; op gen; C;

out hr;

out hr; wat; C;

in hr; wat; C;









t

Q

t

Q

NO_CTRL

CNST_TEMP VAR_TEMP

 wb e; in hr; wat; C; eout hr; wat; C;in hr; wat; C;  

 e in hr; wat; C; eout hr; wat; C;in hr; wat; C;   

222

dacă  :

și evacuarea este hibridă și cu reglare umed (se poate utiliza relația (49))

sau:

și evacuarea este hibridă și cu reglare uscat (se poate utiliza relația (50))

unde:

ϑe;wb Temperatura umedă medie a aerului exterior, pentru intervalul de calcul

considerat

°C

ϑe Temperatura medie a aerului exterior pentru intervalul de calcul considerat  °C

ηe Raportul temperaturii de vaporizare  -

Φhr;n;dry Puterea nominală a sistemului de evacuare a căldurii, la funcționarea în regim

uscat

kW

 Energia termică recuperabilă se calculează astfel:

Dacă generaratorul este cu compresie:

(3. 169)

sau

(3. 170)

 Temperatura căldurii evacuate se obține cu aproximație cu relația:

(3. 171)

 Energia termică degajată/eliminată prin sistemul de evacuare a căldurii este:

(3. 172)

unde:

QC;gen;out;req energia termică necesară recuperării, în kWh

 Funcţionarea în regim de răcire gratuită:

Pentru factorii de răcire gratuită, valorile prin lipsă sunt fhr;fc=1 și fhr;fc;el=1

 Funcționarea de generatoare de frig multiple:

În situația funcționării de generatoare de frig multiple, factorul fC,mult este precizat în tabelul

următor.

Tabel 3.21 Factorul fC;mult pentru generatoare de frig multiple, pentru diferite clase de reglare

în sarcină parțială

Opţiune de reglare Număr de generatoare Clase de reglare în sarcină parţială

A B C D

unic 1 1,0

secvențial 2 1,31 1,14 1,03 0,93

≥ 3 1,38 1,16 1,03 0,91

paralel

≥ 2, dacă

1,10 1,07 1,01 0,96

op gen; C; dry n; hr;out hr; tQ   











 

corr ; k PL; C; n

in gen; C;rbl out; gen; C;

11

EERf f EERQQ











 

k PL; C; n

in gen; C;rbl out; gen; C;

11 fQQ 

in hr; wat; C;max out; gen; C; 

 0  ;  max req out; gen; C;rbl out; gen; C;out hr; QQQ 

25 , 0

max , n gen, C,

min , n gen, C,







223

≥ 2, dacă

1,28 1,12 1,02 0,94

a Dacă distribuţia sarcinii este inegală, se reglează funcţie de generatorul cel mai mic

b Dacă distribuţia sarcinii este inegală, se reglează funcţie de generatorul cel mai mic.

c Dacă generatoarele sunt egale,  fc;mult = 1,0.

d    Valori prin lipsă dacă puterile nominale nu sunt cunoscute.

Calculul energiei consumate

 Puterea furnizată pentru generarea frigului

Intrarea de energie de generare a frigului este:

Pentru generatoare cu compresie:

.                  (3. 173)

Sau, pentru generatoare prin absorbţie,

(3. 174)

unde:

QC;gen;in Energia termică extrasă de unitatea de răcire; kWh

EC;gen;el;in Energia electrică necesară pentru răcire (antrenarea compresorului);  kWh

EERn Randamentul energetic nominal pentru producerea de frig;  -

QH;C;gen;abs;in;req Energia calorifică necesară pentru generarea de frig prin absorbţie; kWh

ζn Raportul de căldură nominal  -

 Energia echipamentelor auxiliarelor

Energia echipamentelor auxiliare pentru evacuarea căldurii se calculează după cum urmează:

Grup de apă răcită cu răcire cu aer:

Whr;el;in = 0                     (3. 175)

sau

Whr;el;in = Qhr;out⋅phr;el⋅fhr;PL;el⋅fhr;fc;el                  (3. 176)

unde:

phr;el Cererea de energie electrică specifică în sistemul de evacuare a căldurii

fhr;PL;el Factor de sarcină parțială pentru evacuarea căldurii

fhr;fc;el Factor de răcire gratuită, electric.

Valorile prin lipsă pentru factorii phr;el, fhr;PL;el și fhr;fc;el sunt indicate în tabelele 3.22 şi 3.23.

Tabel 3.22.Valori ale consumului de energie electrică pentru evacuarea căldurii

Sistemul de evacuare a căldurii

Consumul de putere electrică specifică phr;el în kW/kW

Pentru sistem umed (include pompele

pentru pulverizarea apei) Pentru sistem

uscat  Circuit deschis Circuit închis

25 , 0

max , n gen, C,

min , n gen, C,







corr  ; n

in gen; C;

in el; gen; C;

EERf EER PLV

QE  

n

in gen; C;

in abs; gen; C; H;

 PLV

QQ

224

Fără atenuator de zgomot

suplimentar (ventilatoare axiale)

0,033 0,018 0,045

Cu atenuator de zgomot

suplimentar (ventilatoare radiale)

0,040 0,021 —

Tabel 3.23. Factor de sarcină parțială aferent evacuării căldurii, pentru electricitate, fhr;PL;el

Reglarea evacuării căldurii

Tip de evacuare de căldură sau reglare pentru evacuare

hibridă

Uscat sau hibrid uscat  Umed sau hibrid umed

Fără reglare 1 1

Cu temperatura apei de răcire,

constantă 0,1 0,1

Cu temperatura apei de răcire,

variabilă 0,45 0,8

Cererea de energie electrică pentru comandă, regulatoare, senzori etc., se determină cu relația:

,                   (3. 177)

unde:

Pctrl;el,j

Cererea de putere electrică a sistemului de comandă j, în kW

 Necesarul de energie pentru distribuția apei aferentă evacuarii caldurii se calculează astfel:

Dacă grupul de apă răcită este cu răcire cu aer

Wdis;hr;el;in = 0                     (3. 178)

sau

Wdis;hr;el;in = Qhr;out⋅pdis;el                   (3. 179)

unde:

pdis;el

Cererea de energie electrică specifică sistemului de distribuție, în kW

Cererea de energie auxiliară este:

.                  (3. 180)

 Randamentul energetic al generării de frig

dacă generatorul este cu compresie, randamentul este:

(3. 181)

sau

(3. 182)

3.2.6.4. Exemplu de calcul

Exemplul se referă la consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de

tip aer-apă sau aer-refrigerent.



j

jP t Wel; ctrl;op gen; C; in el; ctrl;

in el; ctrl;in el; hr; dist;in el; hr; in el; aux; WW W W   

in el; aux;in el; gen; C;

in gen; C;

W E

QEER 

in abs; gen; C; H;

in gen; C;

Q

Q

225

Se consideră un sistem de răcire cu detentă directă cu unități de climatizare compacte, având

caracteristicile următoare:

Emisia căldurii/frigului se realizează în mai multe zone termice j = 1...4,

Reglarea temperaturii de ieșire din generatorul de frig (DX_CLG_DIS_TYPE: ZONE_BASED).

Reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig: temperatură variabilă în unitatea de

generare a frigului (CLG_GEN_TMP_CTRL: VARIABLE în cazul nostru, sau CONST)

Reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din sistemul de distribuție: punct de reglare variabil

cu compensare a temperaturii exterioare (CLG_DISTR_TMP_CTRL: ODA_COMP în cazul

nostru, sau CONST).

Metoda de calcul: simplificată.

Datele de intrare utilizate sunt reunite în tabelul 3.24:

226

Tabelul 3.24 Date de intrare pentru exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

Denumire  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare Origine

Date privind condițiile de funcționare

Interval de timp de calcul tc,i h 744 M1-9

Temperatură a aerului ambiant  ϑe °C 19 M1-13

Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=1 QC;nd;zt;j kWh 72.81108 M2-2

Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=2  QC;nd;zt;j kWh 25.59999 M2-2

Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=3 QC;nd;zt;j;i kWh 66.13037 M2-2

Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=4 QC;nd;zt;j;i kWh 22.00564 M2-2

Energie la ieșirea din bateria de răcire a CTA (CTA) necesară pentru

sistemul de ventilare k=1 QC;ahu,k;out;req;i kWh 0 M5-8

Energie la ieșirea din bateria de răcire a CTA (CTA) necesară pentru

sistemul de ventilare k=2 QC;ahu,k;out;req;i kWh 0 M5-8

Temperatura necesară a aerului de răcire de introducere  SUP;C;req °C 16 M5-8

Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=1 QC;em,ls;zt,j kWh 3.64055 M4-5

Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=2 QC;em,ls;zt,j kWh 1.28000 M4-5

Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=3 QC;em,ls;zt,j kWh 3.30652 M4-5

Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=4 QC;em,ls;zt,j kWh 1.10028 M4-5

Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=1 WC;aux;em;j kWh 0.72811 M4-5

Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=2 WC;aux;em;j kWh 0.25600 M4-5

Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=3 WC;aux;em;j kWh 0.66130 M4-5

Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=4 WC;aux;em;j kWh 0.22006 M4-5

Parte de energie auxiliară pentru distribuția frigului corespunzătoare apei

răcite fwat;C;dis;aux -  0.5 M4-6

Temperatura interioară echivalentă  int;inc °C 26 M4-5

227

Denumire  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare Origine

Energie de răcire extrasă de sistemul de generare a frigului  QC;gen;in kWh 195.87443 M4-8

Temperatură a apei răcite la ieșire din generatorul de frig  ϑC;gen;out °C 26 M4-8

Energie electrică de intrare în sistemul de generare a frigului EC,gen,el;in kWh 48.96861 M4-8

Intrare de căldură pentru generarea frigului prin absorbție QH;C;gen;abs;in kWh 0 M4-8

Energia auxiliară în sistemul de generare a frigului  WC;aux;gen kWh 0 M4-8

Date privind proiectarea sistemului

Proiectarea procesului

Reglarea temperaturii de ieșire din generarea de frig  DX_CLG_DIS_TYPE   ZONE_BASED

Temperatura de ieșire setată pentru generarea de frig ϑC;gen;out;set °C 6 local

Temperatura de intrare maximă setată pentru ansamblul sistemului de

distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP  ϑC;dis;flw;set;max °C 16 local

Temperatura de intrare minimă setată pentru întreg ansamblul sistemului

de distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP  ϑC;dis;flw;set;min °C 8 local

Factor de pantă pentru ansamblul sistemului de distribuție, pentru opțiunea

de reglare ODA_COMP fe - -0.8 local

Temperatura de echilibru pentru ansamblul sistemului de distribuție, pentru

opțiunea de reglare ODA_COMP  off K 28.0 local

Factor pentru pierderile termice în sistemul de distribuție a frigului (calcul

simplificat)  fC;ls;dis - 0.1 local

Factor pentru energia echipamentelor auxiliare din sistemul de distribuție a

frigului (calcul simplificat)  fC;aux;dis - 0.01 local

Factor de pondere pentru energia termică  fW;th - 1 local

Factor de pondere pentru energia electrică  fW;el - 1 local

Date privind tipul de reglare

Reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig CLG_GEN_TMP_CTRL   VARIABLE

228

Denumire  Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare Origine

Reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din ansamblul sistemului de

distribuție CLG_DISTR_TMP_CTRL

ODA_COMP

Constante 

Densitatea apei wat kg/m3 1000

Căldura specifică a apei  cwat kWh/kg

K 1.16E-03

229

Etapele de calcul descrise în continuare se pot aplica tuturor tipurilor de sisteme de răcire prezentate în Tabelul 3.5. (sisteme de climatizare aer-apă și

sisteme aer –refrigerent). În exemplul prezentat se tratează un sistem cu detentă directă.

Tabelul 3.25 Desfăşurarea calculului la exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

Descriere Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-

9/(*am)

Formula

Calculul condițiilor de funcționare

Sisteme cu detentă directă

Temperatura de ieșire necesară generării

pentru emisia căldurii în funcție de zona

termică

C,gen;out;req °C 26.0   (1a)/

(3.136) C,gen;out;req = C;int;inc

Temperatura de ieșire necesară generării

pentru distribuție realizată prin sistemul

de aer

C,gen;out;req °C -   (1b)/

(3.137) C,gen;out;req = SUP;C;req

Sisteme aer-apă

Temperatura de ieșire necesară generării

dacă CLG_GEN_TMP_CTRL =

CONST

C,gen;out;req °C -   (1c)/

(3.138) C,gen;out;req = C;gen;out;set

Temperatura de ieșire necesară

generării, condiția dacă nu C,gen;out;req °C -   (1d)/

(3.139) C,gen;out;req = C;dis;in;flw;req

Temperatura de intrare necesară pentru

ansamblul sistemului de distribuție, dacă

CLG_DISTR_TMP_CTRL = CONST

ϑC;dis;in;flw;req

°C -   (2a)/

(3.140) ϑC;dis;in;flw;req = ϑC;dis;flw;set

Temperatura de intrare necesară pentru

ansamblul sistemului de distribuție, dacă

CLG_DISTR_TMP_CTRL =

ODA_COMP

ϑC;dis;in;flw;req

°C 12.8   (2b)/

(3.141)

ϑC;dis;in;flw;req = min[ϑC;dis;flw;set;max;;

max(ϑC;dis;flw;set;min ; fee + off)]

Calcul energetic

230

Descriere Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-

9/(*am)

Formula

Energia reală extrasă din zona termică

j=1 pentru sisteme cu detentă directă  QC;zt;j kWh 72.81   (3)/

(3.142)

Energia reală extrasă din zona termică

j=2 pentru sisteme cu detentă directă QC;zt;j kWh 25.60   (3)/

(3.142)

Energia reală extrasă din zona termică

j=3 pentru sisteme cu detentă directă QC;zt;j kWh 66.13   (3)/

(3.142)

Energia reală extrasă din zona termică

j=4 pentru sisteme cu detentă directă QC;zt;j kWh 22.01   (3)/

(3.142)

Energia reală extrasă din CTA k=1 QC;ahu;k;out kWh -   (4)/

(3.143)

Energia reală extrasă din CTA k=2 QC;ahu;k;out kWh -   (4)/

(3.143)

Sisteme cu detentă directă

Energia necesară care trebuie extrasă de

sistemul de generare a frigului, pentru

sistem cu detentă directă

QC;gen;in;req kWh 195.87   (5a)/

(3.144)

Energia necesară care trebuie extrasă de

sistemul de generare a frigului, pentru

sistem cu detentă directă

QC;gen;in;req kWh -   (5b)/

(3.144)

Sisteme aer-apă

Energia necesară care trebuie extrasă de

sistemul de generare a frigului QC;gen;in;req kWh -   (6)/

(3.145)

Pierderile termice datorate distribuției

frigului  QC;ls;dis kWh -   (7)/

(3.146)

















 in gen C

req in gen C

j zt nd C

j zt nd Cj zt C QQ

QQQ ; ;

; ; ;

, ; ;

, ; ;, ;  ;  min















  in gen C

req in dis C

req out k ahu C

req out k ahu Cout k ahu C QQ

QQQ ; ;

; ; ;

; ; , ;

; ; , ;; , ;  ;  min

 

j

j ls em C

j

j zt nd C QQQ , ; ;, ; ;req gen;in; C;



k

req out k ahu CQQ ; ; , ;req gen;in; C;

dis aux C dis aux C wat ls dis C

k

req out k ahu C

j

j ls em C

j

j zt nd C W f QQQQQ ; ; ; ; ; ; ; ; ; , ;, ; ;, ; ;req in; gen; C;    

231

Descriere Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

Ref

formulă

în SR

EN

16798-

9/(*am)

Formula

energia echipamentelor auxiliare pentru

răcire WC;aux;dis kWh -   (8)/

(3.147)

Calculul performanței energetice

Eficiența anuală a întregului sistem de

răcire C;tot;an - 3.56   (25)

Energia totală a echipamentelor

auxiliare pentru emisia de frig WC;aux;em kWh 1.87   (26)

Eficiența anuală a sistemului de

generare a frigului  C;gen;an - 3.88   (28)

Datele de ieșire ale calculului simplificat adoptat sunt prezentate în tabelul 3.26 de mai jos.

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie











     

k

req out k ahu C

j

j ls em C

j

j zt nd Cdis ls Cdis ls C QQQf Q ; ; , ;, ; ;, ; ;; ;; ;











     

k

req out k ahu C

j

j ls em C

j

j zt nd Cdis aux Cdis aux C QQQfW ; ; , ;, ; ;, ; ;; ;; ;



i j

i j em aux Cem aux C WW ; ; ; ;; ;



i

idi sauxCdi sauxC WW ;;;;;

 



   

ci

ci

t

gen aux C el w in abs gen C H th w in el gen C el w

t

in gen C

an gen C

W fQ fE f

Q

; ; ;; ; ; ; ;; ; ; ;

; ;

; ;

 

  

          











 



ci

ci

t

em aux C el w dis aux C el w sto aux C el w gen aux C el w in abs gen C H th w in el gen C el w

t i k

i k out ahu C

j

i j zt C

an tot C

W f W f W f W f Q f E f

Q Q

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

; ; , ;; , ;

; ;

232

Tabelul 3.26 Date de ieşire la exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

Denumire Simbol Unitate de

măsură Valoare Destinație

(modul)

Energie electrică de intrare la generarea frigului  EC;gen;el;in kWh 48.969 M1-9

Energie a echipamentelor auxiliare pentru

emisia de frig  WC;aux;em kWh 1.865 M1-9

Energie a echipamentelor auxiliare pentru

distribuția de frig  WC;aux;dis kWh 0.000 M1-9

Energie a echipamentelor auxiliare pentru

generarea de frig  WC;aux;gen kWh 0.000 M1-9

Energie de răcire extrasă din zona termică j=1 QC;out;zt,j kWh 72.811 M2-2, M4-5

Energie de răcire extrasă din zona termică j=2 QC;out;zt,j kWh 25.600 M2-2, M4-5

Energie de răcire extrasă din zona termică j=3 QC;out;zt,j kWh 66.130 M2-2, M4-5

Energie de răcire extrasă din zona termică j=4 QC;out;zt,j kWh 22.006 M2-2, M4-5

Temperatură de ieșire necesară pentru generare ϑC;gen:out;req °C 26.0 M4-8

Energie de răcire necesară în sistemul de

generare a frigului  QC;gen;in;req kWh 195.874 M4-8

Energia furnizată de bateria de răcire din

centrala de tratare a aerului (CTA) pentru

sistemul de ventilare k=1

QC;ahu;out;k kWh - M5-8

Energia furnizată de bateria de răcire din

centrala de tratare a aerului (CTA) pentru

sistemul de ventilare k=2

QC;ahu;out;k kWh - M5-8

Expresia performanței energetice

Randamentul anual al întregului sistem de

răcire   C;tot;an - 3.56

Randamentul anual al sistemului de generare a

frigului C;gen;an - 3.88

233

Exemplul 2 se referă la un sistem de climatizare pentru o zonă de răcire cu aer, cu capacitate fixă

(sistem split sau sistem cu debit de refrigerent variabil - VRV/VRF).

Exemplul de calcul tratează următorul caz:

- tipul sistemului de răcire: climatizoare de încăpere cu răcire cu aer (REFR_TYPE:

AIR_CLG_RAC)

- sistem de generare a frigului cu compresie (GEN_TYPE : COMP),

- compresor considerat: cu piston (COMP_TYPE: PSTN),

- tipul de reglare a compresorului: reglare de putere fixă (numai pornit/oprit)

(COMP_CTRL_TYPE: FIXED)

- zonarea sistemului de climatizare: o singură zonă (AIR_CLG_RAC_ZONE_TYPE:

SINGLE),

- sistem de evacuare a căldurii răcit cu aer: evacuare de căldură în aerul exterior, adică la

temperatura aerului exterior (AIR_CLG_HEAT_REJ: EXTERNAL)

- sistem de evacuare a căldurii: în regim uscat (HEAT_REJ_TYPE: DRY),

- reglarea temperaturii de generare a frigului: compresor comandat și supapă de expansiune

termostatică sau electrică (CLG_GEN_TMP_CTRL: TRUE)

- număr de generatoare de frig: unul singur (CLG_GEN_ARR: SINGLE),

- reglarea eliminării căldurii: temperatura apei de răcire variabilă (HEAT_REJ_CTRL:

VAR_TEMP).

- reglarea eliminării hibride de căldură (HBRD_HEAT_REJ_CTRL: nu se aplică).

Cele mai importante date de intrare sunt prezentate în tabelul 3.27 următor:

Tabelul 3.27 Date de intrare exemplul 2

Denumire Simbol

Unitate de

măsură Valoare

Date privind condițiile de funcționare

Energia termică necesară pentru extracție de către

unitatea frigorifică QC,gen,in,req kWh 10,0

Energie termică necesară pentru recuperare  QC,gen,out,req kWh 0

Intervalul de timp de funcționare a generării frigului  tC,gen,op h 1

Temperatura aerului înconjurător/exterior ϑe °C 32

Temperatura aerului înconjurător după termometrul

umed ϑe;wb °C 21

Temperatura de ieșire necesară la generarea răcirii  ϑC;gen;req;out °C 6

Temperatura interioară a aerului ϑi °C 20

Puterea electrică pentru reglare, acționări, senzori

etc. Pctrl;el;j kW 0,1

Factor de încărcare parțială la o anumită fază de

sarcină parțială fC,PL,k - 1,27

Factor de răcire liberă fhr,fc - 1

Factor electric de răcire liberă fhr,fc,el - 1

Factor de generator multiplu fC,mult - 1

Factor electric de sarcină parțială de eliminare a

căldurii fhr,PL,el - 1

234

Denumire Simbol Unitate de

măsură Valoare

Valoarea sarcinii parțiale a tipului de sistem de

absorbție  PLVabs - 1

Date despre produs

Date de descriere a produsului

Tipul sistemului de refrigerare REFR_TYPE  AIR_CLG_R

AC

Tipul sistemului de generare a răcirii GEN_TYPE  COMP

Tipul compresorului COMP_TYPE  PSTN

Tipul de reglare a compresorului COMP_CTRL

_TYPE  FIXED

Zonarea sistemului de climatizare

AIR_CLG_RA

C_ZONE_TYP

E

SINGLE

Eliminarea căldurii prin răcire cu aer AIR_CLG_HE

AT_REJ  EXTERNAL

Tipul sistemului de eliminare a căldurii  HEAT_REJ_T

YPE:  DRY

Date tehnice ale produsului

Puterea termică nominală a unității frigorifice  ΦC;gen;n kW 20

Putere termică nominală a sistemului de eliminare a

căldurii Φhr;n kW 25

Puterea termică nominală a sistemului de eliminare a

căldurii în modul de funcționare uscată Φhr;n;dry kW 25

Eficiența energetică nominală EERn - 3,5

Proporția de căldură nominală (sisteme cu absorbție) ζn - -

Temperatura ambiantă pentru raportul de eficiență

energetică nominal al sistemului răcit cu aer ϑe;n °C 35

Temperatura interioară pentru eficiența energetică

nominală a sistemului răcit cu aer ϑi;n °C 20

Temperatura de ieșire de generare a răcirii necesară

în condiții nominale

ϑC;gen;req;out;

n °C 7

Temperatura ambiantă de referință pentru sistemul

răcit cu aer ϑe;ref °C 32

Apă de răcire de intrare de referință pentru

eliminarea căldurii

ϑC;wat;hr;in;re

f °C 45

Apă de răcire de ieșire de referință pentru eliminarea

căldurii

ϑC;wat;hr;out;r

ef °C 40

Apă de răcire de intrare nominală pentru eliminarea

căldurii ϑC;wat;hr;in;n °C 45

Apă de răcire de intrare de referință pentru

eliminarea căldurii

ϑC;wat;hr;in;li

mit °C 20

Diferența de temperatură a vaporizatorului Δϑevap °C 20

Diferența de temperatură a condensatorului Δϑcond °C  10

Energie electrică specifică pentru eliminarea căldurii phr;el kW/kW 0,018

Energie electrică specifică pentru distribuție pdist;el kW/kW 0,025

Coeficient a0 - 1

Coeficient a1 1/°C 0

Coeficient  a2 1/°C^2 0

Coeficient pentru eliminarea căldurii  b0 - 0,417

Coeficient pentru eliminarea căldurii b1 1/°C 0

235

Denumire Simbol Unitate de

măsură Valoare

Date de proiectare a sistemului

Proiectarea procesului

Reglarea temperaturii de generare a răcirii CLG_GEN_T

MP_CTRL  TRUE

Dispozitiv multiplu generator de răcire CLGL_GEN_

ARR  SINGLE

Reglarea eliminării căldurii HEAT_REJ_C

TRL  VAR_TEMP

Date privind tipul de reglare

Reglarea eliminării hibride de căldură HBRD_HEAT

_REJ_CTRL  -

Constante

Temperatura absolută T0,abs K  273,15

236

Etapele de calcul pentru acest exemplu sunt sintetizate în tabelul 3.28 de mai jos.

Tabelul 3.28 Desfăşurarea calculului la exemplul 2

Descriere  Simbol Unitate de

măsură Valoare

Ref formulă

în SR EN

16798-

13/(*am)

Formula

Calculul condițiilor de funcționare

Valoarea de sarcină parțială  PLV   1,270 29/

(3.148)

Funcționare de sarcină parțială de

generare a răcirii

Factorul de sarcină parțială al

cerinței de energie de răcire

necesară

fC;PL   0,500 30/

(3.149)

Fază de sarcină parțială  k   0,500 31/

(3.150)

Factor de sarcină parțială  fC;PL;k   1,270 32/

(3.151)

Energia termică extrasă de unitatea

frigorifică QC;gen;in

kWh 10,000 33, 34/

(3.152-153)

Factor de sarcină parțială al cerinței

de energie de răcire acoperită fC;PL;cvd

1,000 35/

(3.154)

Corecția de temperatură a eficienței

energetice al generatorului de

răcire

 C,PL,k hr,PL hr,f C,multcPLV f f f f

 C,gen,in,req

C,PL

ci C,gen,nΦ

Q

f

t

    0 150 0 10 5 C PLf k,. . . ;

    0 251 0 20 5 C PLf k,. . . ;

0 95 C PLf ,.   1 0k . ;

  0 05 1C PL C PLf f, ,.

C,gen,in C,gen,in,reqQ Q C,gen,in C,gen,op C,gen,nΦQ t

 

    

C,gen,in

C,gen,in req

1 0C PL cvd

Q

f

Q, ,

,

min . ;

237

Descriere  Simbol Unitate de

măsură Valoare

Ref formulă

în SR EN

16798-

13/(*am)

Formula

Factorul de corecție a temperaturii

corespunzătoare eficiențe

energetice a generatorului de răcire

fEER;corr

1,032 36/

(3.155)

Relația logică pentru răcirea cu aer     TRUE

Relația logică pentru răcirea cu apă     FALSE

Temperatura de intrare necesară

pentru eliminarea căldurii

ϑC;gen;hr;

req;in;ref °C 32,000 37–39/

(3.156-158)

Temperatura de intrare necesară

pentru eliminarea căldurii la

condiții nominale

ϑC;gen;hr;

req;in;n °C 35,000 37–39/

(3.156-158)

Funcționare în sarcină parțială de

eliminare a căldurii

Factorul de sarcină parțială al

sistemului de eliminare a căldurii fhr,PL   1,000 40/

(3.159)

Temperatura care trebuie introdusă

în formula de calcul (34) ϑ °C 32,000 41, 47/

(3.160)

Sisteme răcite cu aer

Energie termică recuperabilă QC;gen;o

ut;rbl kWh 0,000 43/

(3.162)

Nivelul de temperatură al căldurii

recuperabile

ϑC;gen;ou

t;rbl °C nu este

definită

44/

(3.163)

  

          

  

 



    



    

  

e va pC,gen,req ,ou t

co ndC,ge n,hr,req ,in,re f C,gen,re q,ou t eva

0 ab s

0 ,ab s p

C,ge n,re q,ou t,n evap

C,gen,h r, req ,in ,n co n

0,a bs

0,a bs

0 ,ab s d 0 ,a C,gen, qb s re

,corr

Δ

Δ Δ

Δ

Δ

E E R

T

T T

f

T

T T

,

    ,ou t,n evap

Δ

   e,refC,gen,hr,req,in,ref

   e,refC,gen,hr,req,in,ref

  C, wat,hr,in,refC,gen,hr,req,in,ref

   e,nC,gen,hr,req,in,n

   i,nC,gen,hr,req,in,n

   C, wat,hr,in,nC,gen,hr,req,in,n

    2

2

1 0hr PLf a a a,

  e    C,wat,hr,out

C,gen,out,rbl 0Q

 C,gen,out,rbl not defined

238

Descriere  Simbol Unitate de

măsură Valoare

Ref formulă

în SR EN

16798-

13/(*am)

Formula

Energia termică ce trebuie

transferată prin sistemul de

eliminare a căldurii

Qhr;out kWh 12,181 45, 46/

(3.164-165)

Sisteme răcite cu apă – nu este

cazul în acest exemplu

Temperatura de admisie a apei de

răcire

(HEAT_REJ_CTRL = ”NO_CTRL

”

ϑW;hr;in °C nu este

disponibilă

48/

(3.166)

Temperatura de admisie a apei de

răcire

(HEAT_REJ_CTRL = ”CNST_TE

MP”

ϑW;hr;in °C nu este

disponibilă

48/

(3.166)

Temperatura de admisie a apei de

răcire

(HEAT_REJ_CTRL = ”VAR_TE

MP”)

ϑW;hr;in °C nu este

disponibilă

48/

(3.166)

Temperatura de admisie a apei de

răcire ϑW;hr;in °C nu este

disponibilă

48/

(3.166)

Temperatura de admisie a apei de

răcire  ϑW;hr;out °C nu este

disponibilă

49, 50/

(3.167-168)

Relația logică pentru eliminarea

căldurii uscate

HEAT_REJ_TYPE = WET sau

(HEAT_REJ_TYPE = HBRD și

HBRD_HEAT_REJ_CTRL = HBRD_WET)



 

    

hr.out C,gen,in

n C,PL,k

11Q Q

f

 

    

hr,out C,gen,in

n C,PL,k ,corr

11

EER

Q Q

EER f f

       W,hr,out W,hr,in e W,hr,in e,wb

       W,hr,out W,hr,in e W,hr,in e

239

Descriere  Simbol Unitate de

măsură Valoare

Ref formulă

în SR EN

16798-

13/(*am)

Formula

Relația logică pentru eliminarea

căldurii umede

HEAT_REJ_TYPE = DRY sau

(HEAT_REJ_TYPE = HBRD și

HBRD_HEAT_REJ_CTRL = HBRD_DRY)

Modulul de reglare a eliminării

hibride de căldură

Diferența de temperatură la

evacuarea apei de răcire

Temperatura de admisie a apei de

răcire ϑW;hr;in °C 20,000

Energia termică recuperabilă QC;gen;o

ut;rbl kWh   52, 53/

(3.169-170)

Nivelul de temperatură al căldurii

recuperabile

ϑC;gen;ou

t;rbl °C nu este

disponibilă

54/

(3.171)

Energia termică ce trebuie

transferată prin sistemul de

eliminare a căldurii

Qhr;out kWh   55/

(3.172)

Proporția de temperatură a

evaporării ηe     Tabelul  B.9

Calculul energiei: pe interval de

timp

Intrare de energie de răcire

electrică (pentru sistemele de tip

compresie)

EC;gen;el;

in kWh 2,181 56/

(3.173)

 

    

C,gen,out,rbl C,gen,in

n C,PL,k corr

11

EER

Q Q

EER f f ,



 

    

C,gen,out,rbl C,gen

n C,PL,k

11Q Q

f,in

  C,gen,out,max C,wat,hr,in

  hr,out C,gen,out,rbl C,gen,out,req 0Q Q Qmax ;

 C,gen,in

C,gen,el,in

n corr EER

Q

E

PLV EER f ,

240

Descriere  Simbol Unitate de

măsură Valoare

Ref formulă

în SR EN

16798-

13/(*am)

Formula

Intrare de energie de răcire termică

(pentru sistemele de tip absorbție)

QH;C;gen

;in kWh nu este

disponibilă

57/

(3.174)

Cerință de energie pentru

eliminarea căldurii Whr,el,in kWh 0,000 58, 59/

(3.175-176)

Cerință de energie pentru reglare,

acționări, senzori etc. Wctrl,el,in

kWh 0,100 60/

(3.177)

Cerință de energie pentru

distribuția apei de eliminare a

căldurii

Wdist,hr,e

l,in kWh 0,000 61, 62/

(3.178-179)

Cerință de energie auxiliară Waux,el,i

n kWh 0,100 63/

(3.180)

Eficiența energetică EER - 4,385 64/

(3.181)

Proporția de căldură ς - nu este

disponibilă

65/

(3.182)

hr,el,in hr,out hr,el hr,PL,el hr,fc,eW Q p f f

hr,el,in 0W

 ctrl,el,in ctrl,el,c i j

j

W t P ,

dist,hr,el,in 0W dist,hr,el,in hr,out dist,elW Q p

  aux,el,in hr,el,in dist,hr,el,in ctrl,el,inW W W W





C,gen,in

C,gen,el,in aux,el,in

Q

EER

E W

  C,gen,in

H,C,gen,in

Q

Q

241

Datele de ieșire sunt rezumate în tabelul 3.29 următor:

Tabelul 3.29. Date de ieşire la exemplul 2

Denumire Simbol Unitate de

măsură Valoare Destinație

prevăzută

Date privind fluxul de energie

Energia termică ce trebuie extrasă prin sistemul

frigorific QC,gen,in kWh 10,00 M4–6

Consumul de energie electrică de generare a frigului  EC,gen,el;in kWh 2,181 M1–9,

M4–4

Energie termică recuperabilă  QC,gen,out,rbl kWh 0,00 M4–1

Nivel de temperatură al căldurii de evacuat  ϑC,gen,out,max °C - M3–1

Consumul de căldură pentru generarea răcirii QH;C,gen;abs;in;req kWh - M3–1

Consumul de energie electrică auxiliară  WC;aux,gen;in kWh 0,10 M1–9,

M4–4

Căldură de eliminat Qhr;out kWh 12,181 M4–1

Eficiența energetică EER  — 4,385 M4–1

Date privind condițiile de funcționare

242

Factor de sarcină parțială al cerinței de energie de răcire

acoperită  fC,PL,cvd — 1,00 M4–1

Reglarea eliminării hibride de căldură HBRD_HEAT_REJ_CTRL    - M4–1

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

243

3.2.7. Sinteză a calculului energetic al sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi răcire

Structura generală a sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi răcire și calculele energetice ale

acestor sisteme au fost prezentate în cap. 3.2. Se poate aprecia că sistemele de răcire şi cele de

încălzire au în general o structură de calcul similară. Funcţiile de răcire şi de încălzire pot fi

combinate în cadrul componentelor sistemului de distribuţie şi de emisie a căldurii (conducte,

ventiloconvectoare) şi în cadrul dispozitivelor de generare (sisteme monosplit de răcire şi de

încălzire, aparate de răcire reversibile). În majoritatea sistemelor, fluidele care realizează transferul

şi distribuţia de căldură şi de frig sunt aerul şi apa. Fluxul termic este transferat de apă aerului, prin

intermediul schimbătoarelor de căldură sau la nivelul echipamentelor de emisie a căldurii,

utilizând de exemplu ejectoconvectoare/ventiloconvectoare, radiatoare etc.

În continuare se prezintă două scheme recapitulative, utile calculului energetic:

- pentru un sistem aer-apă cu ventiloconvectoare (figura 3.18) şi

- pentru un sistem de climatizare "numai aer" (figura 3.19)

Pentru calculele detaliate specifice fiecărui subsistem (emisie, distribuție, stocare, generare a

căldurii și frigului) ȋn schemele prezentate sunt menţionate paragrafele din textul metodologiei de

faţă. Se face menţiunea că ȋn figurile de mai jos nu s-au considerat situațiile în care sunt utilizate

surse regenerabile de energie. De asemenea, nu este reprezentată și considerată energia exportată

Eexp către un sistem exterior.

Limita sistemului pentru încălzire se poate situa în diferite locuri, în funcţie de tipul sistemului de

încălzire; generarea şi stocarea căldurii se realizează întotdeauna în exteriorul limitei pentru

sistemul de încălzire. Fiecare subsistem poate avea pierderi şi poate utiliza o putere auxiliară.

Generatoarele de frig şi de căldură sunt consumatoare de energie electrică sau de combustibil. La

rândul lor, sistemele de emisie a căldurii şi componentele sistemului de distribuţie pot avea pierderi

de energie prin interacţiunea lor, datorită răcirii şi încălzirii simultane, precum şi amestecului de

flux cald/rece. Pierderile de căldură prin interacţiune între toate componentele sistemului de emisie

şi de distribuţie a căldurii şi frigului pot fi neglijate în calcule și de aceea nu au mai fost

reprezentate în scheme.

Săgețile cu linie continuă semnifică sensul de derulare a calculelor în cadrul fiecărui subsistem

analizat și direcția fluxului de energie. Săgețile cu linie întreruptă arată consumul de energie al

echipamentelor auxiliare pentru încălzire și răcire. De asemenea au fost reprezentate pierderile de

căldură aferente sistemelor de producere, stocare, distribuție și emisie a căldurii și frigului.

Calculul energetic va începe de fiecare dată cu determinarea necesarului de energie pentru

încălzirea și răcirea clădirilor prezentat în paragraful 3.2.

Pentru o perioadă dată, energia furnizată (primită din exterior) pentru încălzire Q H,gen,in şi pentru

răcire QC,gen,in se obţine ȋntr-o formă generală, utilizând formulele:

QH,gen,in = QH,nd + QH,em,ls + QH,dis,ls + QH,sto,ls + QH,gen,ls [kWh]    (3.183)

QC,gen,in = QC,nd + QC,em,ls + QC,dis,ls + QC,sto,ls + QC,gen,ls  [kWh]    (3.184)

244

unde:

QH,nd  necesarul de energie pentru încălzire, în kWh;

QC,nd  necesarul de energie pentru răcire, în kWh;

QH,em,ls  pierderile termice în sistemul de transmisie (emisie) a căldurii, în kWh;

QC,em,ls  pierderile termice în sistemul de transmisie (emisie) a frigului, în kWh;

QH,dis,ls  pierderile termice în sistemul de distribuţie a căldurii, în kWh;

QC,dis,ls  pierderile termice în sistemul de distribuţie a frigului, în kWh;

QH,sto,ls  pierderile termice în sistemul de stocare a căldurii, în kWh;

QC,sto,ls  pierderile termice în sistemul de stocare a frigului, în kWh;

QH,gen,ls  pierderile termice în sistemul de generare a căldurii, în kWh;

QC,gen,ls  pierderile termice în sistemul de generare a frigului, în kWh;

În general, sistemele de utilităţi utilizează vectori energetici diferiţi pentru generarea de frig şi de

căldură. De aceea, energia furnizată din exterior trebuie calculată separat pentru fiecare vector

energetic.

Se menţionează ȋn mod special necesitatea utilizării coeficienţilor EER (eficienţa energetică)

şi COP (coeficientul de performanţă) , la stabilirea consumurilor de energie electrică pentru

generarea energiei termice pentru răcire.

Cumularea fluxurilor de energie se face pentru fiecare agent energetic separat. Consumul total de

energie al echipamentelor auxiliare pentru sistemul de încălzire W H,in,tot şi cel de răcire W C,in,tot,

este ȋn general un consum de energie electrică şi se determină cu relaţiile:

WH,in,tot = WH,aux,em,ls + WH,aux,dis,in + WH,aux,sto,in + WH,aux,gen,in        [kWh]      (3.185)

WC,in,tot = WC,aux,em,in + WC,aux,dis,in + WC,aux,sto,in + WC,aux,gen,in         [kWh]  (3.186)

unde:

WH,in,tot  consumul de energie auxiliară totală pentru încălzire, în kWh;

WH,aux,em,ls consumul de energie auxiliară din sistemul de emisie a căldurii, în kWh;

WH,aux,dis,in consumul de energie auxiliară din sistemul de distribuţie a căldurii, în kWh;

WH,aux,sto,in consumul de energie auxiliară din sistemul de stocare a căldurii, în kWh;

WH,aux,gen,in consumul de energie auxiliară din sistemul de generare a căldurii, în kWh;

WC,in,tot  consumul de energie auxiliară totală pentru răcire, în kWh;

WC,aux,em,in consumul de energie auxiliară din sistemul de emisie a frigului, în kWh;

WC,aux,dis,in consumul de energie auxiliară din sistemul de distribuţie a frigului, în kWh;

WC,aux,gen,in consumul de energie auxiliară din sistemul de stocare a frigului, în kWh;

Wc,in,g  consumul de energie auxiliară din sistemul de generare a frigului în kWh.

245

Figura 3.18.  Sistem de climatizare "aer-apă" cu ventiloconvectoare (cu 2, 3 sau 4 conducte)

246

247

3.3. Instalații pentru apă caldă de consum

3.3.1 Obiect şi domeniu de aplicare

Acest capitol își propune să precizeze metodele pentru calculul necesarului şi consumului de

energie pentru sistemele de apă caldă de consum.

3.3.2 Clasificarea instalaţiilor (sistemelor) de apă caldă de consum

3.3.2.1 Definirea subsistemelor aferente instalației (sistemului) de apǎ caldǎ de consum

Energia corespunzătoare sistemului de apă caldă de consum poate fi apreciată, separat, pentru

fiecare din cele patru subsisteme constitutive, respectiv:

 subsistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum – bateriile

amestecătoare etc.);

 subsistemul de distribuție a apei calde de consum, inclusiv recircularea;

 subsistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum;

 subsistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex:

cazane, panouri solare, pompe de căldură, unități de cogenerare).

3.3.2.2 Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate

Echipamentele pentru prepararea apei calde de consum pot fi:

 cu acumulare cu serpentină de tip boilere;

 fără acumulare de tip schimbătoare tubulare, schimbătoare cu plăci;

 cu acumulare fără serpentină (rezervor de acumulare fără serpentină) și schimbătoare de

căldură de tip recuperativ ( tubulare sau cu plăci).

3.3.2.3 Zonarea instalațiilor/sistemelor de apă caldă de consum

În cazurile în care clădirea are mai multe funcțiuni (spaţii cu destinaţii diferite) sau există în clădire

mai multe sisteme de apă caldă de consum, va fi necesară zonarea instalaţiei.

Conform SR EN ISO 52000-1, capitol 10, tabel 10, definirea zonelor pentru sistemele de apǎ caldǎ

de consum se face în funcție de:

 Condiții diferite de consum (în funcție de destinația spațiilor), zone notate WNZ;

 Tipuri diferite de sisteme si subsisteme de alimentare cu apă caldǎ, utilizate în clădire

notate WSZ;

 Sisteme diferite de alimentare cu apă caldǎ prezente în clădirea analizată, notate WSZ.

3.3.3 Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit

sistem)

Determinarea consumului de energie se bazează pe ecuația de bilanț în care intervine energia

introdusă în sistem precum și pierderile de energie aferente acestui sistem. Ecuația generalǎ pentru

consumul de energie este prezentatǎ ȋn capitolul 3.1, particularizatǎ dupǎ cum urmeazǎ:

𝑄ௐ,௒,௜௡ = 𝑄ௐ,௒,௢௨௧ + 𝑄ௐ,௒,௟௦ − 𝑄ௐ,௒,௟௦,௥௩ௗ

și se aplicǎ pentru fiecare dintre subsistemele componente ale sistemului de apǎ caldǎ de consum,

considerȃndu-se ȋn calcul și zonarea sistemului.

248

Calculul necesarului de cǎldurǎ pentru prepararea apei calde de consum (a.c.c.), livrat la

consumator, Qw,nd , pe zone

Într-o prima etapǎ, se determinǎ necesarul de energie termicǎ pentru prepararea apei calde de

consum, ţinându-se seama de împǎrţirea sistemului în zone, în funcţie de categoria de consum

(WNZ) sau de tipul de subsistem (WSZ), prin aplicarea metodei din capitolul 6.4 din SR EN

15316-1. Modul de determinare a termenului Qw,nd pentru o zonă este prezentat în capitolele

următoare.

Recuperarea pierderilor de căldură

Când se analizează o clădire sau o parte a clădirii, nu toate pierderile termice ale instalației de apă

caldă de consum reprezintă pierderi efective; acest fapt se datorează recuperărilor parțiale. De

exemplu, pierderile termice ale conductelor de a.c.c. sunt pierderi efective în cazul în care

conductele de a.c.c. sunt amplasate în exteriorul clădirii. Dacă conductele sunt amplasate în

interiorul spațiilor încălzite, degajarea de căldură de la conductele de a.c.c. poate contribui la

încălzirea spațiului; în acest caz, pierderile termice sunt considerate recuperate și pot fi luate în

considerare pentru reducerea necesarului de căldură pentru încălzire. În mod similar, în cazul în

care clădirea studiată are un sistem de răcire, pierderile termice ale instalației de apă caldă de

consum pot majora sarcina de răcire corespunzătoare.

Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de apă caldă de consum

Energia auxiliară este energia necesară echipamentelor electrice prezente în instalația de apă caldă,

respectiv pompele de distribuție, recirculare, vanele și echipamentele de reglare și automatizare.

Necesarul de energie auxiliară se calculează pentru fiecare sistem component al instalației de apă

caldă de consum. Totalul energiei auxiliare se obține prin însumarea energiei utilizate în fiecare

element component a instalației. Energia auxiliară este exprimată în kWh/an sau în kWh/lună. O

parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură.

3.3.4 Perioadele de calcul

În cazul în care există profile de consum pentru sistemul de apă caldă, acesta poate fi considerat

în calcul, pasul de timp devenind o oră, determinându-se în final consumuri zilnice, lunare şi apoi

anuale. Scopul final îl reprezintă stabilirea consumului anual de energie pentru instalația de apă

caldă de consum.

3.3.5 Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

 W,c - temperatura apei reci de consum se consideră egală cu 10 oC, conform SR EN 12831-3,

anexa B, tabel B.6; se poate considera ca variantă alternativă, în vederea realizării unui calcul mai

exact, ipoteza că valoarea temperatura apei reci de consum este egală cu valoarea temperaturii

medii anuale a aerului exterior considerată pentru poziţia geografică a clădirii/sistemului analizat,

conform capitolului 6.5.2.3 din SR EN 12831-3.

 W - temperatura apei calde de consum în rețelele de distribuție, valoare medie aferentă pasului de

timp adoptat (cuprins în intervalul 1-8760 h ). Conform cap 6 din SR EN 15316-3, respectiv M8-

1, se poate considera o valoare în intervalul 30-70 oC. Se recomandă utilizarea valorii de 60oC.

W;sto – temperatura apei calde de consum, în echipamentul de acumulare a apei calde, se considerǎ

conform tabel 4, SR EN 15316-1, respectiv 60 oC.

249

W;dloop - temperatura apei calde de consum, în subsistemul de distribuţie, se considerǎ conform

tabel 4, SR EN 15316-1, respectiv 60 oC

Δ W;dloop – diferenţa de temperatura admisă  în circuitul de apă caldă de consum (constituit din

traseele de distribuție și recirculare a apei calde de consum). Se poate considera o valoare în

intervalul 2-10 oC (conform M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 5oC (sau K), conform tabel

4, SR EN 15316-1.

Δ W – diferenţa de temperatură între temperatura apei calde de consum livrate la punctul de

consum şi traseele de recirculare a apei calde de consum). Se poate considera o valoare în intervalul

2-10 oC (conform M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 5oC (sau K), conform tabel 4, SR EN

15316-1.

 W,draw  - temperatura apei calde de consum W,draw livrată la baterie, în urma amestecului cu apă

rece; valoarea acestei temperaturi depinde de tipul de consumator; conform SR EN 12831-3, anexa

B, tabel B.6, se poate considera la punctul de consum o temperatură de utilizare minimă a apei

calde de consum de 42oC (W,draw.= min 42 oC, se recomandǎ utilizarea valorii de 45 oC).

3.3.6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată

utilizatorului, Qw,nd

În acest capitol se descriu metode de calcul a energiei termice necesare pentru încălzirea apei calde

furnizate la consumatori, Qw,nd.

Există situații în care în clădirea analizată apa caldă de consum se asigură în mod precar, prin

încălzirea apei reci pe plită, la aragaz, pe sobă etc. În aceste cazuri se va considera necesarul de

a.c.c. normat în condiții de confort fiziologic, iar consumul final de energie se va calcula ținând

cont de randamentul sursei reale de căldură (40% pentru preparare pe plită, sobă, aragaz). În lipsa

oricărei instalații de furnizare a a.c.c., deși destinația clădirii/unității de clădire/apartamentului

impune consum de a.c.c., se va considera o instalație virtuală de alimentare care să asigure

necesarul normat de a.c.c. în condiții de confort fiziologic și care funcționează cu un randament

global de 40% (ca și în cazul preparării pe plită).

Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum reprezintă energia necesară încălzirii

volumului de apă caldă furnizat la consumator, care poate fi determinat în funcție de numărul şi

tipul consumatorilor, pe de o parte, precum şi de consumurile specifice de apă caldă aferente

acestora. Energia totală pentru încălzirea apei calde de consum se determină prin însumarea

cerințelor individuale.

Necesarul de energie pentru apa caldă de consum furnizată utilizatorului QW,nd depinde de volumul

livrat și de temperaturile apei; se determină valori zilnice, obţinute ori direct, utilizând volume

specifice zilnice sau dacă se realizează calcule detaliate, se vor utiliza volume orare de consum

orare, cumulate ulterior pentru durata unei zile. Necesarul de energie se determină cu relația:

[kWh/zi] sau [kWh/h]            (3. 188)

, [l/zi], dacă se realizează calculul pentru valori medii zilnice ale consumului de apă,

sau

, [l/oră], dacǎ se utilizeazǎ valori orare ale consumurilor de apă,

în care:

QW;nd Energia termică necesară, pentru un pas de timp egal cu t (zi sau oră)

[kWh/zi sau

kWh/h]

 , ; ;

1

1.000

W nd t W W W draw W cQ V c        

,t W day hV V x 

,t W day hV V x 

250

Vt Necesar volumic de apă caldă de consum, pe durata pasului de timp t (zi

sau oră)

[l/zi sau l/h]

VW,day Necesar volumic zilnic de apă caldă de consum, valoare corectată pentru

temperatura de utilizare a apei calde, W,draw

[l/zi]

cW Căldura specifică a apei  [kWh/kgK]

ρW Densitatea apei (se poate considera valoarea 1000 kg/m3)  [kg/m3]

W,draw Temperatura de utilizare a apei calde la punctul de consum, (rezultată în

urma amestecului apei reci cu apa caldă la punctul de furnizare, de

exemplu, baterie)

[°C]

W;c Temperatura pentru apa rece de consum [°C]

xh Coeficient de repartiție orară a consumului de apă caldă, conform

specificațiilor din anexa B, tabel B.2.din SR EN 12831- 3; acest tabel

conține coeficienți de repartiție orară pentru clădiri de locuit individuale,

apartamente, cămin pentru bătrâni, cămine de studenți, spital.

[%]

Necesarul volumic zilnic de apă caldă de consum VW;day  se determină:

 pentru clǎdiri de locuit, în funcţie de necesarul specific zilnic de apă caldă de consum și

numărul de consumatori echivalenți;

 pentru celelalte tipuri de clǎdiri, în funcţie de necesarul specific zilnic de apă caldă de

consum și numărul real de consumatori.

3.3.6.1 Necesarul volumic zilnic de apă caldă de consum V W;day calculat cu ajutorul

necesarului specific [de exemplu, l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de

consumatori

Necesarul volumic zilnic de apă caldă se determină în funcție de: necesarul specific zilnic de apă

caldă, notat VP,W;day sau Vf,W;day (notația depinde de destinația clădirii, de tipul consumatorului de

apă caldă de consum) şi de numărul de utilizatori / unități de folosință, conform următoarelor relații

de calcul:

- pentru clădiri de locuit:

[l/zi]            (3. 189)

- pentru celelalte tipuri de clǎdiri:

[l/zi]            (3. 190)

VP,W;day reprezintǎ necesarul specific zilnic de apǎ caldǎ de consum, pentru un consumator

echivalent, într-o clǎdire de locuit. Vf,W;day este notaţia pentru necesarul specific zilnic de apǎ caldǎ

de consum, pentru un consumator, pentru celelalte tipuri de clǎdiri.

Pentru determinarea valorii VP,W;day se utilizează relaţii de calcul (în funcţie de aria locuibilă şi

numărul de consumatori echivalenţi, pentru temperaturile de referinţă

 W,draw = 60 oC şi   W,c =

13,5oC) iar pentru Vf,W;day se  adoptă valorile necesarului specific zilnic de apă caldă prezentate în

tabelul 3.3.1; valorile din tabel sunt exprimate pentru W = 60oC şi W,c = 10oC.

, , ,W day W P day PV V n  

, , ,W day W f dayV V f  

251

Va fi necesară o corecţie a necesarului specific de apă caldă pornind de la temperaturile indicate

în norme, pentru temperaturile adoptate în calcul pentru ϑW,draw şi ϑW,c .

De exemplu, valorile pentru necesarul specific zilnic din tabelul 3.3.1 sunt exprimate pentru

temperaturile W = 60oC şi W,c = 10oC (notate , de exemplu 𝑉௙,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ ); dacă în calcul se considerǎ

temperaturile  W,draw = 45oC şi   W,c = 10oC, va fi necesarǎ corecţia necesarului specific zilnic de

apǎ caldǎ, utilizând urmǎtoarea relaţie:

𝑉௙,ௐ,ௗ௔௬ =  𝑉௙,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ ఏ ೢ ିఏ ೢ,೎

ఏ ೈ,೏ೝೌೢ ିఏ ೈ,೎

= 𝑉௙,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ ଺଴ିଵଷ,ହ଴

ସହିଵ଴      (3. 191)

Necesarul volumic zilnic de apă caldă de consum aferente persoanelor VW,day în clădiri de

locuit

Se aplicǎ relaţia de calcul (3.189):

𝑉ௐ,ௗ௔௬ = 𝑉ௐ,௉,ௗ௔௬ ∙ 𝑛௉ ∙      [l/zi]

în care:

VW;day necesarul volumic zilnic de apă caldă de consum, la temperatura

specificată de utilizare W,draw

[l/zi]

VW;P;day necesarul volumic specific de apă caldă de consum, la temperatura de

utilizare, W,draw, pentru o persoană, pe durata unei zile, determinat prin

calcul

[l/om, zi]

nP numărul de consumatori echivalenți în clădirea/zona analizată, cu notaţia

nP,eq

[ – ]

Necesarul specific de apă caldă de consum, , aferent persoanelor, în clădiri de locuit, se

stabileşte prin calcul, în funcție de aria locuibilă Ah şi de numărul de consumatori echivalenţi,

conform prevederilor din SR EN 12831-3, anexa B.2.2, aplicând următoarea metodologie, expusă

în etapele următoare 1 şi 2.

Etapa 1

Determinarea numărului de consumatori echivalenţi nP,eq (în funcţie de aria locuibilă Ah )

Se determină numărul de consumatori echivalenţi nP, eq; acest număr se determină în funcție de nP,

eq,max; nP, eq,max se determină în funcție de aria locuibilă Ah.

A. Calculul nP,eq  pentru locuințe unifamiliale/înşiruite

Aria locuibilă Ah este utilizată pentru determinarea termenului , cu relația de calcul

următoare:

(3.192)

Ulterior, numărul de consumatori echivalenţi 𝑛௉,௘௤  se stabilește cu relația următoare:

, ,W P dayV

, ,maxP eqn

1 dacă 𝐴௛ < 30 𝑚ଶ

𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ = {1,75 − 0,01875 ∙ (70 − 𝐴ℎ) dacă 30 𝑚ଶ ≤ 𝐴௛ < 70 𝑚ଶ

0,025 ∙ 𝐴௛  dacă 𝐴௛ ≥ 70 𝑚ଶ

252

(3. 193)

B. Calculul nP, eq pentru pentru apartamente

Aria locuibilă Ah este utilizată pentru determinarea termenului , cu relația de calcul

următoare:

(3.194)

Ulterior se determină numărul de consumatori echivalenţi 𝑛௉,௘௤   cu relația:

(3. 195)

Etapa 2 – se determină necesarul specific de apă caldă de consum, cu următoarea relație:

(3. 196)

în care:

𝐴௛   Arie locuibilă [m 2]

𝑛௉,௘௤   Numărul de consumatori echivalenţi

𝑛௉,௘௤,௠௔௫  Numărul maxim de consumatori echivalenţi, corespunzător zonei sau a unei părți

din zona alimentată cu apă caldă de același echipament de preparare a apei calde de consum

(echipament pentru preparare individuală sau preparare comună pentru locuințe colective)

x, y  Coeficienți; valori implicite sunt: x = 40,71;  y = 3,26

Valoarea obţinută reprezintă un necesar specific de apă caldă, pentru temperaturile de calcul:

W

= 60 oC şi W,c = 13,50 oC. Ulterior, va fi necesară corecţia valorilor consumului în funcţie de

temperaturile de calcul adoptate, ϑW,draw şi ϑW,c.

Necesarul de apă caldă de consum VW,day pentru clădiri terțiare, în funcție de numărul de

unități de consum

Se aplică relația de calcul (3.190):

𝑉ௐ,ௗ௔௬ = 𝑉ௐ,௙,ௗ௔௬ ∙ 𝑓 ∙     [l/zi]

în care:

VW;day necesar volumic zilnic de apă caldă de consum, la temperatura specificată

de utilizare W,draw

[l/zi]

VW;f;day necesarul specific de apă caldă de consum, la temperatura de utilizare,

W,draw, pentru o persoană, pe durata unei zile ; se consideră valorile din

tabelul 3.3.1.

[l/om, zi]

f numărul mediu anual de unită ți zilnice de consum în clădirea/zona

analizată, se obține de la beneficiarul sau administratorul clădirii

[ – ]

, ,maxP eqn

, ,

,

min ; h

W P day

P eq

AV x y n

   

          

𝑛௉ ,௘௤ = { 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫  dacă 𝑛௠௔௫ < 1,75

1,75 + 0,3 ∙ ൫𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ − 1,75൯ dacă 𝑛௠௔௫ ≥ 1,75

1  dacă 𝐴௛ < 10 𝑚ଶ

𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ = {1,75 − 0,01875 ∙ (50 − 𝐴௛ )  dacă 10 𝑚ଶ ≤ 𝐴௛ < 50 𝑚ଶ

0,035 ∙ 𝐴௛   dacă 𝐴௛ ≥ 50 𝑚ଶ

𝑛௉ ,௘௤ = { 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫  dacă 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ < 1,75

1,75 + 0,3 ∙ ൫𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ − 1,75൯ dacă 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ ≥ 1,75

253

Tabel 3.3.1 Valorile pentru necesarul specific de apă caldă de consum, în funcţie de destinaţia

clădirii

Nr.

crt.

Destinaţia clădirii

Necesar specific,

[l/unitate,zi]

la 600C

1. Locuinte unifamiliate/înşiruite, se calculează (pentru un consumator

echivalent)

Conform cap

3.3.6.1

2. Apartamente, se calculează (pentru un consumator echivalent) Conform cap

3.3.6.1

3. Birouri (pentru un funcţionar pe schimb) 5

4. Cluburi, case de cultură şi teatre

- actori (pentru o persoană pe zi )

- spectatori, vizitatori (pentru 1 m2, suprafaţă utilă)

15

0,03

5. Spaţii comerciale, centre comerciale, magazine (pentru 1 m 2, suprafaţă utilă) 0,03

6. Cantine, restaurante, bufete:

- Catering, 2 mese pe zi

- Catering, 2 mese pe zi (autoservire, tip bufet).

- Catering, 1 masă pe zi.

- Catering, 1 masă pe zi (autoservire, tip bufet)

- Cantine şi restaurante (pentru o persoană, o masă la prânz pe zi)

- Cantine şi restaurante (pentru o persoană, trei mese pe zi)

21

8

10

4

10

30

7. Clădiri pentru cazare elevi, studenţi, persoane în vârstă (pentru un ocupant pe

zi)

- cu obiecte sanitare în grupuri sanitare comune

- cu lavoare în camere

- cu grupuri sanitare pentru fiecare cameră

- cu nivel de dotare superior (cu sauna, jacuzzi etc.)

30

40

50

80

8. Clădiri pentru copii (creşe, grădiniţe):

- creşe, grădiniţe cu program redus

- creşe, grădiniţe cu program prelungit – fără cazare

- creşe, grădiniţe – cu cazare

8

10

40

9. Hoteluri şi pensiuni (pentru un loc cazare):

- Hostel pentru studenți (clădire turism cazare pentru tineri, cu buget

restrâns)

- Hotel, 1-stea, fără spălătorie

- Hotel, 1-stea, cu spălătorie

- Hotel, 2-stele, fără spălătorie

- Hotel, 2-stele, cu spălătorie

- Hotel, 3-stele, fără spălătorie

- Hotel, 3-stele, cu spălătorie

- Hotel, 4-stele, fără spălătorie

- Hotel, 4-stele, cu spălătorie

40

56

70

76

90

97

111

118

132

10. Dispensare, policlinici (pentru un bolnav, pe zi) 3

11. Clădire sănătate (pentru un pacient, pentru o zi):

- Clădire sănătate, tratament ambulatoriu (fără cazare)

- Clădire sănătate, tratament cu cazare, fără spălătorie

- Clădire sănătate, tratament cu cazare, cu spălătorie

10

56

88

12. Sanatorii, centre recuperare (pentru un pacient pe zi):

- cu căzi de baie şi duşuri în grupuri sanitare

- cu căzi de baie pentru fiecare cameră, pentru bolnavi

- cu căzi de baie pentru fiecare cameră, pentru tratamente balneologice

115

165

225

254

Nr.

crt.

Destinaţia clădirii

Necesar specific,

[l/unitate,zi]

la 600C

13. Şcoli (pentru un elev pe program) fără duşuri sau băi 5

14. Clădire de sport pentru elevi:

- fără duşuri în grupurile sanitare, pentru un utilizator

- cu duşuri în grupurile sanitare, pentru un duş instalat

5

101

15. Grupuri sanitare pentru terenuri de sport, stadioane (pentru o manifestare

sportivă)

- pentru spectatori (pentru 1 m2, suprafaţă utilă)

- pentru un sportiv

0,03

20

16. Clădiri pentru transport: gări, aeroporturi (pentru 1 m 2, suprafaţă utilă) 0,03

17. Spălătorii (pentru un kilogram de rufe uscate)

- cu spălare semimecanizată

- cu spălare mecanizată

25

30

18. Cladiri industriale (pentru un muncitor pe schimb, pentru consum menajer

personal, igiena) cu procese tehnologice din grupa:

I

II

III a)

b)

IV

V

VI a)

b)

Nota – grupele tehnologice sunt definite conform STAS 1478-90, tabel 2

20

25

25

30

30

40

25

30

Volumul de apă  caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă,

𝑉ௐ,௟௦,ௗ௔௬ , calculat cu coeficienţi adimensionali

Pierderile de apă caldă de consum pot fi estimate cu ajutorul unor coeficienţi de penalizare 𝑓ଵ  şi

𝑓ଶ  ; aceşti coeficienţi majorează valoarea 𝑉ௐ,ௗ௔௬  , în funcţie de timpul de aşteptare pentru furnizare

la punctele de consum (din cauza lipsei subsistemelor de recirculare a apei calde) şi în funcţie de

starea tehnică (necorespunzătoare) a armăturilor:

𝑉ௐ,ௗ௔௬ + 𝑉ௐ,௟௦,ௗ௔௬ = 𝑉ௐ,ௗ௔௬ × 𝑓ଵ ×  𝑓ଶ         (3.197)

Se propune adoptarea următoarelor valori pentru coeficienţii f1 și f2:

- 𝑓ଵ  = 1, 30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat, fără recirculare

- 𝑓ଵ  = 1, 20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

- 𝑓ଵ  = 1, 10 pentru obiective alimentate în sistem local

- 𝑓ଶ   = 1, 10 pentru instalaţii echipate cu baterii clasice

- 𝑓ଶ   = 1, 05 pentru instalaţii echipate cu baterii monocomandă

în care:

𝑓ଵ   depinde de tipul instalaţiei la care este racordat punctul de consum

𝑓ଶ   depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

3.3.6.2 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată

utilizatorului, determinat în funcţie de zonarea sistemului de apǎ caldǎ de consum

Atunci când clădirea analizatǎ are mai multe spaţii cu destinaţii diferite, sau există în clădire mai

multe sisteme de apă caldă de consum, va fi necesară zonarea instalaţiei, conform SR EN ISO

52000-1, capitol 10, tabel 10.

255

Definirea zonelor pentru sistemele de apǎ caldǎ de consum se face în funcție de:

 Condiții diferite de consum (în funcție de destinația spațiilor), zone notate WNZ;

 Tipuri diferite de sisteme și subsisteme de alimentare cu apă caldǎ, utilizate în clădire

notate WSZ;

 Sisteme diferite de alimentare cu apă caldǎ prezente în clădirea analizată, notate WSZ.

Dacǎ o clǎdire are mai multe sisteme de alimentare cu apǎ caldǎ de consum, se va calcula necesarul

de căldură pentru fiecare sistem, denumit zonǎ definitǎ WSZ, respectiv Qw,nd,wsz. Dacǎ sistemele

componente deservesc, la rândul lor, spaţii cu destinaţii diferite (condiții diferite de consum),

atunci se vor considera sub-zone, notate WNZ.

În final se aplicǎ urmǎtoarea relaţie de calcul:

𝑄ௐ,௡ௗ,௪௦௭,௜ = ∑ 𝑄ௐ,௡ௗ,௪௡௭,௝௞         (3. 198)

unde

QW;nd;wsz,i reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apa caldă de consum, furnizatǎ

consumatorului, pentru fiecare sistem prezent în clǎdirea analizatǎ;

QW;nd;wnz,j reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apă caldă de consum furnizatǎ

consumatorului, pentru fiecare zonă k din cadrul unui sistem de alimentare cu

apǎ caldǎ de consum;

WNZ reprezintă zona cu necesar de apă caldă de consum, dintr-un sistem de

alimentare cu apǎ (de exemplu, spaţii cu destinaţii diferite, aşadar cu condiţii

diferite de consum);

WSZ este zona reprezentatǎ de fiecare sistem de preparare a apei calde de consum

prezent în clǎdire

Dacă o zonă cu aceleaşi caracteristici ale consumului (o zonǎ wnz) este deservitǎ de mai multe

sisteme de alimentare cu apǎ caldǎ de consum (wsz), necesarul pentru fiecare zonă a sistemului de

preparare QW;nd;wzs,i este dat atunci de:

𝑄𝑊,𝑛𝑑,𝑤𝑠𝑧,𝑖 = 𝑄 𝑊,𝑛𝑑,𝑤𝑛𝑧,𝑗

௑ ೢೞ೥,೔

∑ ௑ ೢೞ೥,ೖ𝑘

(3. 199)

unde

QW;nd;wnz,j reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apă caldă de consum furnizatǎ

consumatorului amplasat în zona j de consum wnz;

Xwsz,i coeficient de pondere pentru zona i a sistemului de preparare a apei calde de

consum (wsz) care aparţine zonei cu necesar de apă caldă de consum (wnz).

Xwsz,k reprezintă coeficient de pondere pentru fiecare zonă a sistemului de preparare

a apei calde de consum (k zone de tip wsz) care aparţine zonei cu necesar de

apă caldă de consum j (wnz).

Coeficienţii de repartiţie trebuie sǎ fie specificaţi conform tabelului B.2 din SR EN 15316-1.

3.3.7 Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a

apei calde de consum

256

Această metodă de calcul se referă la determinarea pierderilor termice și a consumurilor de energie

aferente subsistemelor de distribuție a apei calde de consum. Un subsistem de distribuție reprezintă

ansamblul traseelor de apă caldă de consum, inclusiv conductele de recirculare, împreună cu

pompele care asigură circulația fluidului și cu dispozitivele de automatizare și reglare aferente.

Din aceste circuite fac parte distribuția orizontală, coloanele și racordurile către consumatorii de

apă caldă de consum, inclusiv conductele de recirculare. Se aplică standardele SR EN 15316-1 şi

SR EN 15316-3.

Metoda de calcul este utilizată pentru:

 calculul pierderilor termice suplimentare a subsistemelor de distribuție pentru apa caldă de

consum;

 calculul consumurilor auxiliare de energie electrică (pentru acționarea pompelor, cabluri

încălzitoare etc.).

Se menţionează faptul că pierderile termice aferente subsistemului de distribuţie pot fi recuperabile

(cu indice rbl), recuperate (cu indice rvd) sau nerecuperabile (cu indice nrvd). De aceea, ca

variante, se consideră conductele de distribuţie amplasate în spaţiu încălzit, spaţiu neîncălzit sau

în afara clădirii. Condiţii suplimentare de calcul sunt indicate în capitolul 5.1.6 din SR EN 15316-

1.

Pentru calculul consumurilor de energie auxiliară, se aplică condiţiile din capitolul 5.1.7, SR EN

15316-1; o abordare simplificată pentru determinarea acestor termeni constă în operaţia de

înmulţire între puterea electrică a echipamentelor auxiliare si durata de funcţionare a acestora.

Termenii, definițiile, simbolurile și abrevierile sunt în concordanță cu SR EN ISO 52000-1, SR

EN 15316-1  și SR EN 15316-3. Detalii suplimentare privind funcționarea sistemelor de reglare

se găsesc în standardul SR EN 15232-1, Performanța energetică a clădirilor. Partea 1  Impact al

automatizării, reglării și managementului tehnic al clădirii.

3.3.7.1 Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente subsistemului de

distribuție a apei calde de consum

În urma aplicării procedurilor de calcul, se vor obține următorii termeni, după cum urmează:

 pierderile termice ale subsistemului de distribuție pentru apa caldă de consum:  QW,dis,ls,total

[kWh];

 pierderile termice recuperabile ale subsistemului de distribuție pentru apa caldă de consum:

QW,dis,rbl [kWh];

 energia auxiliară consumată pentru distribuția apei calde de consum, WW,dis [kWh];

 energia auxiliară recuperabilă, sub formǎ de cǎldurǎ, aferentǎ distribuției agentului termic

pentru încălzire, QH,dis,rbl [kWh];

 energia auxiliară recuperabilă, sub formă de căldură, aferentă distribuției apei calde de consum,

QW,dis,rbl [kWh];

 energia auxiliară recuperată, sub formă de căldură, aferentă distribuției apei calde de consum,

QW,dis,rvd [kWh].

Intervalul de timp considerat pentru analiză poate fi orar, lunar sau anual, în funcție de modul de

introducere în calcul a parametrilor de intrare.

257

Toate valorile de intrare și de ieșire sunt valori medii pe intervalul de timp utilizat. Această metodă

de calcul este o metodă staționară și nu ia în considerare niciun efect dinamic. Această metodă nu

este recomandabilă pentru simulări dinamice ale fenomenelor de transfer de căldură.

În cazul în care nu se cunoaște lungimea conductelor din instalația de distribuție a apei calde de

consum, se pot face aproximări ale acestor lungimi, pornind de la elementele caracteristice

clădirii/unității analizate, conform anexei B2.3 din SR EN 15316-3.

3.3.7.2 Determinarea pierderilor termice ale subsistemului de distribuție pentru apa caldă

de consum, QW,dis,ls,total

Determinarea pierderilor termice ale unui subsistem de distribuție se realizează cu ajutorul

următorilor termeni: temperatura medie a agentului vehiculat, temperatura zonei ambiante,

transmitanța termică a conductelor, lungimea conductelor și timpul de funcționare.

A. Calculul temperaturii medii a apei vehiculate

Temperatura medie a apei in sistemul de distribuție a apei calde de consum 𝜗ௐ,௠௘௔௡  este dată de

relația:

[°C]             (3.200)

In care

ϑW [°C] Temperatura apei calde de consum în rețelele de distribuție, valoare medie

aferentă pasului de timp adoptat. Pasul de timp adoptat poate fi cuprins în

intervalul 1-8760 h. Se poate considera o valoare în intervalul 30-70  oC

(conform cap 6 din SR EN 15316-3, respectiv M8-1). Se recomandă

utilizarea valorii de 60oC.

[°C] Diferența de temperatură între temperatura apei calde de consum furnizată

la punctul de consum, și temperatura de întoarcere a apei calde de consum

pe traseul de recirculare, valoare medie, pentru pasul de timp considerat.

Se poate considera o valoare în intervalul 2-10  oC (conform M8-1). Se

recomandă utilizarea valorii de 5oC.

Se face distincția între o conductă de distribuție apă caldă de consum însoțită de o conductă de

recirculare, făcând parte dintr-un sistem inelar, și o conductă de distribuție neînsoțită de

recirculare, ca de exemplu legătura de la rețeaua inelară (compusa din distribuție și recirculare)

către consumatorul de apă caldă, denumită, în standardele europene, „stub”, denumire care se

menține ca indice, în notațiile termenilor corespunzători acestor tipuri de conducte.

B. Calculul transmitanței termice a conductelor

Transmitanța termică liniară pentru țevi izolate, Ψ, amplasate în spații deschise, cu un coeficient

total de transfer termic incluzând convecția și radiația pe partea exterioară, se calculează cu  relația

următoare:

Ψ =

గ

భ

మഊ ವ

୪୬೏ ೌ

೏ ೔

ା భ

೓ ೌ ೏ ೌ

[W / mK]            (3.201)

în care:

W,mean

2

W

W

   

W

258

di, da - sunt diametrul interior și diametrul exterior al țevii fără izolație, [m]

ha - este coeficientul global de transfer termic (convecție și radiație),  [W/m 2K]

𝛌D - este conductivitatea termică a izolației, [W/m K]

Transmitanța termică liniară pentru țevi îngropate, Ψem, este:

Ψem =

గ

భ

మ ൤ భ

ഊ ವ

୪୬೏ ೌ

೏ ೔

ା భ

ഊ ೐೘

௟௡ ర೥

೏ ೌ

൨

[W / mK]            (3.202)

unde:

z  - este adâncimea de îngropare a țevii față de suprafața terenului, [m];

𝛌em - este conductivitatea termică a materialului de îngropare, [W/mK]

Transmitanța termică liniară pentru țevi neizolate, Ψnon, se calculează:

Ψ௡௢௡ =

గ

భ

మഊ ೛

௟௡

೏ ೛,ೌ

೏ ೛,೔

ା భ

೓ ೌ ೏ ೛,ೌ

[W / mK]            (3.203)

unde:

dp,i, dp,a- sunt diametrul interior și diametrul exterior al țevii neizolate, [m]

ha - este coeficientul global de transfer termic (convecție și radiație), [W/m 2K]

𝛌p - este conductivitatea termică a țevii, [W/mK]

Un calcul aproximativ pentru transmitanța termică liniară a țevilor neizolate, Ψ non , se poate face

cu relația următoare:

Ψnon = ha ∙𝛑 ∙dp,a        [W/ mK]          (3.204)

Anexa B a standardului SR EN 15316-3, tabel B4, indică valori convenționale ale transmitanței

termice liniare a țevilor, în funcție de vechimea clădirii și caracteristicile de montaj ale rețelei de

distribuție.

C. Calculul pierderilor termice aferente conductelor de distribuție cu recircularea apei calde

de consum, QW,dis,ls

Pierderea termică aferentă unor conducte de distribuție a apei calde de consum însoțite de

recirculare se obține cu ecuația următoare:

Q୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ  =

ଵ

ଵ଴଴଴

∑ ∑ 𝜓௝൫θ୛,୫ୣୟ୬ − θ୛,ୟ୫ୠ,୨ ൯൫𝐿 + 𝐿௘௤௨௜௣ ൯௝𝑡௖௜௝

௧ೢ,೚೛

଴   [kWh]            (3.205)

unde:

θW,mean – temperatura medie a apei în conductele de distribuție și recirculare a apei calde de consum,

[oC];

j  - index pentru zona ambiantă pentru conducta de distribuție (zona climatizată sau

neclimatizată);

θW,amb,j - temperatura ambiantă în încăpere sau în spațiul zona de amplasare a conductei de

distribuție apă caldă de consum [oC], pentru pasul de timp considerat;

L - lungimea conductei de distribuție, în zona j (zona climatizată sau neclimatizată), [m];

Lequip - lungimea echivalentă a conductei, în zona j (zona climatizată sau neclimatizată),

corespunzătoare pierderilor de sarcină locale (vane, flanșe, armături etc.), [m];

tci - intervalul pasului de timp de calcul, [h];

tW,op - timpul total de operare pentru recirculare a apei calde de consum, [h]

Ψ - transmitanța termică liniară pentru conducta j, [W/mK]

D. Calculul pierderilor termice aferente conductelor de distribuție fără recircularea apei

calde de consum, QW,dis,ls,stub

259

Suplimentar faţă de termenul anterior, când apa caldă stagnează în conductă între 2 utilizări

succesive, se determină pierderea termică aferentă porțiunii de conducte de distribuție a apei calde

de consum neînsoțite de recirculare, QW,dis,ls,stub, considerată pentru pasul de timp, pe durata

furnizării apei la punctul de consum, care se determină cu relația de calcul:

𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௦௧௨௕ = (∑ 𝑉௦௧௨௕ ௝ ∗ 𝜌௪ ∗ 𝑛௧௔௣,௝௝ ) ∗ 𝑐௪ ∗ ൫𝜃௪ − 𝜃௪,௔௠௕,௝ ൯ ∗ 𝑡௖௜       [kWh]            (3.206)

În care:

cW [kWh/kgK] Căldura specifică a apei

Vstub,j [m3] Volumul conductelor din circuitul deschis, pentru fiecare zonǎ j

definitǎ (zone cu notația „stub”);

W [kg/m3] Densitatea apei

ntap,j [1/h] Numărul de utilizări la punctul de consum, pentru fiecare zonă j

și pas de timp.

E. Calculul pierderilor termice aferente conductelor de distribuție cu recirculare DHW, în

absenţa consumului de apǎ caldǎ, QW,dis,ls,nom

Pierderile termice aferente conductelor de distribuție a apei calde de consum cu recirculare

Qw,dis,ls,nom, în absența unui consum de apă caldă, se determină cu relația de calcul

𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௡௢௠ =

ଵ

ଵ଴଴଴ ∑ ∑ 𝛹௝ ∙ ൫𝜗ௐ,௔௩௚ + 𝜗ௐ,௔௠௕,௝ ൯௝

௧ೢ,೚೛

଴ ∙ ൫𝐿 + 𝐿௘௤௨௜ ൯௝ ∙ 𝑡௖௜ [kWh]          (3.207)

Relația este similară cu relația calcului QW,dis,ls,stub dar în care apare temperatura W,avg în locul

termenului W,mean. Calculul lui W,avg este indicat în continuare.

ϑW,avg [°C] Valoarea medie a temperaturii apei calde de consum intr-un sistem de distribuție

și recirculare a apei calde, fără consum de apă, pe durata pasului de timp

considerat.

Determinarea temperaturii ϑW,avg, după un interval de timp de neutilizare a instalației

Caz 1 - Determinarea temperaturii ϑW,avg

Etapa 1 - Se calculează qi, pierderea termică specifică liniară, cu relația:

[W/m]   (3.208)

Etapa 2 - Se determină valoarea coeficientului exponențial Ci

Exponentul Ci , necesar evaluării scăderii temperaturii apei calde de consum după o operație de

utilizare, este dat de relația:

(3.209)

Vi [m

3] Volumul de apă conținut de tronsonul i al sistemului de distribuție apă

caldă de consum

cP [kWh/kgK] Căldura specifică a materialului din care este realizată conducta

mP,i [kg] Masa efectivă a tronsonului i al rețelei de distribuție apă caldă de

consum, exclusiv apa conținută

tatap [h] Durata între utilizări (furnizări ale apei calde de consum) (1 h)

 , ,i i W W amb jq     

 , , ,

atapi i

i

W W i p p i W W amb i

tq LC c V c m  

     

260

qi [W/m] Pierderea termică specifică pe lungime unitară (calculată la etapa 1)

Etapa 3  - Cu ajutorul coeficientului exponențial Ci se determină ϑW,dis,atap, respectiv valoarea

temperaturii apei calde de consum după un interval de timp de neutilizare a instalației:

[°C]            (3.210)

Caz 2 - Determinarea temperaturii W,avg considerând cunoscute profilele de consum DHW

Această metodă poate fi utilizată în cazul în care se cunoaște profilul de consum pentru apa caldă.

În acest caz, valoare medie a temperaturii apei calde de consum ϑW,avg utilizată în relația de

determinare a pierderii termice aferente unui sistem de distribuție a apei calde de consum cu

recirculare, în absența consumului de apă caldă, poate fi determinată cu relația:

[°C]            (3.211)

Se poate adopta o metoda simplificată pentru pierderea termică aferentă unor conducte de

distribuție a apei calde de consum, fără recirculare (formula 3.201) în care temperatura medie a

apei calde de consum W,avg este dată de relația:

W,avg=25·-0,2        [°C]            (3.212)

Această metodă simplificată se utilizează în cazul în care se adoptă în calcul un pas de timp orar.

În final, pierderile termice aferente unui sistem de distribuție a apei calde de consum cu recirculare

se determină cu relația:

𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௧௢௧௔௟ = 𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦ + 𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௡௢௠ + 𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௦௧௨௕    [kWh]           (3. 213)

in care:

 QW,dis,ls  - pierderile termice aferente inelului distribuţie şi recirculare, în timpul furnizării

apei calde de consum;

 Qw,dis,ls,nom - pierderile termice aferente inelului distribuţie şi recirculare, între utilizări ale

apei calde de consum;

 QW,dis,ls,stub - pierderile termice aferente conductelor de distribuție fără recirculare (stub), în

timpul utilizării apei calde de consum.

3.3.7.3 Determinarea pierderilor termice recuperabile ale subsistemului de distribuție

pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

Pierderile termice recuperabile ale subsistemului de distribuție pentru apă caldă de consum

QW,dis,rbl se determină numai pentru lungimea conductelor care traversează spații climatizate

(încălzite sau răcite), prin aplicarea relației de calcul pentru pierderea termicǎ aferentă unor

conducte de distribuție a apei calde de consum însoțite de recirculare, în care L este lungimea

conductelor de distribuție amplasate în spații climatizate, Lcondispace:

Q୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ,௖௢௡ௗ௜௦௣௔௖௘  = 1

1000

෍ ෍ 𝜓 ௝൫θ୛,୫ୣୟ୬ − θ୵,ୟ୫ୠ,୨ ൯൫𝐿௖௢௡ௗ௜௦௣௔௖௘ + 𝐿௘௤௨௜௣ ൯௝  𝑡௖௜

௝

௧ೢ,೚೛

଴

[kWh]             (3.214)

În aceste condiții, se poate calcula un factor de recuperare a pierderilor termice, 𝑓ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௥௕௟  astfel:

 , , , , , , , ,

iC

W dis atap i W ah j W avg begin W amb j e       

, , ,

,

2

W avg begin W dis atap

W avg

  

261

𝑓ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௥௕௟ = Q ୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ,௖௢௡ௗ௜௦௣௔௖௘ Q୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ,୲୭୲ୟ୪⁄       [-]             (3.215)

Energia termică recuperabilă din pierderile termice ale distribuției pentru apă caldă de consum

este:

Q୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ,୰ୠ୪ = 𝑓ௐ,ௗ௜௦,௟௦,௥௕௟ ∙ Q୛,ୢ୧ୱ,୪ୱ,୲୭୲ୟ୪        [kWh]             (3.216)

3.3.7.4 Calculul consumului de energie auxiliară al subsistemului de distribuție pentru apa

caldă de consum

Calculul consumului de energie auxiliară se bazează pe puterea proiectată a pompelor de

recirculare, pe pierderile de sarcină în sistem, pe debitele de fluid proiectate, pe factorul de utilizare

a energiei corespunzător funcționării pompelor și pe timpul de funcționare. Consumul auxiliar de

energie reprezintă consumul electric al pompelor de recirculare care asigură debitele de fluid în

rețeaua de distribuție (cu recirculare).

Determinarea puterii proiectate a pompelor de recirculare, PW,hydr,des

În primul rând, se determină puterea proiectată a pompelor de recirculare, PW,hydr,des, care este dată

de relația următoare:

PW,hydr,des = ∆pW,des · V̇ W,des/3600      [kW]            (3.217)

unde:

∆pW,des - pierderea de sarcină pe circuitul de distribuție și recirculare apă caldă de consum, cel mai

dezavantajat (înălțimea de pompare furnizată de pompă, valoare proiectată), [kPa];

V̇ W,des - debitul de apă caldă de consum, valoare proiectată [m3/h].

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pW,des

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pW,des, se calculează cu relația:

∆pW,des = (1 + fcomp) · RW,max · Lmax + ∆pW,add     [kPa]            (3.218)

unde:

fcomp - este factorul de rezistență al componentelor în sistemul de distribuție, [-], conform anexei

B.5.2.2, SR EN 15316-3, respectiv

 pentru rețele de distribuție obișnuite, fcomp = 0,3

 pentru rețele de distribuție cu multe schimbări de direcție, fcomp = 0,4

RW,max - este pierderea de sarcină liniară pe circuitul cel mai dezavantajat, [kPa/m], conform anexei

B.5.2.1, SR EN 15316-3, tabel B8;

Lmax - este lungimea maximă a circuitului de distribuție cel mai dezavantajat, [m];

∆pW,add - este pierderea de sarcină locală aferentă rezistențelor hidraulice suplimentare locale,

[kPa], conform anexei B, SR EN 15316-3, tabel B9;

Necesarul de energie electrică al pompei de recirculare, WW,dis,hydr,an

Necesarul de energie al pompei de recirculare, WW,dis,hydr,an, este dat de relația:

WW,dis,hydr,an = PW,hydr,des ·βW,dis · tW,op,an · fW,corr     [kWh]            (3.219)

unde:

PW,hydr,des  - puterea pompelor proiectate, de recirculare, determinată anterior

βW,dis  - este factor de funcționare (încărcare) la sarcina parțială a sistemului de distribuție,

cu valori între (0....1);

tW,op,an - este timpul de funcționare a sistemului de distribuție, [h];

262

fW,corr - factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție,

conform Anexa C, SR EN 15316-3; fW,corr = fHB · fspecial

fHB  - este factor pentru echilibrarea hidraulică și valoarea lui este:

fHB = 1,0 dacă sistemul este echilibrat hidraulic

fHB = 1,15 dacă sistemul este dezechilibrat hidraulic

fspecial = 1,0 pentru distribuție

Consumul de energie auxiliară,  WW,dis,hydr,an, este:

WW,dis,an = WW,dis,hydr,an ·εW,dis       [kWh]            (3.220)

unde:

WW,dis,hydr,an – calculat anterior

εW,dis - este factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, [-]

Factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, εW,dis, se calculează astfel:

εW,dis = fW,e · (CP1 + CP2 · βW,dis-1) · EEI/0,25     [-]            (3.221)

unde:

fW,e - factor de eficiență, [-];

CP1, CP2 - constantă în funcție de sistemul de reglare a pompei, pentru distribuție apă caldă de

consum, [-], conform Anexei B, SR EN 15316-3, tabel B7;

EEI - indexul eficienței energetice, [-], din anexa B

Factorul de eficiență, fW,e

Factorul de eficiență, fW,e, este dat în general, de raportul următor:

fW,e = PW,ref/ PW,hydr,des        [-]            (3.222)

unde:

PW,ref - este puterea de referință a pompei, [kW]

Pentru pompe de recirculare (wet running meter) cu puterea hidraulică proiectată 0,001<PW,hydr,des<

2,5 kW, puterea de referință este, conform EU – Regulation Nr. 622/2012, calculată cu:

PW,ref = [1,7 · PW,hydr,des + 17·(1 – e-0,3· PW,hydr,des)]· 10-3   [kW]            (3. 223)

Pentru instalații existente, se poate considera ca putere de referință, PW,ref, puterea electrică înscrisă

pe etichetă,  Pel,pmp.

Energie auxiliară pentru cablurile electrice încălzitoare

Consumul de energie auxiliară aferentă cablurilor electrice încălzitoare utilizate în distribuțiile

instalațiilor de apă caldă de consum, QW,dis,rbl este dat de relația de calcul:

[kWh]            (3. 224)

în care:

𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦  =

ଵ

ଵ଴଴଴

∑ ∑ 𝜓௝൫𝜃ௐ,௠௘௔௡ − 𝜃௪,௔௠௕,௝ ൯൫𝐿 + 𝐿௘௤௨௜௣ ൯௝𝑡௖௜௝

௧ೢ,೚೛

଴   [kWh]            (3. 225)

considerându-se doar lungimea conductelor pentru apa caldă de consum, protejate cu cablu

încălzitor.

Energii auxiliare recuperabile și recuperate

Energia auxiliară recuperabilă pentru subsistemul de distribuție al instalațiilor de distribuție apă

caldă de consum este considerat un aport termic către zona ambiantă și se calculează astfel:

QW,dis,rbl = frbl,dis  ·WW,dis       [kWh]            (3. 226)

, , , ,W dis rib W dis lsW Q 

263

unde frbl,dis este factor de recuperare a energiei auxiliare din subsistemul de distribuție.

Energia auxiliară recuperată în aer de la subsistemul de distribuție pentru apă caldă de consum,

QW,dis,rvd, ca aport termic către zona ambiantă, este dată de ecuația:

QW,dis,rvd = frbl,dis ·WW,dis       [kWh]            (3. 227)

Valoarea factorului de recuperare frbl,dis, este menționată în anexa B.6, SR EN 15316-3, tabel B11,

respectiv:

- pentru pompe cu izolație termică:  frbl,dis = 0,10

- pentru pompe fără izolație termică:  frbl,dis = 0,25

3.3.8 Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă

de consum

Informații referitoare la metodă

În vederea realizării calculului, rezervorul de acumulare este împărțit în volume care reflectǎ

stratificarea termică a apei în rezervor. Ipoteza consideră o temperatură ambientală constantă în

spațiul de amplasare a rezervorului.

Sursa de agent termic primar aferent rezervorului poate fi amplasată în afara rezervorului de

acumulare (de exemplu, cazane, pompe de căldură) sau în interior pentru cazuri specifice (de

exemplu, rezistențe electrice).

Temperatura oricărui volum de calcul din rezervor reprezintă rezultatul bilanțului energetic pentru

volumul considerat (consum de energie, transfer de masă, pierderi termice prin anvelopă).

Pierderi termice la nivelul rezervorului de acumulare

Calculul pierderilor termice aferente rezervorului poate fi realizat utilizând fie metode detaliate

(cu condiții de calcul dinamic, cu variația În timp a temperaturii în rezervor, considerând volume

de calcul multiple) fie metode simplificate (metoda B) , care utilizează un model de calcul cu

volum unic și temperatură uniformă (fără stratificare termică). Această metodă este descrisă în

continuare (metoda anuală, denumită metoda B, respectiv modelul cu un volum unic).

Metoda anuală (metoda B, modelul cu un volum unic)

Numărul volumelor de calcul din rezervor poate fi redus la 1 (model fără stratificare termică)

atunci când temperatura la nivelul întregului rezervor este considerată omogenă. Nu se consideră

o variație a temperaturii în funcție de timp.

În aceste ipoteze, pierderile termice la nivelul mantalei rezervorului se calculează cu relația:

[kWh]            (3.228)

Semnificația termenilor este următoarea:

- coeficient de corecție ale cărui valori depind de tipul de automatizare și de

dimensiunile rezervorului de acumulare. Acest coeficient de corecție ține cont de faptul că, în

interiorul rezervorului de acumulare, apa se va stratifica, ceea ce duce la diminuarea pierderilor

termice către mediul exterior, deoarece, în anumite zone ale rezervorului, temperatura apei este

mai scăzută. Acest coeficient de corecție poate avea valori între 0 și 1. Pentru modelul ce

presupune un volum unic de acumulare și având o temperatura uniformă,  este

f sto;bac;acc

f sto;bac;acc

  ciamb stoset sto

ls sto

ls dis stoacc bac stotot ls sto tHf f Q      ;;

;

; ;; ;; ;

1000  

264

considerat egal cu 1. Se utilizează valori mai mici decât 1 ale , dacă acest parametru

este calculat cu procedura prezentată în Anexa D din SR CEN/TR 15316-6-10.

- coeficient de corecție ce ține cont de pierderile termice aferente distribuției agentului

termic primar. Acest coeficient depinde de numărul de racorduri ale rezervorului, de tipul de

conexiune al acestora, tipurile izolației termice la nivelul conductelor și al vanelor; acest coeficient

poate lua valori între 1 și 5.

- egal cu 1, în situația în care nu există întreruperi ale izolației și nu există pierderi de

agent termic pe traseul către rezervorul de acumulare. În acest caz ideal, pierderile de energie

termică sunt prezente doar pe distribuție.

- egal cu 3 (valoare recomandată pentru calcule) corespunde situației celei mai des

întâlnită în realitate, anume izolația este prezentă doar pe traseele rectilinii ale conductelor de agent

termic primar, nu și pe celelalte racorduri, iar teurile, coturile și vanele nu sunt izolate.

- reprezintă transmitanța la nivelul pereților rezervorului de acumulare, exprimată în W/K

și poate lua orice valoare de la 0 la infinit. Acest parametru va fi specificat de către furnizorul/

producătorul rezervorului.

- reprezintă temperatura apei în interiorul rezervorului de acumulare în °C considerat ca

volum de calcul unic, cu temperatură constantă (poate avea valori până la 110 °C, în funcție de

aplicație).

- temperatura mediului înconjurător în °C (de exemplu 15 °C).

- timpul considerat în calcul, respectiv numărul de ore dintr-un an, 8760 de ore.

3.3.9. Pierderi termice aferente subsistemului de generare din sistemul de apă caldă de

consum

Metoda de calcul a consumului la generator, inclusiv a pierderilor de energie și a performanței

subsistemului de generare a agentului termic pentru prepararea apei calde de consum, preluată din

SR EN 15316-4-1 și valabilă atât pentru cazane automatizate pe combustibili fosili cât și pe

biomasă, a fost descrisă în detaliu la & 3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a

sistemelor de generare a agentului termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a

biomasei.

Procedura de calcul este valabilă atât în cazul generării simultane a agentului termic pentru

încălzire și preparare a.c.c. (spre exemplu în sezonul rece), cât și pentru generarea  agentului termic

doar pentru prepararea a.c.c. (spre exemplu în sezonul cald, când nu este nevoie de încălzire).

Se determină și în aceste cazuri:

• pierderile termice ale subsistemului de generare;

• pierderile recuperabile de căldură pentru încălzirea clădirii/zonei (din pierderile de la coș,

prin mantaua cazanului și a vaselor de acumulare/boilere și din energia auxiliară);

• energia auxiliară necesară funcționării subsistemului de generare.

În situația specială a utilizării boilerelor de preparare a a.c.c. cu ardere directă (rezistență electrică

sau gaze naturale), se va utiliza procedura diferită de calcul descrisă în SR EN 15316-4-1 (&6.11).

f sto;bac;acc

f sto;dis;ls

f sto;dis;ls

f sto;dis;ls

Hsto;ls

sto;set

amb

tci

265

ANEXA 3.3.A Exemplu de calcul - Necesarul de căldură pentru apa caldă de consum livrată

la consumator, QW,nd

Să se determine necesarul de căldură pentru apa caldă de consum, livrată la consumator (termenul

QW,nd) pentru un apartament situat într-o clădire de locuit, având aria suprafeţei locuibile 75 m 2.

Apa caldǎ este preparatǎ centralizat. Apartamentul este renovat, fiind dotat cu armături eficiente

la punctele de consum.

Acest exemplu de calcul se va realiza pentru o zonă a unei clădiri. O zonă este definită ca o clădire

sau o parte a clădirii cu funcțiune distinctă, pentru care se va determina QW,nd.  Criteriile de definire

a zonelor sunt stabilite conform SR EN ISO 52000-1, tabel 10.

Pașii pentru stabilirea necesarului de căldură aferent preparării apei calde în zona de furnizare,

QW,nd sunt prezentați mai jos.

Relația generală pentru necesarul de căldură pentru apa caldă de consum, livrată la consumator

(termenul QW,nd) este următoarea:

[kWh/h]

Semnificația termenilor este prezentată mai jos.

şi

cW Căldura specifică a apei  [kWh/kgK]

ρW Densitatea apei (se poate considera valoarea 1000 kg/m3)  [kg/m3]

W,draw Temperatura de utilizare a apei calde la punctul de consum, rezultată în

urma amestecului apei reci cu apa caldă, la punctul de furnizare ( de

exemplu, baterie); se consideră W,draw =45oC

[°C]

W;c Temperatura apei reci de consum; se consideră W;c =10oC [°C]

1. Pornind de la aria locuibilă Ah = 75 m2, se determină , cu relația de calcul următoare:

Ulterior se determină numărul de consumatori echivalenţi 𝑛௉,௘௤   cu relația:

În consecinţă, pentru Ah = 75 m2, se obţine:

𝑛௉,௘௤,௠௔௫ = 0,035 ∙ 𝐴 ௛  = 2,625 , număr maxim de consumatori echivalenţi

Pentru 𝑛௉,௘௤  se adoptă formula:

𝑛௉,௘௤ =  1,75 + 0,3 ∙ ൫𝑛 ௉,௘௤,௠௔௫ − 1,75൯ = 2,0125 ≅ 2,02  , număr consumatori echivalenţi.

 , ; ;

1

1.000

W nd t W W W draw W cQ V c        

,t W day hV V x 

, ,maxP eqn

1  dacă 𝐴௛ < 10 𝑚ଶ

𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ = {1,75 − 0,01875 ∙ (50 − 𝐴௛ )  dacă 10 𝑚ଶ ≤ 𝐴௛ < 50 𝑚ଶ

0,035 ∙ 𝐴௛   dacă 𝐴௛ ≥ 50 𝑚ଶ

𝑛௉ ,௘௤ = { 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫  dacă 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ < 1,75

1,75 + 0,3 ∙ ൫𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ − 1,75൯ dacă 𝑛௉ ,௘௤ ,௠௔௫ ≥ 1,75

266

2. Se determină necesarul specific de apă caldă de consum, cu următoarea relație:

Aşadar,

𝑉ௐ,௉,ௗ௔௬ = min ቆ𝑥; ൬𝑦 ×

஺ ೓

௡ ು,೐೜

൰ቇ = min ൬40,71; ቀ3,26 ×

଻ହ

ଶ,଴ଵଶହ ቁ൰ = min (40,71; 121,49) =

40,71 l/om,zi = 𝑉௙,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘

Această valoare reprezintă necesarul specific de apă caldă de consum pentru temperaturile W =

60oC şi W,c = 13,50oC.

3. Se realizează corecţia necesarului specific pentru temperaturile  W,draw = 45oC şi   W,c =

10oC, utilizând urmǎtoarea relaţie:

𝑉௉,ௐ,ௗ௔௬ =  𝑉௉,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ 𝜃௪ − 𝜃௪,௖

𝜃ௐ,ௗ௥௔௪ − 𝜃ௐ,௖

= 𝑉௉,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ 60 − 13,50

45 − 10

=  40,71 ௉,ௐ,ௗ௔௬

ௗ௜௡ ௡௢௥௠௘ 60 − 13,50

45 − 10 = 54,08 𝑙

𝑜𝑚, 𝑧𝑖

4. In final, se obţine necesarul total de apă caldă de consum pentru apartament:

𝑉ௐ,ௗ௔௬ = 𝑉ௐ,௉,ௗ௔௬ ∙ 𝑛௉ = 𝑉ௐ,௉,ௗ௔௬ ∙ 𝑛௉,௘௤ = 54,08 ∙ 2,02 = 109,25    [l/zi]

5. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum livrată la consumator se

determină utilizând relația:

𝑄ௐ,௡ௗ = 𝑉௧ ∙ 𝑐ௐ ∙ 𝜌ௐ ∙ ൫𝜗ௐ,ௗ௥௔௪ − 𝜗ௐ,௖ ൯               [kWh/zi]

In această relaţie de calcul, 𝑉௧ = 𝑉ௐ,ௗ௔௬

𝑄ௐ,௡ௗ = 𝑉௧ ∙ 𝑐ௐ ∙ 𝜌ௐ ∙ ൫𝜗ௐ,ௗ௥௔௪ − 𝜗ௐ,௖ ൯ = 109,25 𝑙/𝑧𝑖 ∙ 4,186 𝑘𝐽/𝐾𝑔, 𝐾 ∙ 1 𝑘𝑔/𝑑𝑚3 ∙

(45 − 10)𝐾 = 16006,22 kJ/zi = 16006,22 kJ / (24x3600) s x 24 h = 4.45 kWh/zi

S-a considerat ipoteza de calcul conform căreia acest necesar de apă se livrează în 24 ore/zi.

ANEXA 3.3.B Determinarea pierderilor termice aferente conductelor de distribuție

Etapa 1

Se selectează date de intrare privind clădirea și rețeaua de distribuție pentru încălzire/răcire sau

apă caldă de consum.

Nume parametru Simbol Unitate de

măsură

Valoare adoptată

în exemplul de

calcul

Interval de valori

recomandat

Date de intrare

Lungimea clădirii  LL m 15 4…100

Lățimea clădirii LW m 10 4…20

Număr de niveluri Nlev - 3 1…10

Înălțimea nivelului hfl m 2,9 2…5

, ,

,

min ; h

W P day

P eq

AV x y n

   

          

267

Nume parametru Simbol Unitate de

măsură

Valoare adoptată

în exemplul de

calcul

Interval de valori

recomandat

Lungime (conform

B1.1 – din SR EN

15316-3)

lc m 0 0 / 6

Transmitanța termică

liniară pentru conducte

izolate, în interiorul

clădirii

 W/(m∙K) 0,2 0,05..0,5

Diametrul interior al

conductei (fără

izolație) di

m 0,02 0,01…1,00

Diametrul exterior al

conductei (cu izolație)  da m 0,06 0,01…1,00

Conductivitatea

termică a izolației

D W/(m∙K) 0,04 0,01..0,08

Conductivitatea

termică a materialului

de îngropare

em

W/(m∙K) 1 0,01….5,0

Adâncimea de

îngropare a țevii față

de suprafața terenului

z m 0,15 0,05..2,0

Conductivitatea

termică a materialului

conductei

P W/(m∙K) 380 10..500

Diametrul interior al

conductei dp,i m 0,019

Diametrul exterior al

conductei dp,a m 0,022

Căldura specifică a

materialului conductei cp kWh/(kg∙K) 0,106 0,02…0,25

Densitatea

materialului conductei p kg/m³ 8900 1000…20000

Etapa 2 –

În cazul în care nu se cunosc traseele exacte ale distribuției, se pot adopta lungimi aproximative,

obținute cu formula de calcul care utilizează geometria clădirii.

268

Instalația analizată Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

adoptată în

exemplul de

calcul

Formula de calcul

(anexa B2.3 din SR EN 15316-3) Explicații suplimentare

Încălzire/răcire spațiu

Lungimea conductelor de legătură

de la radiator (echipament) la

coloane;

lA m 247,50

Lungimea coloanelor; lS m 32,63

Lungimea distribuției/colectorului

inferioare a conductelor; lV m 54,38

Lungimea maximă a traseului de

la generatorul de căldură către cel

mai îndepărtat corp de

încălzire/răcire

Lmax m 57,40

Apa caldă de consum

Lungimea conductelor din

circuitul deschis (denumit cu

indicele „stub”)

lA m 22,50

Lungimea conductelor verticale lS m 97,88

Lungimea conductelor verticale,

însoțite de recirculare

Sau * (0,5) Lungimea

conductelor verticale, fără

recirculare

Lungimea conductelor aferente

distribuției  lV m 31,88

Lungimea conductelor verticale,

însoțite de recirculare

269

Instalația analizată Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

adoptată în

exemplul de

calcul

Formula de calcul

(anexa B2.3 din SR EN 15316-3) Explicații suplimentare

Sau * (0,5) Lungimea

conductelor verticale, fără

recirculare

Lungimea maximă a conductelor,

într-un circuit închis (distribuție și

recirculare)

Lmax m 57,40

Etapa 3 –

Se determină o serie de parametri, care caracterizează pierderile termice de-a lungul distribuției. Acești parametri sunt utilizați ulterior în calcul.

Parametru Simbol Unitate de

măsură

Valoare

adoptată în

exemplul de

calcul

Referință

formulă Formula de calcul  Explicații

suplimentare

Factorul de corecție pentru condiții

speciale de proiectare a sistemului

de distribuție

fX,corr   1,00

Anexa

Transmitanța termică liniară pentru

conducte izolate, în interiorul

clădirii

 W/(m∙K) 0,20 Formula (3)

Transmitanța termică liniară pentru

conducte îngropate em   W/(m∙K) 0,21 Formula (4)

270

Parametru Simbol Unitate de

măsură

Valoare

adoptată în

exemplul de

calcul

Referință

formulă Formula de calcul  Explicații

suplimentare

Transmitanța termică liniară pentru

conducte neizolate non  W/(m∙K) 0,97 Formula (5)

Formula de

calcul exact

Transmitanța termică liniară pentru

conducte neizolate non  W/(m∙K) 0,97 Formula (6)

aproximare

Volumul conductelor din circuit

deschis, definit pe zone  VP m³ 0,0064

Masa conductelor mP kg 56,75

Factor de eficiență, pentru instalația

X (încălzire/răcire, apa caldă de

consum)

fX,e     4,332 Formula (23)

Factor utilizat în selecția pompei   b   1     constant

Constantă care depinde de sistemul

de reglare (automatizare) a pompei CP1   0,90

HEAT_DIST

R_CTRL_PM

P  0 / 3 / 4

Constantă care depinde de sistemul

de reglare (automatizare) a pompei CP2   0,10

HEAT_DIST

R_CTRL_PM

P  0 / 3 / 4

Factor de cheltuieli pentru energia

pompelor de distribuție  X,dis    4,80 Formula (22)

Factor fEEI fEEI   0,43 Formula (28)

271

Valori pentru coeficientul eficiența

energetică EEI

Încălzire   0,25

Răcire   0,25

Apa caldă de consum   0,30

Etapa 4 –

Determinarea și adoptarea altor parametri, necesari în calculul termic

Nume mărime Simbol Unitate de

măsură

Valoare conside-

rată în calcul

Interval

optim

Modul de

calcul

Mărime

variabilă Notă

Condiții inițiale

Temperatura agentului termic, de

intrare în echipamentul de emisie

energie termică (încălzire)

H,em,in  °C 68 0..110 M3-5 Da

Temperatura agentului termic, de

ieșire din echipamentul de emisie

energie termică (încălzire)

H,em,out  °C 58 0..110 M3-5 Da

Debit, în circuitul de încălzire 𝑉ு̇  m³/h 3.5 0…..µ M3-5 Da

Temperatura agentului termic, de

intrare in echipamentul de răcire

(de exemplu, ventiloconvector)

C,em,in  °C 6 0..110 M4-5 Da

Temperatura agentului termic, de

ieșire din echipamentul de răcire C,em,out  °C 12 0..110 M4-5 Da

Debit in circuitul de răcire 𝑉஼̇  m³/h 0.8 0…..µ M4-5 Da

Temperatura DHW (a apei calde

de consum) W °C 50 30..70 M8-1 Da

Diferența de temperatură între

temperatura de consum a apei W K 5 2..10 M8-1 Da Doar pentru distribuții

însoțite de recirculare

272

Nume mărime Simbol Unitate de

măsură

Valoare conside-

rată în calcul

Interval

optim

Modul de

calcul

Mărime

variabilă Notă

calde și temperatura pe conducta

de recirculare

Intervalul de calcul, pas de timp tci  h 1 1…8760 M1-9 Da

Durata de operare totală  top  h 1 0…8760 M1-6 Da Suma intervalelor de

calcul, a pașilor de timp

Temperatura mediului ambiant, pe

durata intervalului de calcul, pe

durata de încălzire

ah,H °C 13 -30…+30 M2-2 Da

Temperatura mediului ambiant, pe

durata intervalului de calcul, pe

durata de răcire

ah,C °C 22 -30…+30 M2-2 Da

Temperatura mediului ambiant, pe

durata intervalului de calcul, pe

durata de consum apă caldă

ah,W °C 13 -30…+30 M2-2 Da

Intervalul de timp între două

utilizări ale armăturii, în vederea

consumului

tatap h 2 0..24 M8-1 Da

Timpul de operare a sistemului de

distribuție tX,op h 1 0…8760   Da

Date utilizate în proiectarea

sistemului

Date considerate în

documentația tehnicăa aferentă

instalației

Profil consum, exprimat prin

frecvența de utilizare a armăturilor

pentru apa caldă

ntap 1/h 0,5 1..30 M8-1 Da

273

Nume mărime Simbol Unitate de

măsură

Valoare conside-

rată în calcul

Interval

optim

Modul de

calcul

Mărime

variabilă Notă

Număr de operații (utilizări) ale

pompei de recirculare nnom 1/d 2 0…24 M8-1 Da

Temperatura medie a apei calde de

consum în sistem închis, fără

utilizare, considerată pentru pasul

de timp θW,avg

°C 25 20…70 M8-1 Da Se determină prin calcul

Factorul de rezistență al

componentelor în sistemul de

distribuție

fcomp   0.3 0…0,8     Se aplică LOCAL

Pierderea de sarcină liniară unitară  RX,max kPa/m 0.1 0,05...0,50

Pierderea de sarcină locală pX,add kPa 3 0…100   Da

Sarcina termică determinată prin

calcul, pentru încălzire (H) pentru

o zonă

FH,em.out kW 50 1…..µ

Sarcina termică determinată prin

calcul, pentru răcire (C), pentru o

zonă

FC,em.out kW 50 1…..µ

Diferența de temperatură, de

calcul, pentru circuitul de încălzire H,dis,des K 15 1…50

Diferența de temperatură, de

calcul, pentru circuitul de răcire C,dis,des K 6 1…20

Diferența de temperatură, de

calcul, pentru circuitul aferent apei

calde de consum (distribuție +

recirculare) 

W,circ

K 5 1…10

Factor de energie primară, pentru

transport energie termică fX,Y   1,1

Factor de energie primară, pentru

transport energie electrică fX,Z   2,4

274

Nume mărime Simbol Unitate de

măsură

Valoare conside-

rată în calcul

Interval

optim

Modul de

calcul

Mărime

variabilă Notă

Tipul de reglare a sistemului

Tipul de reglare/automatizare a

debitului

HEAT_DISTR

_CTRL_PMP

0, 3, 4

Tipul de reglare/automatizare a

turației

HEAT_DISTR

_CTRL

0, 2, 3

Constante

(căldură specifică x densitatea)

apei cw∙w kWh/(m³·K) 1,15

Căldura specifică a apei cw kWh/(kg∙K) 1,163

Densitatea apei w kg/m³ 990

Factor de selecție a pompei b - 1       Selecție la parametrii

calculați ai instalației

Factor de selecție a pompei

b - 2

Selecție la parametrii

diferiți de cei calculați ai

instalației

Coeficientul global de transfer

termic (convecție și radiație) ha W/(m²K) 8   Local NU Valoare pentru conducte

izolate

ha W/(m²K) 14       Valoare pentru conducte

neizolate

Etapa 5 –

Se determină, prin calcul, parametrii necesari, cuprinși în tabelul următor, respectiv pierderile termice aferente sistemului de distribuție.

Descriere termen calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută

în urma

calculului

Formula

utilizată din

SR EN

15316-3

Formulă Note suplimentare

275

Descriere termen calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută

în urma

calculului

Formula

utilizată din

SR EN

15316-3

Formulă Note suplimentare

Temperatura medie a apei, în

sistemul de distribuție pentru

încălzire

θ

H,em,mean °C 63,0 Formula (1)

Indice X:

încălzire H

Temperatura medie a apei, în

sistemul de distribuție pentru

răcire

θC,em,mean °C 9,0 Formula (1)

Indice X:

răcire C

Temperatura medie a apei, în

sistemul de distribuție pentru

apa caldă de consum

θW,em,mean °C 47,5 Formula (2)

Pierderile termice aferente

sistemelor de distribuție a

agentului termic apă, pentru

încălzire

QH,dis,ls kWh 0,54 Formula (7)

Pierdere termicǎ

în pasul de timp tci

Pierderile termice (aporturi)

aferente sistemelor de distribuție

a agentului termic apă, pentru

răcirea spațiilor

QC,dis,ls kWh -0,64 Formula (7)

Pierdere termicǎ(aport de

cǎldurǎ)  in pasul de timp tci

Pierderile termice aferente

sistemelor de distribuție apă

caldă de consum

Q

W,dis,ls kWh 0,225 Formula (7)

Pierdere termicǎ în pasul de

timp tci pentru lungimea

conductelor de distribuție și

recirculare

Debit masic pentru apa caldă de

consum, în sistem deschis (de la

circuitul distribuție - recirculare

către armături, neînsoțit de

recirculare)

mw,dis,stub  kg/h 3,16 Formula (9)

276

Descriere termen calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută

în urma

calculului

Formula

utilizată din

SR EN

15316-3

Formulă Note suplimentare

Pierderi suplimentare termice

pentru conductele de distribuție

neînsoțite de recirculare

Q

W,dis,stub  kWh 135.8 Formula (8)

Debit masic pentru conductele

de recirculare m

w,dis,nom  kg/h 0.53 Formula

(11) 𝑚̇ ௐ ,ௗ௜௦ ,௡௢௠ = 1

24 ∙ ෍ 𝑉௝ ∙ 𝜌ௐ ∙ 𝑛௡௢௠ ,௝

௝

Pierderi termice în sisteme de

recirculare, în absența

consumului

Q

w,dis,nom  kWh 7.3 Formula

(10) 𝑄ௐ ,ௗ௜௦ ,௡௢௠ = 𝑚̇ ௐ ,ௗ௜௦ ,௡௢௠ ∙ 𝑐௪ ∙ ൫𝜃ௐ ,௔௩௚ − 𝜃ௐ ,௔ ௛ ,௝ ൯ ∙ 𝑡௖௜

Temperatura apei calde de

consum, pe perioada lipsei de

consum, între utilizările apei

calde

W,dis,atap  °C 31.9 Formula

(12)

Exponent Ci utilizat pentru

calculul scăderii temperaturii

apei calde în conducte de

distribuție, după o utilizare, în

secțiunea i

Ci   0.674 Formula

(13)

Flux de căldură specific liniar q i W/m 7.4 Formula

(14)

Factor/pondere a energiei

termice recuperabile aferente

sistemului de distribuție

fH,dis,rbl   0.65 Formula

(17)

ipoteza

Pierderi termice recuperabile ale

sistemului de distribuție pentru QH,dis,rbl kWh 0.35 Formula

(18) 277

Descriere termen calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută

în urma

calculului

Formula

utilizată din

SR EN

15316-3

Formulă Note suplimentare

încălzirea în zona de amplasare

a distribuției

Energie termică necesară la

intrarea în sistemul de emisie Q

X,em kWh 40.25 Formula

(37) 𝑄௑ ,௘௠ = 𝑉̇௑ ∙ 𝑐௪ ∙ 𝜌௪ ∙ ൫𝜃௑ ,௘௠ ,௜௡ − 𝜃௑ ,௘௠ ,௢௨௧ ൯ ∙ 𝑡௖௜

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Factor de cost pentru energie  X,dis    1.014 Formula

(36)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Factor de cost pentru energia

primară PX,dis    0.018 Formula

(38)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldaă de consum W

Energie termicǎ necesară la

intrarea în sistemul de

distribuţie

QH,dis,in  kWh 40.794 Formula(39)             sau

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Temperatura medie a apei calde

de consum  W,avg  °C 40.93 Formula(15)

Temperatura medie a apei calde

de consum, în sisteme deschise,

forma simplificată

ϑW,em,mean °C 34.49 Formula(16)

Etapa 6 –

Se determină, prin calcul, parametrii necesari, cuprinși în tabelul următor, respectiv energiile auxiliare consumate, aferente sistemului de distribuție.

278

Descriere termen

calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută în

urma

calculului

Formula

utilizată din SR

EN 15316-3

Formula Note suplimentare

Diferența de presiune

aferentă unei zone

din sistemul de

distribuție

pX,des kPa 10,46 Formula (20)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Debit volumic

utilizat în proiectarea

sistemelor de

încălzire și răcire

𝑉̇௑,ௗ௘௦  m³/h 7,25 Formula (21) 𝑉̇௑ ,ௗ௘௦ = 𝛷௑ ,௘௠ ,௢௨௧

𝑐ௐ ∙ 𝜌ௐ ∙ ∆𝜃௑ ,ௗ௜௦ ,ௗ௘௦

Indice X:

încălzire H, răcire C

Debit volumic

utilizat în proiectarea

sistemelor de

distribuție apă caldă

de consum

𝑉̇ௐ ,ௗ௘௦

m³/h 0,04 Formula (22) 𝑉̇ௐ,ௗ௘௦ = 𝑄ௐ,ௗ௜௦,௟௦

𝑐ௐ ∙ 𝜌ௐ ∙ ∆𝜃௖௜௥௖

Puterea proiectată a

pompelor de

recirculare a apei

calde de consum

PX,hydr,des  kW 0,021 Formula (19) 𝑃௑,௛௬ௗ௥,ௗ௘௦ = ∆𝑝௑,ௗ௘௦ ∙ 𝑉̇௑,ௗ௘௦

3600

Indice X:

încălzire H, răcire C, apă

caldă de consum W

Energie auxiliară

necesară pentru

cabluri electrice

încălzitoare

WW,dis,aux,rib  kWh 0,225 Formula (19)

Se calculează cu lungimea

conductelor de apă caldă și

pe durata unui an

Factor de încărcare la

sarcină parțială a

sistemului de

distribuție

X,dis    0,483 Formula (25) 𝛽௑,ௗ௜௦ = 𝑉̇௑,ௗ௜௦

𝑉̇௑ ,ௗ௘௦

Indice X:

încălzire H, răcire C, apă

caldă de consum W

279

Descriere termen

calculat Simbol

Unitate

de

măsură

Valoare

obținută în

urma

calculului

Formula

utilizată din SR

EN 15316-3

Formula Note suplimentare

Necesar de energie al

pompei din rețeaua

de distribuție

WX,dis,hydr  kWh 0,01 Formula (24)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apă

caldă de consum W

Necesarul de energie

auxiliară WX,dis,aux  kWh 0,049 Formula (26)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Energia auxiliară

recuperabilă aferentă

distribuției, utilizată

pentru încălzirea

zonei considerate

QX,dis,aux,rbl kWh 0,012 Formula (34)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Energia auxiliară

recuperată aferentă

distribuției, utilizată

pentru încălzirea

zonei considerate

QX,dis,aux,rvd kWh 0,037 Formula (35)

Indice X:

încălzire H, răcire C, apa

caldă de consum W

Energie auxiliară,

consumată pe durata

de funcționare în

mod redus (setback

operation)

WX,dis,aux,setb kWh 0,021 Formula(30)

HEAT_DISTR_CTRL = 2

Energie auxiliară,

consumată pe durata

de funcționare în

mod impuls (boost

mode operation)

WX,dis,aux,setb kWh 0,069 Formula(31)

HEAT_DISTR_CTRL = 3

280

3.4. Instalații pentru iluminat; cuplarea cu lumina naturală

3.4.1. Informații generale; alte referințe tehnice aplicabile

Metoda de calcul prezentată în acest capitol și care are ca obiectiv determinarea consumului global

sau specific de energie pentru iluminarea unei clădiri/zone de clădire rezidențială sau

nerezidențială urmează procedurile prezentate în standardul SR EN 15193-1 Performanţa

energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9.

Se presupune că atât clădirile existente cât și cele noi sau renovate sunt echipate cu sisteme de

iluminat care respectă bunele practici și cerințele de proiectare prezentate în:

 SR EN 12464-1 pentru spațiile din clădirile nerezidențiale noi sau renovate destinate

activităților lucrative;

 SR EN 12193 pentru clădirile nerezidențiale noi sau renovate, destinate activităților

sportive;

 SR EN 1838 pentru iluminatul de siguranță din clădirile nerezidențiale noi sau renovate;

 SR EN 15193-1 pentru sistemul de iluminat din clădirile rezidențiale.

Pentru înțelegerea completă și aplicarea corectă a procedurilor prezentate în acest capitol sunt utile

și următoarele documente tehnice aplicabile domeniului ”iluminat”:

 SR EN 12665 Lumină și iluminat.Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor

de iluminat;

 SR EN 60598 (toate părțile) – Corpuri de iluminat;

 SR EN 62722-1 Performanţa corpurilor de iluminat. Partea 1: Cerințe generale;

 SR EN 50470 (toate părțile) Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.);

 ISO 10916. Calcularea impactului utilizării luminii naturale asupra rețelei electrice și

necesarul final de energie pentru iluminat.

Metoda de calcul ia în considerare cuplarea în orice proporție a luminii provenite de la sistemul de

iluminat cu cea naturală.

3.4.2. Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy Numeric Indicator)

Se vor prezenta în continuare metoda complexă și respectiv cea simplificată de calcul pentru

determinarea performanței energetice a sistemelor de iluminat în diverse situații. Ambele metode

țin cont de puterea electrică instalată pentru iluminat, nivelul de ocupare și nivelul iluminatului

natural.

Notă: cu ajutorul procedurilor de estimare prin calcul al consumului de energie pentru iluminat se pot

determina suplimentar valorile cu care sistemul de iluminat contribuie la necesarul de energie pentru

încălzire și respectiv răcire (WL din anexa P obținut cu formula P.4 din SR EN 15193-1 care semnifică

qint,L din modulele M1-9, M2-7 și M4-3 din setul de standarde EPB) în vederea stabilirii performanței

energetice totale a unei clădiri/zone dintr-o clădire.

3.4.2.1. Metoda complexă de calcul

281

Această metodă se aplică pentru determinarea consumului de energie al sistemelor de iluminat din

clădirile/zone din clădirile rezidențiale și nerezidențiale, existente, noi sau renovabile, în cazul în

care există informații detaliate despre aceste sisteme de iluminat.

Calculul se poate realiza anual, lunar sau orar în funcție de pasul de timp al setului de date necesare

utilizate ca intrări în fomulele de calcul. Rezultatul final al calculului este consumul de energie

pentru pasul de timp ales, exprimat în kWh/an,pas de timp, respectiv coeficientul de performanță

al sistemului de iluminat, coeficientul LENIsub (LENI pentru o zonă și/sau un pas de timp subanual)

sau LENI, exprimat în kWh/an,m2 (consumul total normalizat la suprafața unitară utilă a clădirii).

Datele de intrare necesare calculului atât pentru clădirile noi sau renovate cât și pentru clădirile

existente, sunt:

 tipul de corpuri de iluminat, identificate fiecare cu un cod unic  și respectiv caracterizate

de date tehnice;

 numărul din fiecare tip de corp de iluminat;

 tipul de dispozitive de reglare a nivelului de iluminat;

 factorul de mentenanță MF utilizat în procesul de proiectare sau în planul de întreținere.

Pentru fiecare tip de corp de iluminat sunt necesare următoarele valori declarate de producător în

baza standardelor aplicabile și ajustate ulterior în funcție de regimul de operare al sistemului de

iluminat:

 puterea electrică Pi (W) – valoare conform documentației tehnice a corpurilor de iluminat

utilizate sau anexa B, tabelul B.10 din SR EN 15193-1 pentru cazul clădirilor rezidențiale;

 puterea electrică Pci (W) absorbită în mod standby de către dispozitivele de reglare;

 puterea electrică Pei (W) necesară încărcării bateriilor pentru iluminatul de siguranță.

În cazul corpurilor de iluminat din clădirile existente pentru care nu sunt disponibile datele tehnice

de mai sus, se va folosi metoda de testare în situ descrisă în anexa D a SR EN 15193-1.

Determinarea consumului total anual de energie al unui sistem de iluminat (pentru o zonă de

clădire sau întreaga clădire) se face utilizând ecuațiile 1…13 din SR EN 15193-1 prin care se

determină, în ordinea indicată mai jos:

1. timpul tD în care se asigură iluminatul clădirii/zonei de clădiri utilizând și lumină naturală,

conform anexei B, tabel B.2 din SR EN 15193-1

2. timpul t N în care se asigură iluminatul clădirii/zonei de clădiri utilizând doar lumină

artificială, conform anexei B, tabel B.2 din SR EN 15193-1

3. puterea electrică instalată totală a corpurilor de iluminat (include puterea lămpilor, a

balastului și altor componente când funcționează la putere maximă), Pn conform ecuației

(1)

(1)

282

4. puterea electrică totală instalată pentru încărcarea bateriilor din corpurile de iluminat de

siguranță, Pem conform ecuației (2) și anexa eventual H din SR EN 15193-1

(2)

5. puterea electrică totală a dispozitivelor de automatizare a funcționării corpurilor de

iluminat, Ppc conform ecuației (3) și eventual anexa H din SR EN 15193-1

(3)

6. factorul de ocupare a spațiilor Fo, conform ecuațiilor 4-6 și anexei E din SR EN 15193-1

7. factorul de utilizare al luminii naturale FD, conform ecuației 7 și anexei F din SR EN

15193-1

(7)

8. factorul de dependență de nivelul constant de iluminare FC, conform ecuației (8) și anexei

G din SR EN 15193-1

(8)

9. consumul de energie electrică necesară pentru îndeplinirea funcției de iluminare într-o zonă

a clădirii, pentru pasul de timp utilizat ts, WL,t (kWh/ts), conform ecuației (10) din SR EN

15193-1

(10)

10. consumul de energie electrică necesară în perioadele în care nu este necesar iluminatul

pentru bateriile corpurilor de iluminat de siguranță și pentru menținerea activă a

dispozitivelor de reglare într-o zonă a clădirii, pentru pasul de timp utilizat ts, WL,t

(kWh/ts), conform ecuației (11) din SR EN 15193-1

(11)

11. consumul total de energie pe intervalul de timp ts pentru corpurile de iluminat, bateriile

corpurilor de iluminat de siguranță și dispozitivelor de reglare dintr-o clădire/zonă a

clădirii, conform ecuației (9) din SR EN 15193-1

(9)

12. consumul anual total de energie electrică W (kWh/an) pentru iluminatul unei clădiri,

conform ecuației (12) din SR EN 15193-1

(12)

13. LENI (kWh/m2xan), conform ecuației (13) din SR EN 15193-1.

(13)

Notaţiile utilizate în formule, ȋn afara celor menţionate sunt:

283

- Fc Factor de iluminare constantă;

- Fcc Factor pentru eficiența sistemului de reglare a iluminării constante;

- FD Factor de dependență de iluminat natural;

- FD,C Factor al sistemului de reglare a iluminatului ;

- FD,S Factor de acces la iluminat natural;

- Fo Factor de dependență de ocupare (egal cu 1 pentru comanda centralizată a

sistemului de iluminat, sau subunitar și calculat cu formulele 4, 5 sau 6 din SR EN 15193-

1 funcție de F A- proporția de timp cât spațiul iluminat rămâne neocupat și de F oc –

parametru determinat funcție de tipul sistemului de control al iluminatului; detalii despre

Fo, FA and Foc se găsesc în anexa E a standardului SR EN 15193-1);

- Pci Putere în așteptare a sistemului de reglare a aparatului de iluminat, W;

- Pei Putere în așteptare a sistemului de iluminat de urgență al aparatului de iluminat, W;

- Pi Putere a aparatului de iluminat pentru iluminare,W;

- Pj Densitate de putere a zonei, W/m 3;

-     tN Timp de utilizare în absența iluminatului natural, h;

-  t s Perioada de timp, oră / lună / an;

- W Energie auxiliară (electrică), kWh;

- W L,t Energie totală pentru iluminat, kWh;

-  W P,t Energie totală pentru așteptare, kWh.

3.4.2.2. Metoda simplificată de calcul

Această metodă se aplică doar în faza conceptuală a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, noi

sau renovate, pentru determinarea consumului de energie al sistemelor de iluminat, în cazul în care

există doar informații sumare despre aceste sisteme de iluminat.

Calculul se realizează doar pentru pas de timp anual, utilizează valori prestabilite, rezultatul final

fiind consumul acoperitor anual de energie exprimat în kWh/an, respectiv coeficientul de

performanță al sistemului de iluminat, coeficientul LENI, exprimat în kWh/an,m2 (consumul total

normalizat la suprafața unitară utilă a clădirii).

Metoda simplificată folosește valori predefinite fie la nivel național (anexa normativă A), fie

conform propunerilor din anexa B a standardului SR EN 15193-1 și urmărește etapele de mai jos:

1. se estimează puterea instalată totală a corpurilor de iluminat, Pn, pentru o clădire/zonă de

clădire; se poate folosi procedura din anexa C a standardului SR EN 15193-1 pentru

clădirile nerezidențiale, iar pentru clădirile rezidențiale valorile din tabelul B.10, anexa B

a standardului SR EN 15193-1

2. se utilizează valori predefinite pentru Wpe (energia consumată de corpurile de iluminat de

siguranță) și Wpc (energia consumată de dispozitivele de reglare) conform anexei B,

tabelul B.1 din standardul SR EN 15193-1

3. se determină factorul de ocupare Fo conform anexei B, tabel B.7 din standardul SR EN

15193-1

4. se calculează factorul de utilizare a luminii naturale FD conform formulelor 25…31 din

standardul SR EN 15193-1 și anexelor F și B (F.2, F.3.1, tabele B.3, B.4 și B.5) din

standardul SR EN 15193-1

284

5. se alege factorul de dependență de nivelul constant de iluminare FC din anexa B, tabelul

B.8 din standardul SR EN 15193-1

6. se calculează factorul LENI pentru clădire/zona de clădire conform ecuațiilor (32) și (34)

din SR EN 15193-1.

(32)

𝐿𝐸𝑁𝐼 =

∑ (௅ாேூ ೞೠ್,೔ ×஺ ೔)೙

೔సభ

஺     [kWh/(m 2 an)]   (34)

285

CAPITOLUL 4. EVALUAREA ENERGIEI PRODUSE CU SISTEME DE

INSTALAȚII UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

4.1. Pompe de căldură (sursa - SR EN 15316-4-2)

4.1.1. Generalități

În acest capitol sunt prezentate metodele de calcul al consumurilor de energie pentru încălzirea

spaţiilor şi pentru producerea apei calde de consum în clădirile prevăzute cu pompe de căldură.

Sunt analizate următoarele tipuri de sisteme:

 pompe de căldură acționate electric, cu ciclu de compresie a vaporilor;

 pompe acționate cu motor termic cu ciclu de compresie a vaporilor;

 pompe de căldură cu ciclu de absorbție a vaporilor.

Figura 4.1 Bilanțul energetic al subsistemului de generare pentru încălzire

Legendă

1

Aport de energie pentru acoperirea necesarului

de energie termică (energie electrică,

combustibil) EHW;gen;in

8

Aport de energie auxiliară WHW;gen;aux

2 Căldura preluată de pompa de căldură din sursa

de căldură QHW;gen;in

9

Pierdere termică recuperată a componentelor

auxiliare QHW,gen,aux,ls,rvd

3 Căldură furnizată de subsistemul de generare

care acoperă necesarul de energie termică

QHW;gen;out = QHW;gen;dis;out

10

Pierdere termică nerecuperată a componentelor

auxiliare QHW;gen;aux;ls

4 Pierderi termice ale subsistemului de generare

QHW;gen;ls;tot

11

Pierdere termică recuperabilă a componentelor

auxiliare QH,gen;aux;ls;rbl

5 Pierderi termice recuperabile ale subsistemului

de generare QH;gen;ls;rbl

12

Pierdere termică nerecuperabilă a componentelor

auxiliare QHW;gen;aux;ls;nrbl

6 Pierderi termice nerecuperabile ale

subsistemului de generare QHW;gen;ls;nrbl

13 Subsistem de generare

7 Pierderi termice recuperabile totale ale

subsistemului de generare QH;gen;ls;rbl;tot

QHW;gen;in

SUBSISTEM GENERARE

EHW;

QHW;gen;aux;ls

QHW;gen;ls;tot

QHW;gen;out

WHW;gen;aux

286

Bilanţul energetic pentru pompa de căldură acţionată electric (prezentat schematic ȋn figura 4.1),

în mod de încălzire, este exprimat prin relaţia:

𝐸ுௐ;௚௘௡;௜௡ × 𝐶𝑂𝑃ுௐ;௚௘௡ = 𝑄 ுௐ;௚௘௡;௢௨௧ + 𝑄ுௐ;௚௘௡;௟௦;௧௢௧ − 𝑄ுௐ;௚௘௡;௜௡ − 𝑓௚௘௡;௔௨௫௟௦;௥௩ௗ × 𝑊ுௐ;௚௘௡;௔௨௫         (4.1)

unde s-au folosit notaţiile:

EHW;gen;in - aportul de energie provenit din energie electrică, combustibil sau aportul de

căldură pentru a acoperi necesarul de energie termică al subsistemului de

distribuţie pentru încălzire (H) şi apă caldă de consum (W), ȋn kWh;

COPHW;gen - coeficientul de performanţă mediu pentru încălzire şi apă caldă de consum;

QHW;gen,out - energia termică furnizată;

QHW;gen;ls,out - pierderile termice totale ale subsistemului de generare;

QHW;gen;in - energia termică ambiantă preluată de pompa de căldură, din sursa de căldură;

fgen;aux;ls;rvd

- fracţia de energie termică auxiliară recuperată (dacă nu este inclusă în COP);

WHW;gen;aux

- consumul de energie auxiliară necesar pentru subsistemul de generare.

4.1.2. Mod de calcul (metoda lunară/anuală)

Scopul metodei este de a determina aportul de energie E HW,gen,in, conform relaţiei (4.1). Este

dezvoltată o metodă lunară/anuală bazată pe BIN-uri.

Deoarece puterea termică şi COP-ul pompei de căldură depind de condiţiile de funcţionare,

(temperatura sursei şi cea de disipare), calculul va fi efectuat pentru un număr de perioade j, ȋn

care temperatura sursei şi temperatura de disipare sunt constante, iar rezultatele sunt însumate.

Trebuie cunoscute (din calcule anterioare sau estimate) sarcina termică pentru încălzirea spaţiilor

şi cea pentru prepararea apei calde de consum.

Metoda de calcul prezentată foloseşte BIN-uri ceea ce necesită evaluarea frecvenţei cumulate a

temperaturii aerului exterior care utilizează datele climatice naţionale, medii orare ale unui an.

Conform Anexei A din SR EN 15316-4-2, sunt necesare următoarele date de intrare:

A.1 Date referitoare la descrierea pompei de căldură

 tipul pompei de căldură (aer-apă, apă-apă, saramură-apă);

 tipul utilităților deservite (încălzire, apă caldă de consum, stocare apă);

 combustibilul utilizat de pompa de căldură (electricitate, gaz, biomasă etc.);

 combustibilul utilizat de sistemul de back-up al pompei de căldură (electricitate, gaz, biomasă)

 datele tehnice ale pompei de căldură (capacitatea termică în condiții standard de evaluare la

sarcina maximă/sarcini intermediare, COP în condiții standard de evaluare la sarcina

maximă/sarcini intermediare, energia de intrare în condiții standard de evaluare la sarcina

maximă/sarcini intermediare, temperatura de intrare în condiții standard de evaluare la sarcina

maximă/sarcini intermediare, ecartul de temperatură la vaporizator în condiții standard de

evaluare la sarcina maximă, temperatura de ieșire în condiții standard de evaluare la sarcina

maximă, ecartul de temperatură la condensator în condiții standard de evaluare la sarcina

maximă, factorul de încărcare/ raportul de sarcină parțială la diverse sarcini intermediare,

287

coeficient de depreciere/degradare, puterea electrică a echipamentelor auxiliare, constanta de

timp pentru funcționarea în modul ON-OFF);

 coeficient de  adaptare a COP-ului la condițiile de funcționare;

 coeficient de  adaptare a capacității termice la condițiile de funcționare;

 factor de calcul pentru energia auxiliară;

 coeficienți de funcționare la sarcină parțială (funcționare ON-OFF sau cu inverter).

A.2 Date de proiectare a sistemului

 temperatura de calcul, temperatura bivalentă, temperatura maximă de funcționare,

temperatura maximă/minimă pentru sistemul de back-up;

 locul de amplasare al pompei de căldură;

 prioritatea de funcţionare a subsistemelor (încălzire, apă caldă de consum, stocare).

A.3 Date privind condițiile de funcționare

 energia termică necesară şi temperatura necesară pentru încălzire;

 idem pentru prepararea apei calde de consum;

 energia termică necesară pentru stocare;

 diferența de temperatură la intrare (vaporizator);

 diferența de temperatură la ieșire (condensator);

 intervalul de timp de calcul;

 temperatura interioară;

 numărul de ore (pe lună/pe an) în care se regăseşte fiecare valoare a temperaturii exterioare;

 numărul de ore din lună (metoda lunară) sau an (metoda anuală) în care temperatura exterioară

este inferioară celei de la pasul următor de timp;

 factor privind aporturile datorate sistemului de reglaj;

 factor pentru alte aporturi (interne, solare).

Pașii de calcul sunt următorii:

a) Construcţia BIN-urilor;

b) Stabilirea cerinţelor energetice pentru intervalele/bin-urile unice;

c) Calculul performanţei termice a pompei de căldură;

d) Calculul necesarului de energie de rezervă ale BIN-urilor unice;

e) Calculul energiei auxiliare consumate;

f) Calculul pierderilor recuperabile ale subsistemului de generare;

g) Calculul energiei sursei de căldură ;

h) Calculul energiei mecanice totale consumate pentru acoperirea cerinţelor.

a) Construcţia BIN-urilor

Numărul de bin-uri se alege ȋn funcţie de:

- tipul pompei de căldură,

- informaţiile disponibile referitoare la caracteristicile pompei de căldură, stabilite conform

încercărilor standardizate,

- perioada de calcul.

288

Criteriile de alegere a bin-urilor sunt:

-  punctele de funcţionare trebuie repartizate relativ uniform pe domeniul de funcţionare;

- punctele de funcţionare trebuie alese apropiate de punctele de încercare, pentru ca să se

beneficieze de informaţii corecte privind caracteristicile pompei de căldură. Limitele bin-urilor

sunt stabilite aproximativ în mijlocul punctelor de funcţionare;

- numărul de bin-uri trebuie să reflecte variaţiile de temperatură ale sursei de căldură şi ale

sistemului de disipare a căldurii (un singur bin este suficient dacă temperaturile sursei de căldură

şi ale sistemului de disipare a căldurii sunt constante pe tot domeniul de funcţionare; în cazul

variaţiilor mari, trebuie să se aleagă un număr mai mare de bin-uri).

Legendă

text_pr = temperatura exterioară de proiectare

tisup_inc = temperatura ambiantă superioară pentru încălzire

tint_c = temperatura interioară de calcul

text = temperatura aerului exterior

PF = punct de funcționare

INC = încălzire, ACC =  apă caldă de consum

Figura 4.2 – Ore de bin în funcţie de temperatura aerului exterior – Exemplu cu 3 bin pentru

încălzirea spaţiilor şi cerinţe zilnice constante de energie termică pentru preparea apei calde

de consum (4 bin pentru preparea apei calde de consum) (Sursa: SR EN 15316-4-2).

Această figură este reprodusă cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor

asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și

drepturile conexe.

Frecvenţa cumulată depinde numai de temperatura aerului exterior şi deci nu ia în considerare

aporturile termice. Deşi cantitatea de energie este corectă prin utilizarea necesarului de energie

termică ale subsistemului de distribuţie, redistribuirea energiei pe bin-uri depinde şi de aporturile

termice (interne şi solare).

Pentru o perioadă de calcul lunară, frecvenţa cumulată trebuie calculată ca diferenţa timp-

temperatură cumulată, conform SR EN ISO 15927-6, luând o valoare de bază a temperaturii

interioare de calcul (de obicei de 20 oC). Pentru fiecare lună, calculul se efectuează pentru bin-uri

alese ȋn funcţie de informaţiile disponibile din ȋncercări, privind caracteristicile pompei de căldură.

289

Pentru o perioadă de calcul anuală, este necesară o redistribuire pe bin-uri, stabilind o limită

superioară a temperaturii pentru încălzire, care depinde de aporturile solare şi interne. Aceasta

poate fi limita regulatorului de temperatură sau se poate stabili ȋn funcție de aporturile utilizate şi

de tipul clădirii (cu cât aporturile utilizate sunt mai mari, cu atât limita aleasă va fi mai scăzută).

Pentru fiecare bin, puterea termică şi COP-ul pompei de căldură se vor evalua pe baza încercărilor

standardizate efectuate.

b) Determinarea cerinţelor energetice pentru bin-urile unice

b1) Încălzirea spaţiilor

Necesarul de energie termică al subsistemului de distribuţie a încălzirii Q H,dis,in poate fi calculat

conform cap. 3.1 din această Metodologie.

Cantităţile de energie necesare pentru fiecare bin sunt specificate în tabelul 14 din SR EN 15316-

4-2. Aceste cantităţi rezultă din sarcinile termice datorate condiţiilor climatice exterioare,

sistemelor de reglare şi sarcinilor interne provenite de la oameni, iluminat şi echipamente.

Se poate folosi şi o metodă alternativă pentru determinarea necesarului de căldură pentru încălzire,

care foloseşte sistemul grade-ore, prezentată ȋn continuare.

Necesarul de energie pentru încălzire rezultat din diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior

este calculat cu ajutorul unui factor de ponderare obţinut din evaluarea frecvenţei cumulate a

temperaturii aerului exterior, dedus din numărul gradelor-oră de încălzire cumulate (DH H):

𝑓H,j =

ொ ಹ;೒೐೙;೚ೠ೟,ೕ

ொ H,gen,out

=

ே஻_஽ு H,ഇ೐ೣ೟;೗im;low,j ିே஻_஽ு H,ഇ೐ೣ೟;೗im;low,j

ே஻_஽ு H,tot

[ - ]      (4.2)

Necesarul de energie pentru încălzire, pentru fiecare bin este calculat cu relaţia:

𝑄ு;௚௘௡;௢௨௧,௝ = 𝑀𝑎𝑥ൣ𝑓ு,௝ × 𝑓ு;௖௧௥௟ × 𝑄ு;௚௘௡;௢௨௧ − 𝑄ு;௥௩ௗ,௜ ; 0൧  [kWh]     (4.3)

ȋn care s-au folosit notaţiile:

fH,j - factorul de ponderare al funcţionării pompei de căldură pentru încălzire,

ȋn bin-ul j;

(-)

fH,ctrl - factorul de ponderare care ia ȋn considerare impactul sistemelor de reglare

asupra necesarului de energie pentru încălzire, ȋn bin-ul j;

(-)

QH,gen,out,j

- necesarul de energie termică a l sistemului de distribuţie a încălziri, în

bin-ul j;

[kWh]

QH,gen,out - necesarul total de energie termică al sistemului de încălzire; [kWh]

QH;rvd;i - energia recuperată pentru încălzirea spaţiilor a bin-ului j; [kWh]

DHH,θhlim,j - grade-oră de încălzire cumulate până la limita temperaturii superioare a

bin-ului j (preluate din datele climatice naţionale);

[°Ch]

DHH,θllim,j - grade-oră de încălzire cumulate până la limita temperaturii inferioare a

bin-ului j (preluate din datele climatice naţionale);

[°Ch]

DHH,tot

NB_DH

- gradelor-oră de încălzire totale cumulate până la limita temperaturii

superioare pentru încălzirea spaţiilor;

- număr de grade-oră

[°Ch]

Gradele-oră de încălzire cumulate pentru diferite zone climatice, trebuie preluate din datele

climatice naţionale.

290

Durata tj a bin-ului j, ȋn [s], rezultă din relaţia:

𝑡௝ = ൫𝑁௛௢;ణ௛௟௜௠,௝ − 𝑁௛௢;ణ௟௟௜௠,௝ ൯. 3600        (4.4)

unde:

Nho,θhlim,,j - numărul cumulat de ore până la limita temperaturii superioare a bin-ului j [ h ]

Nho,θllim,,j - numărul cumulat de ore până la limita temperaturii inferioare a bin-ului j [ h ]

Durata sezonului de încălzire se obține prin însumarea tuturor duratelor t j pentru încălzire.

Durata efectivă a bin-ului se obține scăzând perioada de întrerupere zilnică din durata bin-ului:

𝑡eff,j = 𝑡j ⋅

ଶସ௛ି௧ co

ଶସ௛          (4.5)

unde:

teff,j - durata efectivă a binului  j; [ s ]

tj - durata binului j; [ s ]

tco - număr de ore de întrerupere/zi; [ h/zi ]

b2) Prepararea apei calde de consum

Necesarul de energie termică al sistemului de apă caldă de consum, Q W,dis,in se calculează în

conformitate cu cap. 3.3 din prezenta Metodologie. Pentru bin-ul j necesarul poate fi calculat

folosind un factor de ponderare pentru prepararea apei calde de consum conform relaţiei:

𝑘W,j =

ொ W,gen,out,j

ொ W,gen,out

=

௧ೕ

௧tot

(4.6)

Rezultă necesarul de energie QW,gen,out,j pentru prepararea apei calde de consum pentru bin-ul j:

𝑄W,gen,out,j = 𝑘W,j ⋅ 𝑄W,gen,out  [kWh]       (4.7)

unde:

kW,j - factorul de ponderare pentru prepararea apei calde de consum în bin-ul j; [-]

QW,gen,out - necesarul de energie termică al sistemului de distribuţie a apei calde de

consum;

[kWh]

tj  - durata bin-ului  j; [s]

ttot  - durata totală a preparării apei calde de consum;  [s]

c) Calculul performanţei termice a pompei de căldură

(Sursa: paragrafele 6.7.2.2 şi 6.7.2.3 din SR EN 15316-4-2)

Calculul COP-ului şi al puterii termice se face pornind de la valoarea de referinţă stabilită la sarcină

totală, din datele de intrare specifice şi din condiţiile de ieşire.

COP la sarcină totală

Matricea care prezintă coeficienţii impliciţi de calcul al COP şi al puterii termice la sarcină totală

se bazează pe valoarea de referinţă corespunzătoare condiţiilor nominale ale temperaturilor de

intrare şi de ieşire ale pompei de căldură, în funcţie de tipul surselor de căldură (aer, apă, apă

glicol).

291

Valorile pentru COP şi energia (puterea) consumată la puterea termică maximă pentru condiţiile

de funcţionare se bazează pe interpolare pronind de la matricea reprezentând tipul pompei de

căldură. Dacă sunt disponibile, pot fi utilizate valori specifice în locul valorilor implicite.

Un astfel de principiu este prezentat în tabelele 11 şi 12 din SR EN 15316-4-2.

Valoarea de referinţă a COP (COPgen,ref) se înmulţeşte cu factorul de ponderare specific fCOP;i,j.

Matricea care prezintă coeficienţii de corecţie ai COP pentru temperatura de intrare la nivelul

vaporizatorului şi temperatura de ieşire la nivelul condensatorului, aşa cum au fost definiţi anterior,

este obţinută cu ajutorul factorilor de ponderare care iau în considerare doar variaţiile temperaturii

de intrare la temperatura de ieşire de referinţă (ultima linie) şi doar variaţiile temperaturii de ieşire

la temperatura de intrare de referinţă (ultima coloană).

În anexa B şi anexa C din SR EN 15316-4-2 sunt daţi coeficienţi recomandaţi pentru diferitele

tehnologii de pompe de căldură la care se referă standardul.

Atunci când aceşti coeficienţi sunt cunoscuţi, ceilalţi coeficienţi de corecţie pentru variaţiile

combinate ale temperaturilor de intrare şi de ieşire sunt calculaţi astfel:

𝑓COP;kା1,lାଵ = 𝑓COP;k,l × 𝑓COP;kା1,l × 𝑓COP;k,lାଵ  [-]       (4.8)

unde:

k reprezintă indicele pentru coloană;

l reprezintă indicele pentru linie;

fCOP;k,l reprezintă factorul de ponderare pentru COP pentru coloana k şi linia l

Deoarece temperatura de intrare şi temperatura de ieşire pentru pasul de timp considerat pot fi

diferite de cele utilizate pentru stabilirea matricei, valorile dorite pentru COP la ϑin şi ϑw;out sau ϑin

şi ϑH;out se calculează prin interpolare între valorile tabelare vecine.

Valorile implicite pentru coeficientul fCOP;k;l pentru diferite tipuri de pompe de căldură sunt

introduse în anexa B din SR EN 15316-4-2. Aceste valori pot fi altfel calculate conform anexei D

din SR EN 15316-4-2 (sau anexa naţională).

COP௚௘௡;௅ோଵ଴଴;௞,௟ = 𝑓COP;k,l × COPgen;Pn,ref [-]       (4.9)

unde:

COPgen, Pn,ref reprezintă valoarea COP în condiţii de performanţă nominală şi la sarcină totală;

fCOP;k,l reprezintă coeficientul de multiplicare pentru COP în condiţiile k,l

Se calculează următorii coeficienţi de multiplicare (l: indicele liniei, indicele coloanei k):

𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ =

ణ ೒೐೙;in ିణ ೒೐೙;in,l

ణ ೒೐೙;in,lశభ ିణ ೒೐೙;in,l

şi 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ =

ణ ೒೐೙;out ିణ ೒೐೙;out,k

ణ ೒೐೙;out,kశభ ିణ ೒೐೙;out,k

[-]   (4.10)

unde:

𝜗௚௘௡;in,lାଵ ≥ 𝜗௚௘௡;in ≥ 𝜗௚௘௡;in,l  şi 𝜗௚௘௡;out,kାଵ ≥ 𝜗௚௘௡;out ≥ 𝜗௚௘௡;out,k

Valoarea COP-ului pentru condiţiile dorite de intrare şi de ieşire se calculează cu relaţia:

𝐶𝑂𝑃gen,LR100൫𝜗௚௘௡;௜௡ , 𝜗௚௘௡;௢௨௧ ൯ = ቀ1 − 𝐶 COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ቁ × ቀ1 − 𝐶 COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ቁ × 𝐶𝑂𝑃௚௘௡;௅ோଵ଴଴;k,l + 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ ×

ቀ1 − 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ቁ × 𝐶𝑂𝑃gen;LR100;kା1,l + 𝐶COP൫𝜗𝑔𝑒𝑛;out൯ × ቀ1 − 𝐶COP൫𝜗𝑔𝑒𝑛;in൯ቁ × 𝐶𝑂𝑃𝑔𝑒𝑛;𝐿𝑅100;k,l+1 + 𝐶COP൫𝜗𝑔𝑒𝑛;in൯ ×

𝐶COP൫𝜗𝑔𝑒𝑛;out൯ × 𝐶𝑂𝑃𝑔𝑒𝑛;𝐿𝑅100;𝑘+1,l+1

(4.11)

292

Putere termică disponibilă la sarcină totală

Valorile puterii termice utilizate de sistemul de încălzire cu pompă de căldură sunt obţinute cu

valori interpolate pornind de la temperaturile utilizate pentru calculul COP-ului la puterea de

intrare maximă.

Valoarea de referinţă a COPPn;inref;outref este multiplicată cu factorul de ponderare specific fP;in;θout

Matricea este obţinută cu aceleaşi principii descrise la calculul COP.

𝛷gen;LR100;k,l = 𝑓gen;Pn;LR100;k,l × 𝛷gen;Pn,ref [kW]      (4.12)

unde:

Φgen,;Pn,ref Puterea termică în condiţiile de performanţă nominală şi la sarcină totală;

fgen;PnLR100(k,l) Coeficientul de multiplicare pentru condiţiile termice la condiţiile k, l. În tabelul

4.4 acest coeficient este utilizat în versiune abreviată fP;k,l = fgen;Pn;LR100;k,l

Valoarea puterii termice a pompei de căldură pentru condiţiile dorite de intrare şi ieşire se obţine

utilizând coeficientul de corelaţie obţinut cu relaţia (4.10), relaţia (4.12) şi cu următoarea:

𝛷gen;LR100൫𝜗௚௘௡;௜௡ , 𝜗௚௘௡;௢௨௧ ൯ = ቀ1 − 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ቁ × ቀ1 − 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ቁ × 𝛷gen;LR100,k,l

+𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ × (1 − 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ × 𝛷gen;LR100,kା1,l

+𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ × (1 − 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ × 𝛷gen;LR100,௞,௟ାଵ + 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;in ൯ × 𝐶COP൫𝜗௚௘௡;out ൯ × 𝛷gen;LR100,௞ାଵ,௟ାଵ

(4.13)

Energia mecanică corespunzătoare este calculată sub forma unei combinaţii a COP şi a puterii

termice la sarcină totală pentru combinaţia dintre temperatura de intrare şi cea de ieşire pentru apa

caldă de consum, încălzirea spaţiilor şi stocării.

𝐸gen;LR100൫𝜗௚௘௡;௜௡ , 𝜗௚௘௡;௢௨௧ ൯ =

ః gen;LR100൫ణ ೒೐೙;೔೙ ,ణ ೒೐೙;೚ೠ೟ ൯

஼ை௉ ೒೐೙;ಽೃభబబ ൫ణ ೒೐೙;೔೙ ,ణ ೒೐೙;೚ೠ೟ ൯ × 𝑡௖௜ [kWh]  (4.14)

unde:

tci reprezintă durata pasului de timp pentru calcul (h)

Atunci când nu este disponibilă din modul de lucru al încercării, energia electrică necesară

funcţionării pompei de căldură (pompă, reglare, dispozitive electrice) este dedusă din puterea

energiei intoduse  la sarcină totală.

𝑊gen;LR100;aux;el = 𝐸gen;LR100 × 𝑓gen;Pn;aux;int [kWh]                                                               (4.15a)

Exprimarea energiei şi a puterii termice a pompei de căldură la sarcină totală pentru diferitele

tipuri de utilizare

Deoarece energia mecanică şi puterea termică depind de temperaturile de intrare şi de ieşire,

expresia energiei mecanice şi a puterii termice la sarcină totală sunt exprimate astfel:

𝛷gen;LR100;X൫𝜗௚௘௡;௜௡ , 𝜗௑;௚௘௡;௢௨௧ ൯

           ; 100; ; ; ; ; 100; ; ; ; ; 100 ; ;, , ,gen LR X gen in X gen out gen LR gen in X gen out gen LR gen in gen outCOP f COP

𝐸gen;LR100;X൫𝜗௚௘௡;௜௡ , 𝜗௑;௚௘௡;௢௨௧ ൯ =

ః ೉;gen;LR100;X

஼ை ೒೐೙;ಽೃభబబ;೉ ൫ణ ೒೐೙;೔೙ ,ణ ೉;೒೐೙;೚ೠ೟ ൯ × 𝑡௖௜                                (4.15b)

unde:

293

X = W, H sau sto;

𝜗௑;௚௘௡;௢௨௧ = 𝜗௚௘௡;௑;௙௟௪  reprezintă temperatura de ieşire necesară pentru apa caldă de consum,

încălzire sau stocare.

Compararea energiei la sarcină totală şi cerinţele energetice

Energia termică furnizată de pompa de căldură la sarcină totală este comparată cu energia termică

necesară pentru diferitele subsisteme energetice.

Dacă energia primită de pompa de căldură este mai mică sau egală cerinţelor energetice, pompa

de căldură funcţionează la sarcină totală. Energia suplimentară este furnizată de sistemul de

rezervă sau de un alt sistem de generare conform autorizaţiei furnizate de sistemul de reglare.

În caz contrar, energia primită de pompa de căldură reprezintă completarea energiei termice

primite de diferitele subsisteme (apă caldă de consum, încălzire şi stocare).

Energie primită şi timpul de funcţionare pentru prepararea apei calde de consum

Puterea termică a pompei de căldură este calculată pentru condiţiile necesare conform relaţiei 4.15.

Timpul de funcţionare corespunzător al pompei de căldură t W se obţine după cum urmează cu

condiţia tw/tci < 1.

𝑡ௐ = 𝑀𝑖𝑛 ൬

ொ gen;W;out

ః gen,LR100,(ణ ೒೐೙;in ,ణ ೒೐೙;out )

; 𝑡ci൰ [h]      (4.16)

Energia mecanică primită de pompa de căldură şi energia termică se calculează după cum urmează:

𝐸gen;in;W =

ః gen;LR100;W൫ణ gen;in,ణ ೒೐೙;out ൯

஼ை௉ ೒೐೙;ೈ;ಽೃభబబ ൫ణ ೒೐೙;in ,ణ ೒೐೙;out ൯ × 𝑡ௐ  [kWh]      (4.17)

𝑄gen;in;W = 𝛷gen;LR100;W൫𝜗௚௘௡;in , 𝜗௚௘௡;out ൯ × 𝑡ௐ  [kWh]      (4.18)

Calculul sarcinii parţiale (LR). Parametrii care influenţează performanţa la sarcină

parţială.

Energia utilizată la sarcină parţială este rezultatul unor fenomene diferite:

 energia utilizată de grupul compresor după stabilirea condiţiilor termice, Egen,in,comp;

 energia corespunzătoare utilizată rezultată din acţiunea de pornire şi oprire, Egen,in,ON_OFF;

 energia utilizată de dispozitivele auxiliare (pompe etc.), Egen,in,aux.

Intrare: ϑgen,in, ϑgen,H,aut, ϑgen,W,aut, Qgen;HW,aut, Egen,LR100 ;COPgen,LR100.

Evaluarea COP-ului şi a energiei la sarcina parţială depinde de tehnologia utilizată pentru pompele

de căldură:

 reglarea PORNIT/OPRIT: pompa de caldură funcţionează cu cicluri PORNIT/OPRIT la

sarcină totală pentru tot domeniul sarcinii parţiale;

 compresorul funcţionează cu ciclu PORNIT/OPRIT la putere maximă sau la nivelul sarcinii

minime;

 un invertor sau modularea vitezei compresorului va determina adaptarea vitezei compresorului

la sarcină; dacă sarcina este sub nivelul minim al sarcinii, pompa de căldură va reacţiona cu

un ciclul PORNIT/OPRIT, dar la o putere termică minimă.

294

Sunt luate în considerare două moduri pentru sarcina parţială atunci când:

 compresorul funcţionează continuu;

 compresorul funcţionează cu cicluri PORNIT/OPRIT la putere maximă.

Ipoteză: pentru energia primită de sistemul de distribuţie a apei calde de consum, se consideră că

pompa de căldură funcţionează la sarcină totală, dacă este necesară încălzirea pe parcursul

aceluiaşi pas de timp al calculului, atunci sarcina parţială este luată în considerare pentru perioada

de timp rămasă.

- Calculul factorului de sarcină parţială (LR)

Calculul factorului de sarcină parţială se bazează pe durata necesară de funcţionare pentru a

răspunde consumului de energie pentru diferite subsisteme (încălzire şi stocare) şi comparată cu

durata de timp rămasă după funcţionarea pentru apa caldă de consum.

Durata necesară de funcţionare a pompei de căldură pentru încălzire, respectiv stocare, este:

𝑡ு + 𝑡௦௧௢ =

ொ H;gen;H;dis;out

ః ಹ;gen,LR100

+

ொ H;gen;sto;dis;out

ః ೞ೟೚;gen,LR100

[h]       (4.19)

Cu ΦH;gen;LR100 şi Φsto;gen;LR100 obţinute din relațiile 4.12-4.13.

Factorul de sarcină parţială corespunzător LR este obţinut din relaţia 4.20 şi este limitat la 1:

𝐿𝑅(𝑡) =

௧ಹ ା௧ ೞ೟೚

௧೎೔ି௧ ೈ

[-]          (4.20)

Calculul COP-ului şi al energiei consumate la sarcină parţială pentru pompele de căldură cu

compresor (pentru încălzire şi stocare)

- Sarcină parţială atunci când compresorul funcţionează continuu

Acest mod apare pentru pompa de căldură cu invertor atunci când energia necesară este mai mică

decât energia primită de pompa de căldură la sarcină totală pentru temperaturile de intrare şi de

ieşire la pasul de timp considerat. Raportul de sarcină este mai mare decât factorul de sarcină

minim pentru compresor (LR > LR;cont;min).

𝑄H;gen;out ≥ 𝑄gen,H,LR100 × 𝐿𝑅௖௢௡௧;௠௜௡  [kWh]       (4.21)

Putere termică la sarcină parţială pentru modul continuu

Valoarea aportului de energie corespunde energiei necesare grupului compresor ( Egen,in,comp) şi

dispozitivelor auxiliare (Egen,in,aux) pe parcursul întregului mod de funcţionare continuă.

𝐸ு;gen;in = ൫𝑃gen;comp + 𝑓gen;aux × 𝐸ு;gen;in;ref ൯ × 𝑡ு  cu 𝑓gen;aux =

௉ gen;aux

௉ gen;compା௉ gen;aux

[kWh]  (4.22)

COP-ul la sarcină parţială se calculează pe baza energiei utilizate de grupul compresor (fără nici

un dispozitiv auxiliar) sub forma unei funcţii a sarcinii termice (necesară) pe parcursul modului

continuu.

Valoarea minimă pentru modul continuu LRcontmin, şi coeficientul de performanţă corespunzător,

fCOP,LRcont,min, pentru compresor şi dispozitivele auxiliare pot fi obţinute pornind de la

performanţele încercării la sarcină parţială sau pe baza valorilor declarate de producător.

NOTĂ - Energia pentru compresor nu poate fi separată de energia utilizată pentru dispozitivele auxiliare.

295

COP la sarcină parţială pentru modul continuu

Valorile pentru COPgen,net şi fCOP,net corespunzător, fără influenţa dispozitive auxiliare, se

determină separat. f gen;LRcont,min;net este deci o funcţie obţinută din valoarea minimă pentru o

funcţionare modulantă continuă pentru un domeniu al factorului de sarcină de la LRcont,min la 1

(sarcină totală).

COPgen;LR100;net =

ொ gen;out;LR100(௧)

௉ comp;LR100×௧೎೔

=

஼ை gen;LR100(௧)×ொ ಹ;gen,;LR100 (௧)

ொ ಹ;gen;LR100 (௧)ି௉ gen;aux×௧೎೔×஼ை gen;LR100

[-]    (4.23)

𝑓gen;LR;cont;min;net =

௅ோ cont;೘೔೙ ×௉ comp;LR100×௧೎೔

௅ோ cont;೘೔೙ ×௉ gen;LR100(௧)ି௉ gen;aux×௧೎೔

[-]      (4.24)

unde:

𝑃comp,LR100 = 𝑃gen,LR100(𝑡) − 𝑃gen,aux        (4.25)

Valoarea COP-ului la un raport de sarcină parţială (𝐿𝑅cont,௠௜௡ < 𝐿𝑅 ≤ 1 ) se calculează după cum

urmează:

COPgen;LR;net = COPgen;LR100;net × ൬1 + ൤൫𝑓௚en;LRcont;min;net − 1൯ ×

൫ଵି௅ோ ൯

൫ଵି௅ோ ೎೚೙೟,೘೔೙ ൯൨൰ (-)  (4.26)

𝑃comp,LR =

ொ H,gen,out(௧)

COPgen,LR,net×௧ಹ

[kW]        (4.27)

𝐸gen,in(𝑡) = ൫𝑃comp,LR + 𝑃gen,aux൯ × 𝑡ci [kWh]       (4.28)

COPLR(𝑡) =

ொ H,gen,out(௧)

ா gen,in(௧)  [-]         (4.29)

Sarcină parţială atunci când compresorul funcţionează în modul PORNIT/OPRIT

Acest mod se produce:

 pentru o pompă de căldură care funcţionează în modul PORNIT/OPRIT;

 pentru o pompă de căldură cu invertor atunci când raportul de sarcină este mai mic decât

sarcina minimă aplicabilă compresorului.

Compresorul funcţionează în modul PORNIT/OPRIT:

1 - Pe parcursul pasului de timp al calcului în modul de încălzire şi stocare tH+tsto, energia

utilizată este o funcţie liniară pornind de la 0 (modul PORNIT/OPRIT) sau Pgen;LR;cont,min

(pentru pompa de căldură cu invertor) sau de la valoarea maximă în condiţiile de funcţionare.

cu:

𝑃gen;comp;LR = 𝑃gen;LR;cont;min × ൬1 −

௅ோ cont;minି௅ோ (௧)

௅ோ cont;೘೔೙

൰ [kW]    (4.30)

cu 𝑃௚௘௡;௅ோ௖௢௡௧;௠௜௡ = 𝑃௚௘௡;௅ோଵ଴଴ (𝑡) × 𝐿𝑅௖௢௡௧;௠௜௡  [kW]

(4.31)

2 - Energia electrică utilizată de dispozitivele auxiliare se calculează pornind de la puterea

utilizată de căldură la sarcină totală pentru condiţiile pasului de timp:

𝑊gen,aux(𝑡) =

௉gen,aux

ா gen,Pn,ref

× 𝐸gen,in,LR100(𝑡) × (𝑡ு + 𝑡௦௧௢ ) [kWh]    (4.31)

3 - Puterea utilizată datorită nereversibilităţii pompei de căldură (inerţie) Pgen,comp,ONOF este

egală cu 0 la limita intervalului ( LR = 0; LR = LR;cont;min) şi în interiorul acestui interval este

egală cu ce urmează:

𝑃gen;comp;ONOF;LR = 𝑃gen;LR;comp;min ×

ఛeq×௅ோ× (ଵି௅ோ )

ఛout,em,type

[kWh]    (4.32)

296

τeq este un parametru caracteristic al pompei de căldură, datorită inerţiei pe parcursul regimului

tranzitoriu PORNIT/OPRIT. Valorile implicite sunt propuse în anexa B din SR EN 15316-4-2.

τout,em,type reprezintă timpul de funcţionare pentru a atinge condiţiile necesare ale sistemului de

distribuţie. Această valoare depinde de categoria emiţătorilor pentru încălzire şi de temperatura

apei calde de consum. Valorile implicite sunt propuse în tabelul 13 din

SR EN 15316-4-2.

Pentru pasul de timp considerat, energia utilizată de pompa de căldură şi COP-ul corespunzător

sunt calculate după cum urmează:

𝐸ு;gen,in (𝑡) = ൫𝑃gen,comp,LR + 𝑃gen,aux + 𝑃gen,comp,ONOF,LR൯ × 𝑡ு  [kWh]   (4.33)

COPு;௚௘௡;LR (𝑡) =

ொ H;gen;out(௧)

ா ಹ;gen;in (௧)

[-]        (4.34)

Funcţionare atunci când cererea de energie este zero (Qgen,out (t) = 0)

Pompă de căldură alimentată: 𝐸gen;in;LR0(𝑡) = 𝑃gen,aux × 𝑡ci [kWh]   (4.35)

Pompă de căldură nealimentată: 𝐸gen,in;LR0(𝑡) = 0 [kWh]    (4.36)

Energie auxiliară (WH;gen;aux)

Energia utilizată de dispozitivele auxiliare se calculeaza cu relația:

𝑊H;gen;aux = ቀ𝑓 gen,aux + 𝑓gen,Pn,aux,elቁ × 𝐸ுାW,gen,in + 𝐿𝑅sto × 𝑃sto,aux × 𝑡௖௜ [kWh] (4.37)

Energie utilizată provenită de la sursa de căldură

Energia utilizată provenită de la sursa de căldură corespunde diferenţei dintre energia primită şi

energia utilizată pentru funcţionarea pompei de căldură (unde pierderile energetice prin anvelopa

pompei de căldură sunt neglijate):

𝑄H;gen;ren;in = ∑ு,ௐ,ௌ௧௢ 𝑄H,gen,out,௝(𝑡) − ∑ு,ௐ,ௌ௧௢ 𝐸H,gen,in,௜(𝑡) [kWh]  (4.38)

Calculul încălzitorului de rezervă

Energia de rezervă se calculează cu relația:

𝑄gen,bu,out = 𝑄H,gen,dis,out + 𝑄W,gen,dis,out − 𝑄H,gen,out − 𝑄 W,gen,out + 𝑄gen,ls [kWh]  (4.39)

unde

Qgen;bu;out

reprezintă energia termică de rezervă furnizată la limita de funcţionare a pompei

de căldură la momentul j;

QH;gen;out corespunde cerinţelor de energie termică ale subsistemului de distribuţie pentru

încălzire;

QW;gen;out

corespunde cerinţelor de energie termică ale subsistemului de distribuţie a apei

calde de consum;

QH;gen;out reprezintă energia termică furnizată de pompa de căldură în condiţiile de

funcţionare pentru încălzire;

QW;gen;out

reprezintă energia termică furnizată de pompa de căldură în condiţiile de

funcţionare pentru apa caldă de consum.

297

Temperatura limită de funcţionare trebuie să provină din datele producătorului sau să fie evaluată

pe baza fluidului de răcire.

Pierderi totale şi recuperabile ale subsistemului de generare

Pierderi termice recuperabile din consumul dispozitivelor auxiliare

Pierderile termice prin intermediul agentului termic se calculează cu relația:

𝑄HW,gen,aux,rvd = ∑௞ 𝑊gen,aux,k ⋅ 𝑓gen,aux,ls,rvd,k [kWh]     (4.40)

unde:

QHW,gen,aux,rvd reprezintă energia auxiliară total recuperată;

Wgen,aux,k reprezintă consumul de energie auxiliară a componentei auxiliare k;

fgen,aux,ls,rvd,k reprezintă fracţiunea de energie auxiliară total recuperată sub formă de energie

termică a componentei k;

fgen,aux,ls,rvd,k = 0 pentru pompa de căldură acţionată electric.

Pierderile termice ale dispozitivelor auxiliare în mediul ambiant pot fi calculate conform relaţiei:

 HW ,gen,aux,ls gen,aux,k gen,aux,ls,k

k

Q W f

[kWh]      (4.41)

iar pierderile termice în mediul ambiant sunt presupuse a fi recuperabile.

Pierderile termice recuperabile se calculează cu relația:

𝑄H,gen,aux,ls,rbl = ∑ 𝑊gen,aux,k௞ ⋅ 𝑓gen,aux,ls,k ⋅ ൫1 − 𝑏gen,aux,k൯ [kWh]   (4.42)

unde

QHW,gen,aux,ls corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare în mediul ambiant;

QH,gen,aux,ls,rbl corespunde pierderilor termice recuperabile ale componentelor auxiliare în

mediul ambiant;

Wgen,aux corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare;

fgen,aux,ls,k reprezintă fracţiunea de energie electrică transmisă mediului ambiant;

Aceste valori trebuie definite într-o anexă naţională. Dacă nu există nicio valoare

naţională, valorile implicite sunt date în anexa A.

bgen,aux,k reprezintă factorul de reducere a temperaturii pentru componenta k, legat de

amplasamentul componentei;

Valorile bgen,aux,k trebuie date într-o anexă naţională. Dacă nu există valori

naţionale, valorile implicite sunt date în anexa A.

Pierderi totale ale subsistemului de generare

Pierderile termice totale prin anvelopa subsistemului de generare obţin prin însumarea pierderilor

diferitelor componente (prin anvelopa pompei de căldură, pierderile datorate motorului pompelor

de căldură acţionate cu ajutorul unui motor cu ardere internă, pierderile de stocare pentru încălzirea

spaţiilor şi prepararea apei calde de consum, pierderile datorate conductelor de racordare dintre

generator şi stocare), conform relaţiei:

 

HW ,gen,ls,tot gen,ls,k HW ,gen,aux,ls

k

Q Q Q

[kWh]      (4.43)

298

unde:

QHW,gen,ls,tot corespunde pierderilor termice totale ale subsistemului de generare

în mediul ambiant;

[kWh]

Qgen,ls,k corespunde pierderilor termice în mediul ambiant ale componentei k

a subsistemului de generare;

[kWh]

QHW,gen,aux,ls corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare în

mediul ambiant.

[kWh]

Pierderi termice recuperabile datorate pierderilor prin anvelopa subsistemului de generare

Pierderile prin anvelopă (considerate recuperabile) se calculează cu relația:

   H,gen,ls,rbl gen,ls,k gen,k 1

k

Q Q b

[kWh]       (4.44)

unde:

QH,gen,ls,rbl corespunde pierderilor termice recuperabile totale ale subsistemului de

generare;

[kWh]

Qgen,ls,k corespunde pierderilor termice în mediul ambiant ale componentei k a

subsistemului de generare;

[kWh]

bgen,k reprezintă factorul de reducere a temperaturii pentru componenta k, legat

de amplasamentul componentei;

[ - ]

Valorile bgen,aux,k trebuie date într-o anexă naţională. Dacă nu există valori

naţionale, valorile implicite sunt date în anexa A.

Pierderi termice recuperabile totale ale subsistemului de generare

Pierderile recuperabile totale pot fi obţinute prin însumarea pierderilor prin anvelopa subsistemului

de generare şi a pierderilor dispozitivelor auxiliare în mediul ambiant, conform relaţiei:

𝑄H,gen,ls,rbl,tot = 𝑄H,gen,ls,rbl + 𝑄H,gen,aux,ls,rbl (kWh)     (4.45)

unde:

QH,gen,ls,rbl,tot corespunde pierderilor termice totale recuperabile ale

subsistemului de generare;

[kWh]

QH,gen,ls,rbl corespunde pierderilor termice recuperabile ale subsistemului  de

generare;

[kWh]

QH,gen,aux,ls,rbl corespunde pierderilor termice recuperabile ale dispozitivelor

auxiliare.

[kWh]

Căldură ambiantă utilizată de subsistemul de generare

Cantitatea de căldură ambiantă utilizată pentru energia termică produsă de pompa de căldură

pentru acoperirea cerinţelor pentru încălzirea spaţiilor şi/sau prepararea apei calde de consum cât

şi a pierderilor subsistemului de generare, se calculează cu relaţia (4.1), în care energia

dispozitivelor auxiliare recuperată trebuie stabilită la fgen,Aux,ls,rvd = 0 pentru pompele de căldură

acţionate electric, supuse încercării în conformitate cu standardele SR EN 14511. Pentru pompele

de căldură acţionate cu ajutorul motorului cu ardere internă sau cu gaz, fgen,Aux,ls,rvd depinde de

fracţiunea luată în considerare pe parcursul încercărilor.

Energie regenerabilă (sau recuperată) utilizată de pompa de căldură

Cantitatea de energie regenerabilă (sau recuperată, dacă sursa de intrare este sistemul de recuperare

a aerului) se calculează cu relația:

299

𝐸H;gen;ren;in = 𝑄HW;gen;dis;out − ൫𝐸HW;gen;in + 𝐸HW;gen;bu;in൯ [kWh]   (4.46)

d) Determinarea energiei de rezervă a bin-urilor unice

   



   

_

H,gen;bu;in H;gen;bu;in

1

_

BIN NB

i

E Nb h j E j

[kWh]     (4.47)

unde:

Nb_h(j) reprezintă numărul de ore pentru bin-ul j;

EH;gen;bu;in(j) reprezintă aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j

e) Calculul aportului de energie auxiliară

Dacă este necesar, plecând de la relația 4.37, rezultatele sunt aplicate, pentru numărul de ore

Nb_h(j) ale bin-ului:

   



   

_

H,gen;aux H;gen;aux

1

_

BIN NB

i

W Nb h j W j

[kWh]     (4.48)

unde:

WH;gen;bu;in(j) - aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j   [kWh]

f) Calculul pierderilor subsistemului de generare recuperabile

Ca şi ȋn cazul energiei de rezervă, rezultatele din relaţiile 4.43-4.45 pot fi aplicate, dacă este

necesar, pentru numărul de ore ale bin-ului, Nb_h(j).

   



   

_

H,gen;ls;rbl H;gen;ls;rbl

1

_

BIN NB

i

Q Nb h j Q j

[kWh]     (4.49)

unde:

QH;gen;ls;rbl(j) reprezintă aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j [kWh]

g) Calculul energiei din sursa de căldură

Calculul prezentat anterior, a fost efectuat în funcţie de datele utilizate pentru caracterizarea

performanţei pompei de căldură. Pe urmă, rezultatele pot fi multiplicate, pentru numărul total de

ore ale bin-ului j, Nb_h(j).

În funcţie de pompa de căldură, energia adăugată energiei primite de la exterior poate fi considerată

o energie recuperată, de exemplu pentru pompele de căldură aer/apă care funcţionează cu aer

recuperat şi indicele „ren” din relaţia 4.50 devine „rvd”.

   



   

_

H,gen;ren;in H;gen;ren;in

1

_

BIN NB

i

Q Nb h j Q j

[kWh]   (4.50)

unde:

QH;gen;ren;in(j) reprezintă aportul de energie regenerabilă pentru bin-ul j [kWh]

300

h) Calculul energiei mecanice totale consumate pentru acoperirea cerinţelor

Calculul prezentat pentru fiecare bin j a fost efectuat cu  datele disponibile pentru caracterizarea

performanţei pompei de căldură. Pe urmă, rezultatele pot fi multiplicate, pentru numărul total de

ore ale bin-ului j, Nb_h(j).

   



   

_

H,gen,in H,gen,in

1

_

BIN NB

i

E Nb h j E j

[kWh]      (4.51)

unde:

EH,gen,in(j) reprezintă aportul de energie mecanică pentru bin-ul j [kWh]

Acelaşi principiu se aplică pierderilor de energie recuperabile QH;gen;ls;rbl, aportului de energie

regenerabilă QH;gen;ren;in, energiei auxiliare EH,gen,aux şi energiei de rezervă QH;gen;bu;in care sunt

calculate în conformitate cu relaţia 4.50.

4.1.3. Metoda orară de calcul

În cele ce urmează se prezintă doar pașii de calcul ai metodei; prezentarea completă se găseşte ȋn

standardul SR EN 15316-4-2. Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele:

a) Determinarea necesarului de energie pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea apei calde

de consum pentru perioadele de timp considerate - conform cap. 6.6 din SR EN 15316-4-2

b) Calculul COP și a capacității termice la sarcină totală pentru pasul de timp considerat - conform

cap. 6.7 din SR EN 15316-4-2

c) Calculul energiei livrate de sistemul cu pompă de căldură funcție de condițiile climatice și de

necesarurile de energie la sarcină totală pentru fiecare utilizare (încălzirea spațiilor și prepararea

apei calde de consum)

d) Verificarea necesității unui încălzitor de rezervă

e) Calculul raportului de sarcină a pompei de căldură în diferite moduri de funcționare conform

subcap. 6.7.2.6.2, din SR EN 15316-4-2

f) Calculul consumului de energie auxiliară - conform cap. 6.8 din SR EN 15316-4-2

g) Calculul pierderilor recuperabile ale subsistemului de generare - conform cap. 6.11 din SR EN

15316-4-2

h) Calculul energiei totale de intrare care să acopere necesarurile conform subcap. 6.7.2.7, din SR

EN 15316-4-2

i) Calculul energiei de back-up- conform cap. 6.10 din SR EN 15316-4-2

j) Sumarul valorilor de ieșire necesare și opționale

Metoda se bazează pe calculul cantităților de energie livrate şi cedate de pompa de căldură, ȋn

funcție de datele de produs obţinute prin ȋncercări standardizate.

Rezultatele obţinute prin aplicarea metodei orare sunt:

 pierderile totale de căldură recuperate (QHW,gen,aux,rvd  )

 pierderile de căldură de la sursa auxiliară (QHW,gen,aux,ls)

 pierderile totale de căldură recuperate de la sursa auxiliară (QH,gen,aux,ls,rbl )

301

 consumul de energie din surse regenerabile (QHW,gen,ren,în)

 energia auxiliară totală (WHw,gen,aux)

 energia de back up (Qgen,bu,out)

 COP-ul sistemului

 energia livrată pentru încălzire (QH,gen,dis,out)

 energia livrată pentru prepararea apei alde de consum (QW,gen,dis,out)

Schema logică a modului de calcul (pompa de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă de

consum) este prezentată ȋn figura 4.3.

Figura 4.3. Evaluarea consumului de energie pentru instalații de încălzire, climatizare,

ventilare mecanică, apă caldă de consum și iluminat în situația utilizării surselor regenerabile

de energie

În situația utilizării surselor regenerabile de energie, consumul de energie pentru încălzire și/sau

prepararea apei calde de consum, se diminuează cu valorile determinate pentru Q H,gen,dis,out și

QW,gen,dis,out.

4.2. Sisteme solare termice

4.2.1. Domeniu de aplicare

Metoda de calcul se aplică în cazul clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale dotate cu instalații de

captare și utilizare a energiei solare pentru încălzirea spațiilor și prepararea apei calde de consum.

302

Instalația de captare și utilizare a energiei solare este compusă de regulă dintr-o buclă conținând

suprafața de captare a energiei solare și un schimbător de căldură imersat într-un rezervor de

acumulare sau plasat exterior rezervorului. Dacă schimbătorul de căldură al buclei solare este

plasat la partea inferioară a rezervorului, la partea superioară a acestuia se află schimbătorul de

căldură al sursei de rezervă bazată pe combustibil clasic. Agentul termic preparat în rezervorul de

acumulare este agentul termic utilizat ȋn instalația de încălzire centrală a consumatorului dacă

utilitatea este încălzirea spațiilor consumatorului sau apa caldă livrată consumatorului.

Captatoarele solare utilizate pot fi captatoare plane cu placă absorbantă sau captatoare solare cu

tuburi vidate. Rezervorul de acumulare are, în general, un volum care să permită consumatorului

fructificarea întregii energii termice captate zilnic, de bucla solară.

4.2.2. Descrierea metodei

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare este o

așa numită metodă lunară care permite, pe fiecare lună din an și pe întreg anul sau sezonul

respectiv, să se evalueze performanțele energetice.

Metoda presupune în prima etapă prelevarea unei serii de informații de natură constructiv-

funcțională despre suprafața de captare a energiei solare, pompa și schimbătorul de căldură din

cadrul buclei solare. De asemenea sunt necesare informații despre consumatorul de apă caldă sau

de încălzire a spațiilor, informații cum ar fi consumurile zilnice, suprafața de încălzire și

temperaturile de dimensionare a instalației etc. O categorie importantă și distinctă de date necesare

sunt datele climatice referitoare la temperaturile exterioare și intensitățile radiației solare.

Odată cunoscute aceste date se trece la etapa a doua - aplicarea metodei propriu-zise, prin

evaluarea unor parametri intermediari care vor permite în continuare evaluarea efectivă a

performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare pe fiecare lună din an și pe

fiecare sezon și întreg anul. Etapa a treia constă în evaluarea performanțelor energetice ale

sistemului care sunt reprezentate de randamentul de captare al buclei solare, gradul de acoperire

energetică oferit consumatorului și energiile lunare, sezoniere și anuale captate.

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru încălzirea spațiilor și

metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru prepararea apei calde

de consum au o serie de elemente comune în fiecare din cele trei etape menționate însă în

continuare se vor prezenta independent.

Termeni specifici și definiții

 F’ – Factorul geometric de corecție al fluxului termic – este o caracteristică  a captatorului solar

care depinde de geometria acestuia prin raportul între diametrul țevilor și lățimea aripioarei

longitudinale prin materialul plăcii absorbante etc;

 EC – modului termic al suprafeței de captare reprezintă un factor sintetic care conține toate

elementele constructiv-funcționale aferente suprafeței de captare care condiționează captarea

energiei solare și transformare în energie termică – și este un parametru univoc dependent de

numărul de unități de transfer termic aferent suprafeței de captare cu utilitate directă în

evaluările energetice;

303

 ES –  modului termic al suprafeței schimbătorului de căldură dintre suprafața de captare și

rezervorul de acumulare  reprezintă un factor sintetic care conține toate elementele constructiv-

funcționale aferente acestui schimbător de căldură care condiționează puterea termică

transferată agentului termic secundar din rezervorul de acumulare – este un parametru univoc

dependent de numărul de unități de transfer termic aferent suprafeței acestui echipament cu

utilitate directă în evaluările energetice;

 ECS – modului termic al buclei solare compuse din suprafața de captare și schimbătorul de

căldură imersat în rezervorul de acumulare sau exterior acestuia și reprezintă un factor sintetic

care conține toate elementele constructiv-funcționale aferente acestei secțiuni, care

condiționează puterea termică captată și transferată agentului termic secundar din rezervorul de

acumulare – și este un parametru stabilit pe baza modulilor termici aferenți suprafeței de captare

și a schimbătorului de căldură din cadrul buclei cu utilitate directă în evaluările energetice;

 FRB – factor de corecție a fluxului termic captat aferent buclei solare – suprafața de captare

solară și schimbător de căldură;

 H – capacitate de transfer termic a anvelopei clădirii – este un parametru care reflectă atât

transferul termic prin anvelopa clădiri cât și transferul termic prin infiltrații sau prin ventilare,

raportat la 1 grad diferență de temperatură între spațiul interior și mediul exterior;

 FRC – factor de corecție a fluxului termic transferat instalației de încălzire a consumatorului;

 RINC – rezistența termică a instalației de încălzire a consumatorului – este inversul coeficientului

global de transfer termic aferent suprafeței instalației de încălzire a consumatorului;

 FRBC – factor de corecție a fluxului termic captat de întreg sistemul  captare -consumator;

 REF – parametrul termic sintetic la care este supus ansamblul compus din bucla solară de

captare și consumator – este raportul dintre diferența temperaturilor de intrare în sistemul

captare-consumator și intensitatea radiației solare;

 BC – randamentul ansamblului buclă de captare solară și instalație consumator; reprezintă

raportul dintre puterea termică captată-livrată și intensitatea radiației solare.

Simboluri și abrevieri

I – unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, o;

A – unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar față de orientarea

sud, o;

 - coeficientul de absorbție al plăcii captatorului, -;

 - coeficientul de transparență al elementului vitrat al captatorului, -;

Sc – suprafața totală a captatoarelor solare utilizate de sistem, m2;

kC – coeficientul global de transfer termic al captatorilor solari, W/m2.K;

F’ – factor geometric de corecție al performanțelor captatorilor solari, -;

SS - suprafața schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, m 2;

kS – coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură al buclei solare, W/m 2.K;

GC – debitul de agent termic vehiculat în bucla solară, l/h;

Va – volumul rezervorului de acumulare, l;

GCONS – debitul orar mediu zilnic de consum de apă caldă, l/h;

SINC – suprafața instalației de încălzire centrală a consumatorului, m 2;

GINC – debitul de agent termic vehiculat în instalația de încălzire, l/h;

tr – temperatura apei reci, oC;

tc – temperatura apei calde, oC;

304

tT0 – temperatura nominală a agentului termic la intrarea în instalația de încălzire centrală a

consumatorului, oC;

tR0 – temperatura nominală a agentului termic la ieșirea din instalația de încălzire centrala a

consumatorului, oC;

tm0 – media temperaturilor nominale ale agentului termic din instalația de încălzire a

consumatorului, oC;

tT – temperatura agentului termic la intrarea ȋn instalația de încălzire centrală a consumatorului,

oC;

tR – temperatura agentului termic la ieșirea din instalația de încălzire centrală a consumatorului,

oC;

tm – media temperaturilor agentului termic din instalația de încălzire, oC;

te0 – temperatura exterioară nominală, oC;

te – temperatura exterioară, oC;

tem – temperaturi exterioare medii lunare, oC;

I – intensitatea globală a radiației solare pe planul suprafeței de captare, W/m 2;

IO – intensitatea globală a radiației solare pentru un plan orizontal W/m 2, W/m2;

a – debitul specific de agent termic în bucla solară, l/h.m2;

FRB – factor de corecție a fluxului termic captat de bucla solară, -;

FRC – factor de corectie al fluxului termic captat datorat consumatorului, -;

fcap – factor de corecție al intensității globale a radiației solare datorat unghiului de înclinare al

captatorilor solari și unghiului de deviație de la orientarea SUD al captatorilor solari, -;

FRBC – factor de corecție a fluxului termic captat de sistemul compus din bucla solară și

consumator, -;

REF – parametrul termic sintetic la care este supus ansamblul compus din bucla solară de captare

și consumator, m2.K/W;

BC – randamentul buclei de captare solară, -;

fu – factorul de utilizare al energiei captate, -;

GAET – gradul de acoperire energetică termic al buclei solare, %;

GAE – gradul de acoperire energetică al buclei solare, %;

RND – randamentul de captare al sistemului, %;

PCP – puterea termică captată și livrată consumatorului, W;

PCONS – puterea termică solicitată de consumator, W;

EI – energia solară incidentă pe suprafața de captare, kWh;

ECP – energia termică captată de bucla solară, kWh;

ECONS – energia solicitată de consumator, kWh;

NEC0 – necesarul de căldură de calcul al clădirii consumatorului, W;

Nzl – numărul de zile din lună, zi/lună;

PP – puterea pompei din bucla solară, W;

PEL – puterea medie zilnică a pompei din bucla solară, W;

RINC – rezistența termică a instalației de încălzire a consumatorului, m 2.K/W; este inversul

coeficientului global de transfer termic aferent suprafeței instalației de încălzire a consumatorului;

FINC – factor adimensional de corecție;

H – capacitatea de transfer termic a cladirii, W/K.

305

4.2.3. Metoda lunară

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare este o

metodă lunară care permite, pentru fiecare lună din an și pe întreg anul sau pe un sezon, să se

evalueze performanțele energetice.

Metoda presupune în prima etapă prelevarea unei serii de informații de natură constructiv-

funcțională despre suprafața de captare a energiei solare, pompa și schimbătorul de căldură din

cadrul buclei solare. De asemenea sunt necesare informații despre consumatorul de apă caldă sau

de încălzire a spațiilor, informații cum ar fi consumurile zilnice, suprafața de încălzire și

temperaturile de dimensionare a instalației etc. O categorie importantă și distinctă de date necesare

sunt datele climatice referitoare la temperaturile exterioare și la intensitățile radiației solare.

Odată cunoscute aceste date se trece la etapa a doua - aplicarea metodei propriu-zise, prin

evaluarea unor parametri intermediari care vor permite în continuare evaluarea efectivă a

performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare. Etapa a treia constă în

evaluarea performanțelor energetice ale sistemului care sunt reprezentate de randamentul de

captare al buclei solare, gradul de acoperire energetică oferit consumatorului și energiile lunare,

sezoniere și anuale captate.

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru încălzirea spațiilor și

metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru prepararea apei calde

de consum au o serie de elemente comune în fiecare din cele trei etape menționate însă în

continuare se vor prezenta independent.

Valori recomandate ale parametrilor implicați în relațiile metodei:

 Factorul geometric de corecție a fluxului termic captat, F’

- 0,9 – pentru captatoarele solare cu placa plană absorbantă;

- 0,95 – pentru captatoarele solare cu tuburi vidate;

 Coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură din cadrul buclei

solare, kS:

- 600 W/m 2.K – pentru instalațiile solare noi cu schimbătoare de căldură imersate în

rezervorul de acumulare;

- 400 W/m 2.K – pentru instalațiile solare vechi cu schimbătoare de căldură imersate în

rezervorul de acumulare;

- 2000 W/m 2.K – pentru instalațiile solare cu schimbătoare de căldură cu plăci plasate în

exteriorul rezervorului de acumulare;

 Rezistența termică a sistemului de încălzire centrală – R INC

- 0,145 m2.K/W - instalație cu corpuri statice de încălzire;

- 0,48 m2.K/W – încălzire de joasă temperatură prin pardoseală.

Etapizarea calculelor este următoarea:

Randamentul sistemelor solar termice

306

a. pentru încălzirea spațiilor  b. pentru prepararea apei calde de

consum

Etapa 1: Prelevarea datelor de

configurare ale sistemului de

captare și consum

Etapa 1: Prelevarea datelor de

configurare ale sistemului de captare

și consum

Etapa 2: Evaluarea parametrilor

intermediari de calcul

Etapa 2: Evaluarea parametrilor

intermediari de calcul

Etapa 3: Determinarea parametrilor

energetici

Etapa 3: Determinarea parametrilor

energetici

Figura 4.4. Schema etapelor metodei lunare

Pentru încălzirea spațiilor

A. Etapa 1: Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare și consum

a. Suprafața de captare solară SC;

b. Factorul geometric de corecție a fluxului termic captat, F’;

c. Coeficientul global de transfer termic al captatoarelor solare, kC;

d. Coeficientul de absorbție al plăcii captatoare, ;

e. Coeficientul de transparență al elementului vitrat al captatoarelor, ;

f. Unghiul înclinare față de planul orizontal, al captatoarelor, I;

g. Unghiul deviere al orientării suprafeței de captare față de SUD, A;

h. Suprafața schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, SS;

i. Volumul rezervorului de acumulare, Va;

j. Coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură din cadrul buclei

solare, kS;

k. Debitul de agent termic vehiculat în bucla solară, GC;

l. Suprafața instalației de încălzire centrală a consumatorului, SINC;

m. Temperaturile nominale ale agentului termic la dimensionarea instalației, t T0, tR0;

Notă : În cazul în care temperaturile nominale ale agentului termic nu sunt cunoscute, acestea vor fi determinate pe

baza evaluării necesarului de căldură de calcul NEC0, al clădirii consumatorului și a suprafeței stabilite pentru

instalația de încălzire centrală a acestuia.

n. Intensitățile radiației solare, medii lunare, pentru o suprafață de captare orizontală, IO,

pentru lunile sezonului rece din an, conform anexei cu date climatice;

o. Temperaturile exterioare medii lunare pentru lunile sezonului rece, te;

B. Etapa 2: Evaluarea parametrilor intermediari de calcul:

a. Se stabilește modulul termic al suprafeței de captare:

𝐸஼ = 𝑒𝑥𝑝 ቀ−

ி ′⋅௞ ಴ ⋅ௌ ಴

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

ቁ  (4.52)

b. Se stabilește modulul termic al schimbătorului de căldură al buclei solare:

𝐸ௌ = 𝑒𝑥𝑝 ቀ−

௞ ೄ ⋅ௌ ೄ

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

ቁ  (4.53)

307

c. Se stabilește modulul termic al buclei de captare:

𝐸஼ௌ =

ா ಴ ⋅(ଵିா ೄ )ାா ೄ ⋅(ଵିா ಴ )

ଵିா ಴ ⋅ா ೄ

(4.54)

d. Se stabilește capacitatea de transfer termic a  clădirii:

i. Dacă se cunosc temperaturile nominale ale agentului termic:

𝑅௧ଵ =

௧೘బ ି௧ ೔బ

௧೔బ ି௧ ೐బ

(4.55)

𝑅௧ଶ =

௧೘బ ି௧ ೔బ

௧೅బ ି௧ ೃబ

(4.56)

𝐻 =

ௌ ೔೙೎

ோ ಺ಿ಴

⋅ 𝑅௧ଵ   (4.57)

𝐺ூே஼ =

ௌ ೔೙೎

ோ ಺ಿ಴

⋅

ோ ೟మ

ଵ.ଵ଺ଷ   (4.58)

unde:

𝑡௠଴ =

௧೅బ ା௧ ೃబ

ଶ   (4.59)

ii. Dacă nu se cunosc temperaturile nominale ale agentului termic:

𝐻 =

ః ಿಶ಴బ

௧೔బ ି௧ ೐బ

(4.60)

𝑡௠଴ = ቀ1 +

ு

ௌ ಺ಿ಴ ோ ಺ಿ಴⁄ ቁ ⋅ 𝑡௜଴ −

ு

ௌ ಺ಿ಴ ோ ಺ಿ಴⁄ ⋅ 𝑡௘଴   (4.61)

𝛿௧଴ =

ு⋅ (௧೔బ ି௧ ೐బ )

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಺ಿ಴

(4.62)

𝑡்଴ = 𝑡௠଴ +

ఋ ೟బ

ଶ   (4.63)

𝑡ோ଴ = 𝑡௠଴ −

ఋ ೟బ

ଶ

(4.64)

e. Se stabilește factorul de corecție aferent buclei solare, FRB:

𝐹ோ

஻ =

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

௞ ಴ ⋅ௌ಴

⋅ (1 − 𝐸஼ௌ )  (4.65)

f. Se stabileste factorul de corectie aferent consumatorului FRC:

𝐹ோ

஼ = 2 ⋅

ு

ௌ ಴ ⋅௞ ಴

⋅

௧೔బ ି௧ ೐బ

௧೅బ ି௧ ೃబ

(4.66)

g. Se stabilește factorul de corecție al ansamblului buclă captare – consumator F RBC:

308

𝐹ோ

஻஼ = ቀ

ଵ

ிೃ

ಳ +

ଵ

ிೃ

಴ ቁ

ିଵ

(4.67)

h. Se stabilește factorul adimensional FINC:

𝐹ூே஼ = 𝑡ோ଴ − 𝑡௘଴

𝑡௜଴ − 𝑡௘଴

sau  cu:

𝐹ூே஼ = 1 + 𝐻

𝑆ூே஼ 𝑅ூே஼⁄ − 0.43 ⋅ 𝐻

𝐺ூே஼

sau  cu:

𝐹ூே஼ = 1 + ቀ1 −

଴.ହ

ோ ೟మ

ቁ ⋅

ு

ௌ ಺ಿ಴ ோ ಺ಿ಴⁄   (4.68)

i. Se stabilește factorul de utilizare al energiei captate în funcție de valoarea

raportului 𝑉௔ (75 ⋅ 𝑆஼ )⁄ :

𝑓௨ = 0.35 + 0.71836 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 ቂ−0.1/ ቀ

௏ೌ

଻ହ⋅ௌ ಴

ቁቃ  (4.69)

Dacă fu > 1 atunci fu = 1

C. Etapa 3-a: Determinarea parametrilor energetici

a. Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea

SUD – fcap, conform Anexei 1, pentru fiecare lună din an;

b. Se stabilesc valorile intensității radiației medii lunare pentru lunile sezonului rece:

𝐼 = 𝑓௖௔௣ ⋅ 𝐼଴     (4.70)

Valorile intensității solare în plan înclinat se pot calcula folosind modele validate de calcul, cum

ar fi Klein and Theilacker  (Duffie and Beckman, 1991). Aceste modele sunt integrate în diverse

programe de calcul recunoscute internațional (RETSCREEN, TRNSYS, DesignBuilder).

c. Se stabilește valoarea parametrului REF pentru fiecare lună a sezonului rece:

0i e

REF

S

t t

f I     (4.71)

unde fs

–

factor

solar

având

valorile

:Luna

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

fs 4,5 4,0 3,4 3,0 2,7 2,5 2,5 2,7 3,0 3,4 4,0 4,5

d. Se stabilește randamentul buclei solare pentru fiecare lună a sezonului rece:

𝜂஻஼ = 𝐹ோ

஻஼ ⋅ [(𝛼 ⋅ 𝜏) − 𝑘஼ ⋅ 𝐹ூே஼ ⋅ 𝛽ோாி ]       (4.72)

309

e. Se stabilește puterea termică necesară pentru încălzirea spațiilor în fiecare lună:

𝑃஼ைேௌ = 𝐻 ⋅ (𝑡௜଴ − 𝑡௘ )         (4.73)

f. Se stabilesc puterile termice medii lunare incidente:

𝑃ூ = 𝑆஼ ⋅ 𝐼           (4.74)

g. Se stabilesc puterile termice medii lunare captate:

𝑃஼௉ = 𝑆஼ ⋅ 𝐼 ⋅ 𝜂஻஼ ⋅ 𝑓௨           (4.75)

Dacă PCP < 0 atunci se va considera PCP = 0

Dacă PCP > PCONS atunci se va considera PCP = PCONS.

h. Se stabilesc randamentele de captare medii lunare:

𝑅𝑁𝐷 =

௉ ಴ು

௉ ಺

∙ 100          (4.76)

i. Se stabilesc gradele de acoperire energetică termică medii lunare:

𝐺஺ா் =

௉ ಴ು

௉ ಴ೀಿೄ

∙ 100   (4.77)

j. Se stabilesc energiile incidente pe suprafața de captare ȋn fiecare lună:

𝐸ூ =

௉ ಺⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴            (4.78)

k. Se stabilesc energiile necesare la consumator ȋn fiecare lună:

𝐸஼ைேௌ =

௉ ಴ೀಿೄ ⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴

(4.79)

l. Se stabilesc energiile captate și livrate consumatorului de bucla solară ȋn fiecare din

lunile sezonului rece:

𝐸஼௉ =

௉ ಴ು ⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴   (4.80)

m. Se evaluează puterea medie zilnică a pompei din cadrul buclei solare:

𝑃ா௅ = 0.25 ⋅ 𝑃௉   (4.81)

n. Se stabilesc gradele de acoperire energetică medii lunare totale:

𝐺஺ா =

௉ ಴ು

௉ ಴ೀಿೄ ା௉ ಶಽ

∙ 100  (4.82)

Pentru prepararea apei calde de consum

Etapa 1: Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare și consum

a. Suprafața de captare solară SC;

b. Factorul geometric de corecție a fluxului termic captat, F’;

c. Coeficientul global de transfer termic al captatoarelor solare, kC;

310

d. Coeficientul de absorbție al plăcii captatoare, ;

e. Coeficientul de transparență al elementului vitrat al captatoarelor, ;

f. Unghiul de înclinare fată de planul orizontal, al captatoarelor, I;

g. Unghiul de deviere al orientării suprafeței de captare față de SUD, A;

h. Suprafața schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, SS;

i. Volumul rezervorului de acumulare, Va;

j. Coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură din cadrul buclei

solare, kS;

k. Debitul de agent termic vehiculat în bucla solară, GC;

l. Debitul orar mediu zilnic de apă caldă de consum, Gcons;

m. Temperatura apei reci și a apei calde, tr, tc;

n. Intensitățile radiației solare, medii lunare, pentru o suprafață de captare situată în plan

orizontal pentru toate lunile anului, Io, conform anexei cu date climatice;

o. Temperaturile exterioare medii lunare pentru toate lunile anului, te.

Etapa 2: Evaluarea parametrilor intermediari de calcul:

a. Se stabilește modulul termic al suprafeței de captare:

𝐸஼ = 𝑒𝑥𝑝 ቀ−

ி ′⋅௞ ಴ ⋅ௌ ಴

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

ቁ          (4.83)

b.     Se stabilește modulul termic al schimbătorului de căldură al buclei solare:

𝐸ௌ = 𝑒𝑥𝑝 ቀ−

௞ ೄ ⋅ௌ ೄ

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

ቁ          (4.84)

B. c. Se stabilește modulul termic al buclei de captare:

𝐸஼ௌ =

ா ಴ ⋅(ଵିா ೄ )ାா ೄ ⋅(ଵିா ಴ )

ଵିா ಴ ⋅ா ೄ

(4.85)

C. Se stabilește factorul de corecție aferent buclei solare, FRB:

𝐹ோ

஻ =

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴

௞ ಴ ⋅ௌ ಴

⋅ (1 − 𝐸஼ௌ )  (4.86)

D. Se stabilește factorul de corecție aferent consumatorului, FRC:

𝐹ோ

஼ = 2 ⋅

ଵ.ଵ଺ଷ⋅ீ ಴ೀಿೄ

ௌ ಴ ⋅௞ ಴

(4.87)

E. Se stabilește factorul de corecție al ansamblului buclă captare – consumator, F RBC:

𝐹ோ

஻஼ = ቀ

ଵ

ிೃ

ಳ +

ଵ

ிೃ

಴ ቁ

ିଵ

(4.88)

F. Se stabilește factorul de utilizare al energiei captate în funcție de valoarea raportului

𝑉௔ (75 ⋅ 𝑆஼ )⁄ :

311

𝑓௨ = 0.35 + 0.71836 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 ቂ−0.1/ ቀ

௏ೌ

଻ହ⋅ௌ ಴

ቁቃ  (4.89)

Dacă fu > 1 atunci fu = 1

Etapa 3: Determinarea parametrilor energetici

a. Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea

SUD – fcap, conform Anexei 1, pentru fiecare lună din an;

b. Se stabilesc valorile intensității radiației medii lunare pentru lunile anului:

𝐼 = 𝑓௖௔௣ ⋅ 𝐼଴   (4.90)

Valorile intensității solare în plan înclinat se pot calcula folosind modele validate de calcul, cum

ar fi Klein and Theilacker  (Duffie and Beckman, 1991). Aceste modele sunt integrate în diverse

programe de calcul recunoscute internațional (RETSCREEN, TRNSYS, DesignBuilder).

c. Se stabilește valoarea parametrului REF pentru fiecare lună din sezonul rece:

𝛽ோாி =

௧ೝ ି௧ ೐

௙ೞ⋅ூ

(4.91)

unde fs –

factor solar

având

valorileLuna

ian feb mar  apr mai  iun iul aug sep oct noi dec

fs 4,5 4,0 3,4 3,0 2,7 2,5 2,5 2,7 3,0 3,4 4,0 4,5

d. Se stabilește randamentul buclei solare pentru fiecare lună din sezonul rece:

𝜂஻஼ = 𝐹ோ

஻஼ ⋅ [(𝛼 ⋅ 𝜏) − 𝑘஼ ⋅ 𝛽ோாி ]  (4.92)

e. Se stabilește puterea termică necesară pentru prepararea apei calde de consum în fiecare

lună:

𝑃஼ைேௌ = 1.163 ⋅ 𝐺஼ைேௌ ⋅ (𝑡௖ − 𝑡௥ )  (4.93)

f. Se stabilesc puterile termice medii lunare incidente:

𝑃ூ = 𝑆஼ ⋅ 𝐼           (4.94)

g. Se stabilesc puterile termice medii lunare captate:

𝑃஼௉ = 𝑆஼ ⋅ 𝐼 ⋅ 𝜂஻஼ ⋅ 𝑓௨           (4.95)

Dacă PCP < 0 atunci se va considera PCP = 0

Dacă PCP > PCONS atunci se va considera PCP = PCONS.

h. Se stabilesc randamentele de captare medii lunare:

𝑅𝑁𝐷 =

௉ ಴ು

௉ ಺

∙ 100          (4.96)

i. Se stabilesc gradele de acoperire energetică termică medii lunare:

312

𝐺஺ா் =

௉ ಴ು

௉ ಴ೀಿೄ

⋅ 100          (4.97)

j. Se stabilesc energiile incidente pe suprafața de captare ȋn fiecare lună:

𝐸ூ =

௉ ಺⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴            (4.98)

k. Se stabilesc energiile necesare la consumator ȋn fiecare lună:

𝐸஼ைேௌ =

௉ ಴ೀಿೄ ⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴           (4.99)

l. Se stabilesc energiile captate și livrate consumatorului de buclă solară în fiecare lună:

𝐸஼௉ =

௉ ಴ು ⋅ଶସ⋅ே ೥೔

ଵ଴଴଴           (4.100)

m. Se evaluează puterea medie zilnică a pompei din cadrul buclei solare:

𝑃ா௅ = 0.25 ⋅ 𝑃௉           (4.101)

n. Se stabilesc gradele de acoperire energetică medii lunare totale:

𝐺஺ா =

௉ ಴ು

௉ ಴ೀಿೄ ା௉ ಶಽ

∙ 100         (4.102)

4.2.4. Exemple de calcul pentru metoda lunară

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare, atât pentru încălzirea

spațiilor cât și pentru prepararea apei calde poate fi implementată într-un program de calcul tabelar.

Se prezintă în continuare, în acest sens, un exemplu pentru încălzirea spațiilor și un alt exemplu

pentru prepararea apei calde de consum. Rezervorul de acumulare are, în general, un volum care

să permită consumatorului fructificarea întregii energii termice captate diurn de bucla solară.

a. Pentru ȋncălzirea spațiilor

313

Date Configuratie Sistem Captare, Consumator, Date Clima

Suprafata de Captare

1 Unghi inclinare suprafata captare (i) () = 40

2 Unghi azimut suprafata captare (a) (°) =     0°  SUD

3 Coeficient transfer termic captatoare (kc) (W/m2.K) =prospect 3

4 Suprafata de captare solara (Sc) (m2) = 85.1

5 Coeficient absorbtie captatoare ( ) (-) = prospect 0.9

6 Coeficient transparenta captatoare (tau) (-) = prospect 0.85

7 Factor geometric captatoare (F') (-) = prospect 0.9

Serpentina rezervor acumulare

1 Suprafata serpentina rezervor (Ss) (m 2) = 8.51

2 Coeficient transfer termic serpentina (ks) (W/m 2.K) = 800

3 Volum rezervor acumulare (Va) (l) = 4256

4 Debit agent termic bucla captatoare-serpentina (Gc) (l/h) = 4256

Consumator

1 Suprafata instalatiei de incalzire centrala (Sinc) (m2) = 216

2 Temperaturi nominala tur incalzire (t T0) (°C) = 60

3 Temperatura nominala retur incalzire (t R0) (°C) = 40

4 Temperatura interioara normata (ti0) (°C) = 20

5 Temperatura exterioara nominala (te0) ( C) = -15

6 Rezistenta termica instalatie incalzire (Rinc) (m 2.K/W) = 0.145

7 Coeficient transfer de caldura al instalatiei k INC (W/m2K) = 6.90

Etape de Calcul

1 Modulul termic al suprafetei de captare (Ec) (-) = 0.955

2 Modulul termic al suprafetei serpentinei (Es) (-) = 0.253

3 Modulul termic al buclei de captare  (Ecs) (-) = 0.955

4 Raportul diferentelor de temperaturi (Rt1) (-) = 0.857

5 Raportul diferentelor de temperaturi (Rt2) (-) = 1.500

6 Debit agent termic instalatie incalzire (Ginc) (l/h) = 1921.3

7 Factorul adimensional FRB (-) = 0.866

8 Factorul adimensional FRC (-) = 17.5

9 Factorul adimensional FRBC (-) = 0.825

10 Factorul adimensional FINC (-) = 1.571

11 Factor de utilizare a energiei solare (fu) (-) = 0.968

314

Date Climatice Bucuresti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ian Feb Mar Apr Mai Iun iul Aug Sept Oct Nov Dec AN

49.6 85 124.8 167.2 205.6 233.5 200.8 233.2 175.5 114.2 54.2 41.3

-1.2 1.2 5.6 11.3 17.5 21.4 23.4 22.5 16.8 11.1 5.2 -0.2

Stabilirea parametrilor intermediari de calcul

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

1.71 1.43 1.25 1.07 0.97 0.91 0.93 1.05 1.22 1.44 1.58 1.63

84.816 121.55 156 178.904 199.432 212.485 186.744 244.86 214.11 164.448 85.636 67.319

744 672 744 720 744 720 744 720 744

4.5 4 3.4 3 2.7 2.5 2.5 2.7 3 3.4 4 4.5

Performanta Energetica

0.056 0.039 0.027 0.016 0.005 -0.003 -0.007 -0.004 0.005 0.016 0.043 0.067

0.42 0.48 0.53 0.57 0.61 0.64 0.66 0.65 0.61 0.57 0.46 0.37

7220 10347 13279 15229 13998 7290 5730

27069 24005 18387 11109 0 0 0 0 0 11364 18897 25792

2903 4818 6760 8380 0 0 0 0 0 7718 3270 2064

24166 19187 11627 2729 0 0 0 0 0 3646 15627 23729

10.72 20.07 36.77 75.44 67.92 17.30 8.00 33.746

40.208 46.566 50.905 55.027 55.137 44.856 36.013 46.959

5372 6953 9880 10965 10415 5249 4263 53096

2160 3238 5029 6034 5742 2354 1535 26092

20139 16131 13680 7998 8455 13606 19189 99199

Localitatea

Econs (kWh)

Pcp (W)

GAet (-)

Pi (W)

Ei (kWh)

Ecp (kWh)

Pcons (W)

PCT (W)

RND (%)

Luna

IO (W/m2)

te (C)

BC (-)

Zile

I (W/m2)

Nh (ore)

REF (m2.K/W)

fcap (-)

fs (-)

315

Figura 4.5. Energii lunare pentru încălzirea spațiului: Incidentă (Ei), Captată (Ecp) și

Consumată (Econs)

Figura 4.6 Randament și Grad acoperire energetică

316

b. Pentru prepararea apei calde de consum

Date Configuratie Sistem Captare, Consumator, Date Clima

Suprafata de Captare

1 Unghi inclinare suprafata captare fata de planul orizontal ( fi) (o) = 40

2 Unghi azimut suprafata captare (fa) (o) =     0°  SUD

3 Suprafata de captare solara (Sc) (m2) = 22.5

4 Coeficient absorbtie captatoare ( ) (-) = 0.9

5 Coeficient transparenta captatoare () (-) = 0.85

6 Coeficient transfer termic captatoare (kc) (W/m 2.K) = prospect 3.5

7 Factor geometric captatoare (F') (-) = 0.9

Serpentina rezervor acumulare

1 Suprafata serpentina rezervor (Ss) (m2) = 1.5

2 Coeficient transfer termic serpentina (ks) (W/m2.K) = 800

3 Volum rezervor de acumulare (Va) (l) = 1687.5

4 Debit agent termic bucla captatoare-serpentina (Gc) (l/h) = 1575

Consumator

1 Debit orar de apa calda de consum (Gcons) (l/h) = 93.75

2 Temperaturi apa calda consum (qac) (oC) = variabila lunar 55

3 Temperatura apa rece (qar) (oC) = variabila lunar 15

Etape de Calcul

1. Modulul termic al suprafetei de captare (Ec) (-) = 0.962

2. Modulul termic al suprafetei serpentinei (Es) (-) = 0.519

3. Modulul termic al buclei de captare  (Ecs) (-) = 0.964

4. Factor corectie sistem (FRB) (-) = 0.848

5. Factor corectie consumator (FRC) (-) = 2.769

6. Factor corectie bucla captare consumator (FRBC) (-) = 0.649

7. Factor de utilizare (fu) (-) = 1.000

317

Bucuresti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

49.6 85 124.8 167.2 205.6 233.5 200.8 233.2 175.5 114.2 54.2 41.3

-1.2 1.2 5.6 11.3 17.5 21.4 23.4 22.5 16.8 11.1 5.2 -0.2

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

AN

1.71 1.43 1.25 1.07 0.97 0.91 0.93 1.05 1.22 1.44 1.58 1.63

84.816 121.55 156 178.904 199.432 212.485 186.744 244.86 214.11 164.448 85.636 67.319

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8760

fs (-) 4.5 4 3.4 3 2.7 2.5 2.5 2.7 3 3.4 4 4.5

0.042 0.028 0.018 0.007 -0.005 -0.012 -0.018 -0.011 -0.003 0.007 0.029 0.050

0.400 0.432 0.456 0.481 0.507 0.524 0.538 0.522 0.503 0.481 0.432 0.383

1908.36 2734.875 3510 4025.34 4487.22 4780.913 4201.74 5509.35 4817.475 3700.08 1926.81 1514.678 3593.07

4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250 4361.250

763.724 1181.876 1601.873 1936.105 2275.887 2505.289 2258.547 2878.197 2423.243 1778.977 831.681 579.566 1751.247

28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

40.020 43.215 45.637 48.098 50.719 52.402 53.753 52.242 50.301 48.079 43.164 38.263 47.158

17.51 27.10 36.73 44.39 52.18 57.44 51.79 65.99 55.56 40.79 19.07 13.29 40.15%

17.40 26.93 36.50 44.11 51.85 57.08 51.46 65.57 55.21 40.53 18.95 13.20 39.90%

1419.82 1837.836 2611.44 2898.245 3338.492 3442.257 3126.095 4098.956 3468.582 2752.86 1387.303 1126.92 31508.81

568.2109 794.2209 1191.793 1393.995 1693.26 1803.808 1680.359 2141.378 1744.735 1323.559 598.8105 431.1968 15365.33

3244.77 2930.76 3244.77 3140.1 3244.77 3140.1 3244.77 3244.77 3140.1 3244.77 3140.1 3244.77 38204.55

20.832 18.816 20.832 20.16 20.832 20.16 20.832 20.832 20.16 20.832 20.16 20.832 245.28E ELEC POMPA (kWh)

P ELECL POMPA (W)

Ecp (kWh) - RECUPERAT

RND (%)

GAE (%)

Econs (kWh)

PCP (W)

GAET (%)

Pi (W)

Ei (kWh)

Pcons (W)

Performanta Energetica

REF (m2.K/W)

BC (-)

Localitatea

IO (W/m2)

te (oC)

I (W/m2)

Nh (ore)

fcap (-)

Date Climatice

Stabilirea parametrilor intermediari de calcul

tar (oC)

318

Figura 4.7 Solar - Energii lunare : Incidență, Captată și Consumată

Figura 4.8 Randament și Grad de Acoperire Energetică

319

Anexa A1 (informativă)

Valorile factorului de corecție, fcap, funcție de unghiul de înclinare și orientarea față de

axa Sud – Nord

i 30  i 35

a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90  a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90

ian 0.94  1.23 1.48 1.59 1.51 1.29 0.99  ian 0.93  1.25 1.53 1.66 1.57 1.31 0.99

feb 0.93  1.13 1.30 1.37 1.32 1.17 0.97  feb 0.92  1.14 1.32 1.40 1.35 1.18 0.96

mar 0.92  1.06 1.17 1.22 1.20 1.11 0.97  mar 0.91  1.06 1.18 1.24 1.21 1.11 0.96

apr 0.94 1.02 1.07 1.09 1.07 1.02 0.94  apr 0.92 1.01 1.06 1.08 1.06 1.01 0.92

mai 0.94  0.99 1.01 1.01 1.00 0.97 0.92  mai 0.92  0.97 0.99 0.99 0.98 0.95 0.90

iun 0.93  0.96 0.97 0.97 0.96 0.95 0.92  iun 0.91  0.94 0.95 0.94 0.94 0.93 0.90

iul 0.91  0.95 0.97 0.98 0.99 0.98 0.95  iul 0.89  0.93 0.95 0.96 0.97 0.96 0.93

aug 0.94  1.02 1.06 1.08 1.05 1.00 0.92  aug 0.92  1.01 1.06 1.07 1.04 0.99 0.90

sep 0.95  1.09 1.18 1.21 1.17 1.07 0.93  sep 0.94  1.08 1.19 1.22 1.17 1.06 0.91

oct 0.96  1.16 1.32 1.37 1.31 1.15 0.95  oct 0.94  1.17 1.34 1.41 1.34 1.16 0.93

nov 0.94  1.19 1.40 1.49 1.42 1.23 0.97  nov 0.92  1.20 1.44 1.54 1.47 1.25 0.96

dec 0.96  1.23 1.45 1.52 1.43 1.20 0.94  dec 0.95  1.25 1.49 1.58 1.47 1.22 0.92

i 40  i 45

a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90  a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90

ian 0.91  1.26 1.57 1.71 1.62 1.33 0.98  ian 0.90  1.27 1.61 1.76 1.66 1.35 0.97

feb 0.90  1.14 1.34 1.43 1.37 1.18 0.95  feb 0.88  1.13 1.35 1.45 1.38 1.18 0.93

mar 0.89  1.05 1.18 1.25 1.21 1.10 0.94  mar 0.87  1.04 1.18 1.25 1.21 1.09 0.92

apr 0.90  1.00 1.05 1.07 1.05 1.00 0.90  apr 0.88  0.98 1.04 1.05 1.04 0.98 0.88

mai 0.90  0.95 0.97 0.97 0.96 0.93 0.87  mai 0.88  0.93 0.95 0.94 0.94 0.91 0.85

iun 0.88 0.92 0.92 0.91 0.92 0.91 0.88  iun 0.86 0.89 0.89 0.88 0.89 0.88 0.85

iul 0.87  0.91 0.93 0.93 0.95 0.94 0.90  iul 0.84  0.89 0.90 0.90 0.92 0.92 0.88

aug 0.90  0.99 1.04 1.05 1.03 0.97 0.87  aug 0.88  0.97 1.02 1.03 1.00 0.95 0.85

sep 0.92  1.08 1.19 1.22 1.17 1.06 0.89  sep 0.90  1.07 1.18 1.22 1.17 1.04 0.87

oct 0.93  1.17 1.36 1.44 1.35 1.16 0.91  oct 0.91  1.17 1.37 1.45 1.36 1.16 0.90

nov 0.91  1.21 1.47 1.58 1.50 1.26 0.95  nov 0.89  1.21 1.49 1.62 1.53 1.26 0.93

dec 0.94 1.27 1.54 1.63 1.51 1.23 0.91  dec 0.92 1.27 1.57 1.67 1.54 1.23 0.89

320

i 50  i 55

a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90  a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90

ian 0.88  1.26 1.63 1.80 1.69 1.35 0.95  ian 0.86  1.26 1.64 1.82 1.70 1.35 0.94

feb 0.86  1.12 1.35 1.46 1.39 1.18 0.91  feb 0.84  1.11 1.35 1.47 1.39 1.17 0.89

mar 0.84  1.02 1.17 1.24 1.20 1.08 0.90  mar 0.82  1.00 1.15 1.23 1.19 1.06 0.88

apr 0.86  0.96 1.01 1.03 1.01 0.96 0.86  apr 0.83  0.93 0.99 1.00 0.99 0.93 0.83

mai 0.85  0.91 0.92 0.91 0.91 0.88 0.82  mai 0.82  0.88 0.89 0.87 0.87 0.85 0.79

iun 0.83  0.86 0.86 0.84 0.85 0.85 0.82  iun 0.80  0.83 0.82 0.80 0.81 0.82 0.79

iul 0.81  0.86 0.87 0.87 0.89 0.89 0.85  iul 0.78  0.83 0.83 0.83 0.85 0.86 0.83

aug 0.86  0.95 0.99 1.00 0.98 0.92 0.82  aug 0.83  0.92 0.96 0.96 0.95 0.89 0.79

sep 0.87  1.05 1.17 1.21 1.15 1.02 0.85  sep 0.85  1.03 1.15 1.19 1.13 1.00 0.82

oct 0.89  1.16 1.38 1.46 1.37 1.15 0.88  oct 0.87  1.15 1.37 1.46 1.36 1.13 0.85

nov 0.87  1.20 1.51 1.65 1.55 1.26 0.92  nov 0.85  1.19 1.51 1.66 1.55 1.25 0.90

dec 0.90  1.27 1.59 1.70 1.56 1.23 0.87  dec 0.88  1.27 1.60 1.72 1.57 1.22 0.85

i 60

a

Vest

90

Vest

60

Vest

30 0

Est

30

Est

60

Est

90

ian 0.84  1.25 1.65 1.84 1.71 1.34 0.92

feb 0.81  1.09 1.34 1.46 1.38 1.15 0.87

mar 0.80  0.98 1.13 1.21 1.17 1.04 0.85

apr 0.81  0.91 0.96 0.96 0.95 0.91 0.81

mai 0.79  0.85 0.85 0.83 0.83 0.82 0.76

iun 0.77  0.80 0.78 0.75 0.77 0.79 0.76

iul 0.75  0.79 0.79 0.78 0.81 0.83 0.80

aug 0.80  0.89 0.93 0.92 0.91 0.86 0.77

sep 0.82  1.00 1.12 1.17 1.11 0.98 0.80

oct 0.85  1.13 1.36 1.45 1.34 1.11 0.83

nov 0.83  1.18 1.51 1.67 1.55 1.24 0.87

dec 0.86  1.25 1.61 1.73 1.57 1.21 0.82

321

4.3. Sisteme de cogenerare

4.3.1. Obiective și domenii de aplicare

În acest capitol se descrie o metodă de evaluare a performanțelor unităților de cogenerare integrate

ȋn clădiri. Aceste unități sunt cunoscute sub numele de unități de microcogenerare, minicogenerare

sau unități de cogenerare de mică putere (respectiv de puteri electrice mai mici de 1 MWe). Metoda

se bazează pe calculul producției de energie electrică, al producției de căldură utilă și al pierderilor

termice recuperabile.

O unitate de cogenerare integrată ȋn clădire este o unitate de cogenerare instalată cu scopul de a

furniza diverse servicii (ex. încălzire, preparare apă caldă pentru consum menajer și eventual,

răcirea într-o clădire - ceea ce conduce la conceptul de trigenerare).

Unitatea de cogenerare poate funcționa individual, ca sursă unică de producere a energiei termice

în clădire sau, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, asociată și cu alte surse de producere a

energiei termice/frigului (cum ar fi cazane, mașini frigorifice cu absorbție sau compresie

mecanică).

Spre deosebire de sistemele de încălzire centralizată în care căldura și energia electrică sunt

produse la nivelul instalațiilor centrale și apoi transmise printr-un ansamblu de rețele la

consumatorii situați la distanțe mai mici sau mai mari față de sursă, o unitate de cogenerare

integrată ȋn clădire produce căldură utilă care va fi utilizată local,  chiar ȋn interiorul clădirii.

Energia electrică produsă de unitatea de cogenerare integrată poate fi la rândul ei utilizată integral

ȋn clădire, sau poate fi și exportată ȋn rețeaua de distribuție a energiei electrice (în SEN- sistemele

naționale de distribuție a energiei electrice).

Calculul se bazează pe caracteristici de performanță ale unităților de cogenerare ȋn condițiile de

funcționare bazate pe cererea de căldură a consumatorilor. Aceste caracteristici de performanță

trebuie să fie ȋn acord cu reglementările europene și cu Regulamentul 305/2011 privind condiţiile

armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

Unitatea de cogenerare poate fi de orice tip (ex. motor termic, pilă de combustie etc.) de cele mai

multe ori incluzând o sursă de vârf suplimentară și un rezervor de acumulare a energiei termice.

Pentru calcule, sunt necesare datele de intrare, deci sistemul să fi fost testat în ansamblul său şi să

existe valori ale parametrilor caracteristici, pentru a avea toate informațiile necesare privind

performanța energetică.

Primul pas este acela de a se realiza o schemă care definește limitele sistemului şi fluxurile

energetice. În Figura 4.9. este ilustrat un exemplu de configurare a unui sistem - ansamblu de

instalații, utilizând un motor termic.

322

Figura 4.9. Configurarea limitelor pentru un sistem cu o unitate de cogenerare de mică putere

cu motor cu ardere internă

1- energia primară introdusă prin combustibilul utilizat; 2- energie electrică aferentă

echipamentelor auxiliare;3- alimentare cu aer; 4- alimentare cu gaz; 5- sursă de apă rece de

consum;6- produse de ardere; 7- agent termic de încalzire; 8- energie electrică; 9- apă caldă

de consum;10- condensat;11- ansamblul echipamentelor unității de cogenerare; 12- motor cu

ardere internă;13- generator de energie electrică; 14- sistem de control al producției de

energie termică și electrică; 15- sursă de vârf pentru căldură; 16-modulul de reglare

(management) a furnizării căldurii;17- modulul de control/reglare/automatizare a funcționării

unității și serviciilor furnizate

4.3.2. Principiul metodelor de calcul

Metodele ce se pot aplica vizează calculul consumului de combustibil, al energiei necesare

funcționării echipamentelor auxiliare și calculul pierderilor recuperabile din unitățile de

cogenerare ce furnizează energie electrică  şi energie termică necesară pentru încălzire, preparare

a apei calde de consum şi eventual răcire. Se pot aplica ȋn principiu 2 metode: metoda profilului

anual de încărcare şi respectiv metoda „contribuției fracționate”.

Metoda profilului de încărcare anuală

Această metodă presupune trasarea curbelor clasate anuale pentru necesarul de căldură şi de

energie electrică. În această metodă se presupune ca întreaga cantitate de energie termică produsă

ȋn unitatea de cogenerare este consumată.

Metoda „contribuției fracționate”

În această metodă, la fiecare pas de timp de calcul ales se determină producția de energie termică

din unitatea de cogenerare. Pentru fiecare putere termică, puterea electrică este calculată prin

interpolare liniară între valori de date ale produselor ȋn conformitate cu SR EN 50465. Calculele

se pot realiza utilizând valori medii pe perioada unui an, divizând anul ȋn intervale care pot fi orare,

lunare, săptămânale, sau cu alt pas de timp, calculând consumurile aferente, şi apoi însumându-le.

323

Această metodă oferă o acuratețe mai bună a rezultatelor obținute, de aceea se va prezenta ȋn

continuare mai detaliat.

Performanța unei unități de microcogenerare (randamentul termic, randamentul electric,

randamentul global) variază ȋn funcție de sarcina şi condițiile de funcționare. În acest sens, ȋn

Raportul tehnic SR CEN/TR 15316-6-7 sunt furnizate informații suplimentare şi sunt redate şi

valori implicite ce pot fi utilizate ȋn calcule pentru diverse unități de cogenerare. Energia termică

produsă poate fi utilizată pentru diverse servicii (încălzire, producere de apă caldă de consum

menajer şi eventual pentru răcire, prin intermediul unei mașini frigorifice cu absorbție - MFA).

Pentru aceste servicii sunt necesare diverse racorduri la surse de apă, cuplarea cu rezervoare de

acumulare etc., care trebuie cunoscute pentru aplicarea metodei de calcul.

Componentele conexiunilor electrice nu sunt luate ȋn considerare decât dacă fac parte din unitatea

de cogenerare şi dacă au fost supuse la încercări/teste împreună.

4.3.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

Pentru cazul surselor de cogenerare, din calculele efectuate se va urmări obținerea următoarelor

date relevante pentru performanța energetică (Tabelul 4.1.):

Tabel 4. 1 Date relevante pentru performanța energetică

Descriere Simbol Unitatea de

măsură

Consumul de energie primară Egen;in,cr kWh

Producția de căldură utilă QCHW;gen;out kWh

Energie electrică (utilă) la ieșire din sistem  Eel;gen;out kWh

Pierderi termice recuperabile Qgen;ls;rbl kWh

Energia aferentă consumului aparatelor /echipamentelor

auxiliare

Wgen;aux kWh

Tipul de combustibil consumat (combustibil lichid, gaz, biogaz,

biomasă etc.)

CGN_FUEL

Randament electric la sarcina nominală Pth;gen;out ɳel;cgn -

Randament termic la sarcina nominală Pth;gen;out ɳth;cgn -

Timp echivalent de funcționare la sarcina nominală tcgn h

Factor de consum energetic ɛcgn -

Indicele de cogenerare (raportul  între energie electrică şi

termică)

σcgn -

4.3.2.2. Date de intrare

Datele de intrare necesare se referă atât la identificarea calitativă a echipamentelor (tipului

acestora) dar şi din punct de vedere cantitativ (valori ale parametrilor de interes necesari ȋn

calcule). Datele utilizate ȋn calcule respectiv cele furnizate de producători trebuie să fie declarate

conform SR EN 50465 sau a SR ISO 3046-1. Datele de intrare solicitate pentru unitățile de

cogenerare sunt redate ȋn ANEXA A din SR EN 15316-4-4. Atunci când nu se cunosc aceste

valori, unele date de bază pot fi introduse cu valori implicite furnizate ȋn Anexa B aferentă SR EN

324

15316-4-4 şi ANEXA C din SR CEN/TR 15316-6-7. În figura următoare este redat un exemplu

de date de produs, declarate conform SR EN 50465, care descriu performanțele unităților de

cogenerare la diverse sarcini de funcționare.

Figura 4.10. Exemplu de curbe sarcină-performanță pentru randamentul termic și electric

pentru date de produs conform SR EN 50465

Date caracteristice şi de identificare a echipamentelor

Descrierea produselor (identificare calitativă)

Datele necesare pentru identificarea calitativă a produselor pentru această metodă de calcul sunt

prezentate ȋn SR EN 15316-4-4 Tabelul B.1.din ANEXA B. Acestea se refera la identificarea

tipului tehnicii de cogenerare (ex. motor Stirling, motor cu ardere internă, microturbină etc.), la

tipul serviciilor furnizate (ex. încălzire, apă caldă de consum etc.) la tipul combustibilului utilizat

(gaz, biogaz, biomasă etc.) și la numărul unităților de cogenerare.

Datele tehnice ale echipamentelor (din punct de vedere cantitativ)

Evaluarea performanței energetice a unităților de cogenerare este bazată pe testările de

(echipamente) ȋn conformitate cu SR EN 50465. În cazul ȋn care se utilizează unități ce conțin  pile

de combustie, trebuie acordată o atenție specială deoarece acestea impun condiții de funcționare

şi constrângeri speciale. Datele tehnice ale produselor necesare pentru această metodă de calcul

sunt prezentate ȋn Tabelul 4.2.

325

Tabel 4.2 Date tehnice de intrare necesare pentru aplicarea metodei

(sursa: SR EN 15316-4-4)

Caracteristici Simbol Unitate de

măsură

din catalog

Unitate de

măsură de

calcul

Interval

de valori

valide

Producție de căldură utilă la

funcționarea la sarcină maximă a

surselor, atât de  de cogenerare (CHP)

cat şi a sursei de vârf  (Sup)

CHP 100 % + Sup 100 %

Pth;chp_100+sup_100 kW kW [0:70]

Putere electrică utilă (la ieșire) la

CHP 100 % + Sup 100 %

Pel;out;chp_100+sup_100

kW kW [0:50]

Puterea aferentă aparatelor auxiliare

la CHP 100 % + Sup 100 %

Paux;chp_100+sup_100 kW kW [0:20]

Randament global la

CHP 100 % + Sup 100 %

ɳchp_100+sup_100 - - [0:1,2]

Randament termic la

CHP 100 % + Sup 100 %

ɳth;chp_100+sup_100 - - [0:1]

Randament electric la

CHP 100 % + Sup 100 %

ɳel;chp_100+sup_100 - - [0:0,5]

Producție de căldură utilă la

funcționarea la sarcină maximă a

sursei de cogenerare fără sursa de

vârf  (Sup)CHP 100 % + Sup 0 %

Pth;chp_100+sup_0 kW kW [0:70]

Putere electrică nominală la ieșire la

CHP 100 % + Sup 0 %

Pel;out;chp_100+sup_0 kW kW [0:50]

Puterea aparatelor auxiliare la

CHP 100 % + Sup 0 %

Paux;chp_100+sup_0 kW kW [0:20]

Randamentul global la

CHP 100 % + Sup 0 %

ɳchp_100+sup_0 - - [0:1,2]

Randament termic la

CHP 100 % + Sup 0 %

ɳth;chp_100+sup_0 - - [0:1]

Randament electric la

CHP 100 % + Sup 0 %

ɳel;chp_100+sup_0 - - [0:0,5]

Putere termică minimă reglată

constant

Pth;min kW kW [0:50]

Pierderi termice ȋn regim stabilizat Pls;sb kW kW [0:20]

Putere termică la ieșire ȋn mod ȋn

așteptare” (stand-by)

Pel;out;sb kW kW [0:20]

Puterea aparatelor/echipamentelor

auxiliare ȋn mod ȋn așteptare” (stand-

by)

Paux;sb kW kW [0:20]

326

Caracteristici Simbol Unitate de

măsură

din catalog

Unitate de

măsură de

calcul

Interval

de valori

valide

Puterea permanentă a arzătorului ce

inițiază  aprinderea

Ppilot kW kW [0:20]

Se pot utiliza valori implicite care sunt furnizate ȋn Anexa A Tabel B2. din SR EN 15316-4-4.

Datele de configurare a sistemului şi proceselor

Datele necesare pentru configurarea sistemului se referă la amplasamentul unității de cogenerare

(respectiv dacă este în spațiu încălzit/neîncălzit), racordurile hidraulice pe care le are unitatea (de

exemplu existenţa rezervoarelor de acumulare etc.) precum şi modul de reglare a funcționării

sistemului.

Unitățile de cogenerare funcționează la puteri reglabile cuprinse între valori minime şi maxime şi

funcționează ȋn general ȋn funcție de cererea de căldură. Pot fi aplicate şi alte criterii de reglare şi

care pot influenţa performanţa echipamentului de mCHP .

Date privind condițiile de funcționare

Datele condițiilor de funcționare necesare pentru această metodă de calcul sunt prezentate ȋn

tabelul următor:

Tabel 4.3 Condiții de funcționare (sursa SR EN 15316-4-4)

Nume Simbol Unitate de

măsură

Plajă de

valori

Energia termică (la ieșire) transmisă spre subsistemul

sau subsistemele de distribuție de a căldurii

QCHW;dis;in kWh 0...∞

Pasul de timp t h, m 1…8 760

Durata modului ȋn așteptare” (stand-by) tsb h 1…8 760

Standardele SR EN 50465 și SR ISO 3046-1 oferă date:

 la încărcare de 0% (regim „în așteptare” – stand-by);

 la funcționarea CHP 100% şi Sup 0% (energia termică şi electrică produse de sursa de bază, ȋn

cogenerare, fără funcționarea sursei de vârf);

 la CHP 100% și Sup 100% (energia termică şi electrică produse de sursa de bază, ȋn cogenerare,

dar şi energia termică produsă de sursele de vârf, la capacitățile lor nominale).

La funcționare ȋntre aceste puncte se face o interpolare liniară, pentru a estima puterea electrică,

puterea aferentă echipamentelor auxiliare şi pierderile termice pentru fiecare punct, între sarcinile

de la 0% la 100%.

327

4.3.2.3. Pasul de timp

Pasul de timp recomandat, care oferă acuratețea cea mai bună, este pasul de timp orar, dar se poate

utiliza şi un pas de timp anual sau lunar.

4.3.2.4. Procedura de calcul (sursa - SR EN 15316-4-4)

Producția de energie termică a unităţii de cogenerare se calculează la fiecare pas de timp de calcul.

Corespunzător acesteia, prin interpolare liniară ale datelor produselor, se determină puterea

electrică (un exemplu este dat ȋn figura 4.11).

Puterea termică reală se calculează ca fiind:

Pth,gen,out = min (Pth;chp_100+sup_100 ; (QCHW;gen;out/t)) [kW]     (4.103)

Figura 4.11. Mod de determinare a puterii electrice (sursa - SR EN 15316-4-4)

P

th;sb corespunde modului de funcţionare „ȋn așteptare” (stand-by). Puterea electrică ȋn aceast ă

condiție de funcționare, Pel;out,sb, este egală cu 0, puterea echipamentelor auxiliare fiind ponderizată

distinct. Pentru alte poziţii ale punctului de funcţionare, din interpolare liniară rezultă următoarele

relații de calcul:

 Pentru  P

th;sb <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0

Pel;gen;out =Pel;out;sb+(Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb)*((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

(4.104)

 Pentru  Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Pel;gen,out = Pel;out;chp_100+sup_0 + (Pel;out;chp_100+sup_100 - Pel;out;chp_100+sup_0) *((Pth;gen,out - Pth;chp_100+sup_0)/

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0))         (4.105)

Prin multiplicarea puterii rezultate cu timpul, rezultă energia electrică furnizată de sistem:

Eel;gen;out  = Pel;gen;out  t          (4.106)

328

Puterea aferentă echipamentelor auxiliare : trebuie calculată la fiecare pas de timp, inclusiv ȋn

modul de funcţionare „ȋn așteptare” (stand-by). Și această putere P aux se poate calcula prin

interpolare liniară, la fiecare putere termică (figura 4.12).

Figura 4.12. Mod de determinare a puterii aferente echipamentelor auxiliare (sursa - SR EN

15316-4-4)

Astfel:

 pentru Pth;sb <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0

Paux =  Paux;sb + (Paux;chp_100+sup_0 – Paux;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) (4.107)

 pentru Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Paux =  Paux;chp_100+sup_0 + (P aux;chp_100+sup_100 – Paux;chp_100+sup_0) *(( Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0)/

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]        (4.108)

Energia aferentă echipamentelor auxiliare pentru pasul de timp se calculează cu relația:

Wgen;aux  = Paux  t          (4.109)

Puterea aferentă echipamentelor auxiliare Paux nu poate fi determinată la fiecare pas de timp dacă

este măsurată şi cunoscută doar producția de energie electrică netă (adică producția de energie

electrică totală din care se scade consumul de energie al echipamentelor auxiliare).

Energia aferentă consumului echipamentelor auxiliare rezultă prin multiplicarea puterii din modul

ȋn așteptare” (standby) Paux ;sb cu timpul (durata tsb):

Wgen;aux  = Paux ;sb * tsb          (4.110)

Această valoare este prevăzută ȋn SR EN 15316-1.

Pierderile termice:

Puterea aferentă pierderilor termice la sursă Pgen;ls;sb, este suma pierderilor termice ȋn modul ȋn

așteptare (stand-by) Pth;sb şi la nivelul sistemului de inițiere a arderii Ppilot.

Pgen;ls;sb =  Pls;sb + Ppilot         (4.111)

329

Pierderile termice la sursă  sunt evidențiate prin randamentele termice:

Pgen;in;chp_100+sup_0 = Pth;chp_100+sup_0/ɳth;chp_100+sup_0      (4.112)

Pgen;in;chp_100+sup_100 = Pth;chp_100+sup_100/ɳth;chp_100+sup_100     (4.113)

Pierderile termice la CHP_100 % + Sup_0 % şi CHP_100 % + Sup_100 % sunt calculate pe baza

randamentului termic corespunzător acestor puncte de încercare/testare.

Pgen;ls;chp_100+sup_0 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_0 - ɳel;chp_100+sup_0) * Pgen;in;chp_100+sup_0   (4.114)

Pgen;ls;chp_100+sup_100 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_100 - ɳel;chp_100+sup_100)  * Pgen;in;chp_100+sup_100  (4.115)

La fiecare pas de timp, se determină energia termică produsă de unitatea de cogenerare.

Pentru fiecare putere termică pierderile termice sunt determinate prin interpolare liniară între

valorile datelor produselor (figura 4.13). Astfel:

Figura 4.13. Mod de determinare a pierderilor termice (sursa - SR EN 15316-4-4)

Astfel:

- Pentru Pth;sb <  Pth;gen,out < Pth;chp_100+sup_0

P

gen;ls =  Pgen;ls;sb+ (Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))  (4.116)

- Pentru Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Pgen;ls = Pgen;ls;chp_100+sup_0 + (Pgen;ls;chp_100+sup_100 – Pgen;ls;chp_100+sup_0) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0)/

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]        (4.117)

Pierderile termice pentru pasul de timp considerat sunt calculate cu relația:

Qgen;ls =  Pgen;ls * t          (4.118)

Pierderile termice recuperabile

Din toate pierderile termice, doar pierderile ȋn modul ȋn așteptare (stand-by)  pot fi recuperate ȋn

funcție de amplasarea unității de mCHP (în spatiu încălzit/neîncălzit).

330

Dacă aparatul se găsește într-un spațiu încălzit atunci:

Qgen;ls;rbl;CHW =  Pls;sb * t         (4.119)

Dacă aparatul nu este amplasat ȋn spațiu încălzit atunci:

Qgen;ls;rbl;CHW =  0          (4.120)

Cuplarea cu rezervoare de acumulare

În general unitățile de cogenerare nu sunt testate cu rezervor de acumulare, de aceea nu există date

privind randamentele unui sistem de cogenerare care să aibă rezervor de acumulare.

Deoarece nici SR EN 50465, nici SR ISO 3046-1 nu furnizează informații suplimentare, ȋn cazul

existenţei unui rezervor de acumulare, pierderile aferente stocării energiei termice trebuie să fie

calculate separat. Acestea se pot calcula dupa cum este prevazut la capitolul 3.3.8.

4.3.3. Calculul energiei primare ȋn cazul utilizării unităților de cogenerare

Deoarece ȋn calculul performanţei energetice interesează consumul de energie primară acesta se

calculează astfel:

- Puterea termică introdusă prin combustibilul utilizat ȋn unitatea de mCHP:

Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls        (4.121)

- Energia la intrare, introdusă prin combustibilul utilizat ȋn unitatea de mCHP:

Egen;in = Pgen;in * t          (4.122)

Această valoare este prevăzută ȋn SR EN 15316-1 şi trebuie să fie corelată din punct de vedere al

notațiilor cu tipurile de combustibil folosit de unitățile de mCHP:

Dacă se utilizează biocombustibil lichid Egen;in,bf = Egen;in (4.123)

Dacă se utilizează biogaz Egen;in,bg = Egen;in (4.124)

Dacă se utilizează biomasa Egen;in,bm = Egen;in (4.125)

Dacă se utilizează gaz natural Egen;in,ng = Egen;in (4.126)

Dacă se utilizează ulei

Egen;in,oi = Egen;in (4.127)

Randamentele proceselor

La finalul calculelor se evidențiază următoarele valori:

 Randament electric:  ɳel;cgn corespunzător Pth;gen;out

ɳel;cgn = (Pel;gen;out)* t/Egen;in         (4.128)

 Randament termic:  ɳth;cgn corespunzător Pth;gen;out

ɳth;cgn = Pth;gen;out * t/Egen;in         (4.129)

 Timpul echivalent de funcționare la sarcină nominală: tcgn

tcgn = min (1; (QCHW;gen;out/(Pth;chp_100+sup_100 * t))) * t      (4.130)

331

 Factorul de consum energetic:  ɛcgn

ɛcgn = Egen;in/(QCHW;gen;out + Eel;gen;out)        (4.131)

 Raportul între energia electrică şi cea termică (indicele de cogenerare): σcgn

σcgn = (Eel;gen;out  -  Wgen;aux)/QCHW;gen;out       (4.132)

În ANEXA 4.3.A este redată informativ schema de calcul pentru sistemele cu unități de

cogenerare. În ANEXA 4.3.B este redat un exemplu de calcul ȋn cazul utilizării unităților de

cogenerare. În ANEXA 4.3.C este redat randamentul orientativ pentru diferite tehnologii de

cogenerare integrate în clădiri (bazate pe puterea calorifică inferioară a combustibilului).

332

ANEXA 4.3.A – SCHEMA DE CALCUL PENTRU UTILIZAREA UNITĂȚILOR DE

COGENERARE (sursa SR CEN/TR 15316-6-7)

Pth;gen;out =   min (Pth;chp_100+sup_100 ; (QCHW;gen;out / t) ) 1

Pentru  Pth;sb <    Pth;gen;out <  Pth;chp_100+sup_0

Pel;gen;out =   Pel;out;sb + (Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb) * ( (Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth; sb))

2

Pentru  Pth;chp_100+sup_0 <    Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Pel;gen;out = Pel;out;chp_100+sup_0 + (P el;out;chp_100+sup_100 - P el;out;chp_100+sup_0) *((Pth;gen;out - P th;chp_100+sup_0)

/ (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0))

3

Eel;gen;out  =  Pel;gen;out * t 4

Pentru  Pth;sb <    Pth;gen;out <   Pth;chp_100+sup_0

Paux =    Paux;sb + (Paux;chp_100+sup_0 – Paux;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

5

Pentru  Pth;chp_100+sup_0 <    Pth;gen;out <   Pth;chp_100+sup_100

Paux = P aux;chp_100+sup_0 + (P aux;chp_100+sup_100 – P aux;chp_100+sup_0) *( (P th;gen;out - P th;chp_100+sup_0) /

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) )

6

Wgen;aux  =  Paux * t 7

Pgen;ls;sb =   Pls;sb + Ppilot 8

Pgen;in;chp_100+sup_0 =  Pth;chp_100+sup_0  / ɳth;chp_100+sup_0 9

Pgen;in;chp_100+sup_100 =  Pth;chp_100+sup_100  / ɳth;chp_100+sup_100 10

Pgen;ls;chp_100+sup_0 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_0 - ɳel;chp_100+sup_0 ) * Pgen;in;chp_100+sup_0 11

Pgen;ls;chp_100+sup_100 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_100 - ɳel;chp_100+sup_100 )  * Pgen;in;chp_100+sup_100 12

Pentru  Pth;sb <   Pth;gen;out <  Pth;chp_100+sup_0

Pgen;ls =  =  Pgen;ls;sb + ( Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb ) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

13

Pentru  Pth;chp_100+sup_0 <   Pth;gen;out <  Pth;chp_100+sup_100

Pgen;ls = Pgen;ls;chp_100+sup_0 + ( Pgen;ls;chp_100+sup_100 – Pgen;ls;chp_100+sup_0 ) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0)

/ (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]

14

Qgen;ls = Pgen;ls  * t 15

Dacă CGN_LOC = INT Qgen;ls;rbl;CHW =  Pls;sb * t 16

Dacă CGN_LOC <>  INT Qgen;ls;rbl;CHW = 0 17

Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls 18

Egen;in = Pgen;in * t 19

Dacă CGN_COMBUSTIBIL =  BF Egen;in;bf = Egen;in 20

Dacă CGN_COMBUSTIBIL =  BG Egen;in;bg =  Egen;in 21

Dacă CGN_COMBUSTIBIL =  BM Egen;in;bm = Egen;in 22

Dacă CGN_COMBUSTIBIL =  NG Egen;in;ng =Egen;in 23

Dacă CGN_COMBUSTIBIL =  OI Egen;in;oi = Egen;in 24

ɳel;cgn = (Pel;gen;out – Paux)* t / Egen;in 25

ɳth;cgn = Pth;gen;out * t / Egen;in 26

tcgn = min (1; (QCHW;gen;out /(Pth;chp_100+sup_100 * t))) 27

ɛcgn = Egen;in  / (QCHW;gen;out + Eel;gen;out -  Wgen;aux) 28

Ϭcgn =(Eel;gen;out  -  Wgen;aux)  / QCHW;gen;out 29

Aceast tabel este reprodus cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra

standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile

conexe.

333

ANEXA 4.3.B  Exemplu de calcul pentru cazul aplicării unui sistem cu unitate de cogenerare

Tabelul B.1 — Date de intrare (Sursa SR CEN/TR 15316-6-7)

Valoare măsurată Valoare implicită

CGN_TYPE  FC

CN_FUEL  BF

CN_LOC  INT

ɳth;chp_100+sup_100 0,58 0,35 -

ɳel;chp_100+sup_100 0,14 0,25 -

ɳth;chp_100+sup_0 0,78 0,70 -

ɳel;chp_100+sup_0 0,20 0,50 -

Pls;sb 0,70 0,70 kW

Ppilot 0,00 0,00 kW

Pth;sb  0,00 kW

tci 1  h

Pth;chp_100+sup_100 70  kW

Pel;out;chp_100+sup_100 10  kW

Paux;chp_100+sup_100 2  kW

Pth;chp_100+sup_0 50  kW

Pel;out;chp_100+sup_0 10  kW

Paux;chp_100+sup_0 1  kW

QCHW;gen;out 60  kWh

Pel;out;sb 0  kW

Paux;sb 0,2  kW

Aceast tabel este reprodus  cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra

standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile

conexe.

Tabelul B.2 — Schema model de calcul

Relatie de calcul Etapa de

calcul Simbol Valoare Unitate de

masură

Pth;gen;out = min (P th;chp_100+sup_100 ; (Q CHW;gen;out /

t)) 1 P th;gen;out 60 kW

Pentru  Pth;sb  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_0

Pel;gen;out =  Pel;out;sb + (Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb)

* ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

2 P el;gen;out   kW

Pentru

Pth;chp_100+sup_0  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_100

Pel;gen;out = Pel;out;chp_100+sup_0 +

(Pel;out;chp_100+sup_100 - P el;out;chp_100+sup_0)

3 P el;gen;out 10,000 kW

334

*((Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 -

Pth;chp_100+sup_0))

Eel;gen;out  = Pel;gen;out * t 4 E el;gen;out 10,000 kWh

Pentru  Pth;sb  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_0

Paux =  P aux;sb + (P aux;chp_100+sup_0 – P aux;sb) *

((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

5 P aux   kW

Pentru

Pth;chp_100+sup_0  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_100

Paux =  P aux;chp_100+sup_0 + (P aux;chp_100+sup_100 –

Paux;chp_100+sup_0) *((P th;gen;out - P th;chp_100+sup_0) /

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0))

6 P aux 1,500 kW

Wgen;aux  = Paux * t 7 W gen;aux 1,500 kWh

Pgen;ls;sb =  Pls;sb + Ppilot 8 P gen;ls;sb 0,70 kW

Pgen;in;chp_100+sup_0 = Pth;,chp_100+sup_0   /

ɳth;chp_100+sup_0 9 Pgen;in;chp_10

0+sup_0 64,103 kW

Pgen;in;chp_100+sup_100 = Pth;chp_100+sup_100   /

ɳth;chp_100+sup_100 10 Pgen;in;chp_10

0+sup_100 120,690 kW

Pgen;ls;chp_100+sup_0 =  (1 - ɳ th,chp_100+sup_0 -

ɳel,chp_100+sup_0 ) * Pgen;in;chp_100+sup_0 11 Pgen;ls;chp_10

0+sup_0 1,282 kW

Pgen;ls;chp_100+sup_100 =  (1 - ɳ th;chp_100+sup_100 -

ɳel;chp_100+sup_100 )  * Pgen;in;chp_100+sup_100 12 Pgen;ls;chp_10

0+sup_100 33,431 kW

Pentru  Pth;sb  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_0

Pgen;ls =  Pgen;ls;sb+ (Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb) *

((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

13 P gen;ls   kW

Pentru

Pth;chp_100+sup_0  ≤   Pth;gen;out  ≤  Pth;chp_100+sup_100

Pgen;ls = Pgen;ls,chp_100+sup_0 + (Pgen;ls;chp_100+sup_100 –

Pgen;ls;chp_100+sup_0) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) /

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]

14 P gen;ls 17,357 kW

Qgen;ls =  Pgen;ls  * t 15 Q gen;ls 17,357 kWh

Dacă CGN_LOC =  INT

Qgen;ls;rbl;CHW =  Pls;sb * t 16 Qgen;ls;rbl;CH

W 0,700 kWh

Dacă CGN_LOC <  > INT

Qgen;ls;rbl;CHW =  0 17 Qgen;ls;rbl;CH

W

Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls 18 P gen;in 87,357 kW

Egen;in = Pgen;in * t 19 E gen;in 87,357 kWh

Dacă CGN_FUEL =  BF

Egen,in,bf = Egen,in 20 E gen,in,bf =  87,357 kWh

Dacă CGN_FUEL =  BG 21 E gen,in,bg =  0,000 kWh

335

Egen,in,bg = Egen,in

Dacă CGN_FUEL =  BM

Egen,in,bm = Egen,in 22 E gen,in,bm =  0,000 kWh

Dacă CGN_FUEL =  NG

Egen,in,ng = Egen,in 23 E gen,in,ng =  0,000 kWh

Dacă CGN_FUEL =  OI

Egen,in,oi = Egen,in 24 E gen,in,oi =  0,000 kWh

ɳel;cgn = (Pel;gen;out) * t / Egen;in 25 ɳ el;cgn 0,114 -

ɳth;cgn = Pth;gen;out * t / Egen;in 26 ɳ th;cgn 0,687 -

tcgn = min (1 ; (Q CHW;gen;out /(P th;chp_100+sup_100 *

t))) 27 t cgn 0,857 -

ɛcgn = Egen;in  / (QCHW;gen;out + Eel;gen;out -  Wgen;aux) 28 ɛ cgn 1,275 -

Ϭcgn = (Eel;gen;out  -  Wgen;aux)  / QCHW;gen;out 29 Ϭ cgn 0,142 -

ANEXA 4.3.C Exemplu de date pentru instalațiile de cogenerare

Randamentele orientative şi datele aferente pentru instalațiile de cogenerare integrate în clădiri

sunt prezentate în tabelul C.1.

Tabelul C1.  Randamentul orientativ pentru diferite tehnologii ale instalațiilor de cogenerare

integrate în clădiri (bazate pe valoarea calorică inferioară a combustibilului)( 1)

(Sursa: SR CEN/TR 15316-6-7)

Unitate

de

măsură

Motor cu

ardere

internă

(gaz)

Motor cu

ardere

internă

(diesel)

Microturbină Motor

Stirling

Pilă de

combustie

P putere termică nominală

(100 % CHP + 100 % Sup)

kW

P putere termică nominală

(100 % CHP + 0 % Sup)

kW

Pth,min putere termică

reglată constantă

kW

ɳ randament termic

(100 % CHP + 100 % Sup)

- 0.45 - 0.61  0.50 - 0.60 0.52 - 0.66 0.61 - 0.95 0.35 - 0.70

ɳ randament electric

(100 % CHP + 100 % Sup)

- 0.21 - 0.38  0.30 - 0.40 0.13 - 0.32 0.10 - 0.25 0.25 - 0.50

ɳ randament global

(100 % CHP + 100 % Sup)

- 0.73 - 0.95  0.78 - 0.95 0.70 - 0.90 0.83 - 1.05 0.75 - 0.95

ɳ randament termic

(100 % CHP + 0 % Sup)

-

ɳ randament electric

(100 % CHP + 0 % Sup)

-

ɳ overall efficiency -

(1) Cifre preliminare, deoarece majoritatea sistemelor de cogenerare care utilizează tehnologia motorului Stirling și cea a sistemelor cu pile de

combustie se află încă în stadiul de dezvoltare sau demonstrațive.

336

(100 % CHP + 0 % Sup)

Pel,max

energie electrică auxiliară

(100 % CHP + 100 % Sup)

kW

Pel,min

energie electrică auxiliară

(100 % CHP + 0 % Sup)

kW

Psb

energie electrică auxiliară

(modul în așteptare)

kW

Pthsb

pierderi termice în modul

în așteptare

kW

Ppilot

puterea permanentă a

arzătorului de aprindere

kW

[Hs]

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor

asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și

drepturile conexe.

4.4.  Sisteme urbane pentru încălzire/răcire

4.4.1. Obiective şi domeniu de aplicare

În acest capitol se determină indicatorii energetici ai sistemelor energetice de tip centralizat.

Sistemele energetice centralizate pot fi încălzirea centralizată, răcirea centralizată sau alt serviciu

care implică agenți termici produși şi distribuiți centralizat.

Notă: În Directiva 2012/27/EU articolul 2 Nr. (41) se definește prin "încălzire și răcire centralizată, eficientă

"un sistem centralizat de încălzire sau răcire care utilizează cel puțin 50% energie regenerabilă, 50%

căldură reziduală, 75% energia termică produsă ȋn cogenerare sau 50% dintr-o combinație de acest fel".

4.4.2. Principiul metodei de calcul (sursa - SR EN 15316-4-5)

Sistemul energetic centralizat este considerat ca o „cutie neagră” (figura 4.14) pentru care

indicatorii de performanță energetică sunt determinați şi exprimați prin raportul dintre energia

introdusă în sistem și energia furnizată de acesta.

Calculul surselor și a rețelelor de distribuție se poate face considerând un singur sistem, sau acestea

pot fi împărțite în subsisteme (figura 4.16). Această situație poate să apară când părți ale rețelei de

transport sunt operate de diferite companii de utilități sau funcționează cu parametri de sistem

diferiți. Astfel, acest mod de tratare a problemei va avea ca rezultat subsisteme care consumă

energie şi respectiv subsisteme care furnizează energie. Energia dintr-un subsistem furnizor se

evaluează prin intermediul propriilor indicatori de energie. Pentru subsistemul consumator, aceasta

337

este o sursă externă de energie care este luată în considerare ca energie de intrare, având indicatorii

ei energetici specifici. Conform SR EN 15316-4-5 - Tabelul B.7, subdiviziunea sistemelor este

permisă numai dacă energia este măsurată la limita sistemului. Această cerință asigură faptul că

indicatorii care rezultă urmează fluxurile energetice fizice.

Dacă este cazul şi există cerințe specifice (de exemplu soluții contractuale diferite), acestea trebuie

prezentate printr-un tabel urmând formatul recomandat de SR EN 15316-4-5-Tabelul A.7.

Figura 4.14. Schema bloc tipică pentru  un sistem centralizat cu o singura ieșire

E

in -energia introdusă ȋn sistem; Edel -energia ieșită din sistem (furnizată consumatorilor);

Astfel, se poate calcula coeficientul de pondere a sistemului energetic centralizat:

(4. 133)

unde:

Ein;cr conținutul energetic la intrare al vectorului energetic cr;

fwe;cr coeficientul de pondere a sistemul de transport al energiei cr (calculat separat);

Edel energia furnizată de sistem.

Modulul M1-7 aferente standardelor oferă valori implicite care se pot utiliza ȋn calculele efective.

Figura 4.15. Schema bloc tipică pentru  un  sistem energetic centralizat

cu mai multe ieșiri, cu energie exportată

Ein -energia introdusă ȋn sistem ; Edel -energia ieșită din sistem ; Eexp -energia exportată ;

(4.134)

unde:

Eexp energia exportată către un sistem extern (de exemplu sistemul energetic național -

SEN);

in; we;

we;des

del

cr crcrE f

f E



 



in; we; exp we;exp

we;des

del

cr crcrE f E f

f E

  

 



338

fwe;exp coeficientul de pondere a energiei exportate (care se calculează separat).

Figura 4.16. Schema bloc tipică pentru  un sistem de energie centralizat

divizat ȋn subsisteme – exemplu

A- echipament de conversie aferent sistemului de încălzire; B- consumatorul de energie; C-

echipament de conversie aferent sistemului de apă caldă menajeră

Dacă nu se pot calcula indicatorii energetici ai sistemului de furnizare, dar sunt cunoscute cel puțin

energia primară și tipul de echipament de conversie a energiei, atunci pot fi utilizate valorile

implicite din anexa B.3 din SR EN 15316-4-5.

4.4.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

Indicatori energetici

Rezultatele procedurilor de calcul sunt indicatori care caracterizează un sistem energetic

centralizat (Tabelul 4.4). Aceşti indicatori sunt împărțiți ȋn două categorii, adică pe de o parte

reflectă aspectele legate de randament, iar pe de altă parte țin seama şi de sursa de preparare a

agenților termici. Indicatorii aferenți surselor de energie nu reflectă aspectele legate de eficiența

sistemului, ci caracterizează strict sursa de preparare a agenților termici.

Tabel 4.4. Date de ieșire (sursa SR EN 15316-4-5)

Descriere Simbol Unitate

factor al energiei primare fP;des -

factor de emisii Co2 fCO2;des -

Parte din energie regenerabilă RERdes -

Parte  din  căldura reziduală “deșeu” WHRdes -

Parte de  căldură cogenerată CHRdes -

4.4.2.2. Date de intrare

Marea majoritate a sistemelor analizate sunt deja existente, astfel încât acestea ar trebui evaluate

pe baza datelor energetice măsurate. Datorită numeroșilor factori care pot afecta şi influența

sistemele energetice centralizate, indicatorii pot fluctua în timp.

La determinarea condițiilor de funcționare finală se va ţine seama de condițiile de proiectare, de

datele tehnice de fabricație ale echipamentelor dar şi de evoluțiile previzionate ȋn privința

eventualelor modificări ale cererii de căldură, modificări ale numărului de consumatori, orientarea

către alte surse și/sau  agenți termici.

339

4.4.2.3. Pasul de timp

În general, pentru schemele existente, calculele se pot realiza pe baza datelor energetice măsurate

ȋn ultimii trei ani. Dacă însă configurația sistemului sau tipul de combustibil au fost schimbate în

ultimii trei ani, atunci calculul se poate baza şi pe datele energetice dintr-un singur an.

Sistemele mari, care deservesc sute sau chiar mii de clienți, de regulă nu au posibilitatea de a

determina lunar toate datele necesar a fi introduse. Majoritatea indicatorilor energetici vor fi, prin

urmare, cei determinați anual.

În unele cazuri speciale sunt necesare și disponibile date de intrare sezoniere sau lunare, de

exemplu  într-un sistem de trigenerare, în care răcirea este realizată de o mașină frigorifică cu

absorbție. Datele de intrare sezoniere sau lunare facilitează determinarea distinctă a unui indicator

de performanță pentru răcire și a unui indicator de performanță pentru încălzire.

4.4.2.4. Procedura de calcul

Metoda simplificată

Deoarece fiecare sistem energetic centralizat este unic, nu este posibil să se indice o regulă de

calcul specifică pentru fiecare caz.

Principiul de bază descris în SR EN 15316-4-5 articolul 6.1. este general valabil şi poate fi aplicat

oricărei scheme. Atâta timp cât limitele sistemului sunt clar definite şi fluidul caloportor care

traversează limita sistemului este cunoscut, principiul de bază conduce la rezultate rezonabile

(excepție: sistem de încălzire centrală care include o cantitate importantă de energie electrică

provenită din alte surse decât cele de cogenerare).

Dacă se ia ca exemplu un sistem centralizat de încălzire/răcire ȋn care un echipament de cogenerare

produce căldură, un chiller produce frig, iar o pompă de căldură produce căldură și frig (figura

4.17), pentru aplicarea metodei simplificate sunt necesare numai fluxurile de energie care trec

limita sistemului (cantitățile 1, 2, 3, 8 şi 9).

Abordarea prin metoda simplificată poate fi aplicată în trei moduri diferite astfel:

CAZUL a) căldura este considerată ca fiind produsul principal al sistemului iar factorul său de

ponderare este necesar pentru evaluarea clădirilor alimentate. În acest caz, ”frigul” este exportat

către un alt sistem sau zonă și este considerat ca un bonus. Factorii de ponderare ai energiei

exportate aferentă răcirii pot fi valori implicite bazate pe convenții, sau pot fi calculați (figura

4.17.a).

CAZUL b) răcirea este considerată ca fiind produsul principal al sistemului și factorul său de

pondere este necesar pentru evaluarea clădirilor conectate. În acest caz, căldura este exportată către

un alt sistem sau zonă și este considerată ca un bonus. Factorii de pondere ai căldurii exportate pot

fi valori implicite bazate pe convenții sau pot fi calculați (figura 4.17.b).

340

CAZUL c) încălzirea și răcirea sunt livrate acelorași clienți și sunt evaluate împreună cu aceiași

factori de ponderare. (figura 4.17.c). Acest caz este un exemplu pentru combinarea sistemelor în

conformitate cu SR EN 15316-4-5  articolul 6.2.3 și Tabelul B.6.

Figura 4.17. Configurare - exemplu pentru un sistem de încălzire şi răcire centralizată

A- limita sistemului ; B- consumatorul de energie; C- unitatea de cogenerare;

D-pompa de căldură; E- chiller;

341

1- consumul de energie pentru producerea de căldură; 2- energia electrică necesară pentru

pompa de căldură; 3- energia electrică necesară pentru chiller; 4- căldura produsă ȋn

cogenerare;5- căldura produsă de pompa de căldură; 6- frig produs de pompa de

căldură;7- frig produs de chiller; 8- căldura livrată de sistem; 9- răcirea livrată de sistem

Dacă sunt necesari atât un factor de pondere specific pentru încălzire, cât și un factor de pondere

specific pentru răcire, trebuie aplicată regula detaliată de calcul conform SR EN 15316-4-5  art.

6.2.2.4. Pentru acest calcul sunt necesare cantitățile 5 și 6:

Exemplele de calcul pentru astfel de sisteme de alimentare cu energie electrică, încălzire şi răcire

centralizată se redau în anexa B a SR CEN/TR 15316-6-8.

Metoda calculului detaliat

În calculele detaliate, sistemele nu mai sunt privite ca niște „cutii negre” ci sunt necesare mai multe

informații. Calculele sunt distincte şi specifice pentru sistemul sursa şi respectiv pentru sistemul

de distribuție (figura 4.18). Acest tip de calcul este aplicabil mai ales atunci când sursa, respectiv

sistemul de distribuție sunt exploatate de operatori diferiți.

Figura 4.18. Componentele principale ale unui sistem energetic centralizat

342

A - limita sistemului energetic centralizat; B- limita sistemului aferent sursei ; C- limita

sistemului de distribuție ; D- unitatea nr. 1 de  producere a energiei; E- unitatea nr. 2 de

producere a energiei; F- pompa de rețea;  1- energia de intrare ȋn sursă 1(E in;gen1); 2- energia

de intrare ȋn sursă 2(E in;gen2);3- energia produsă (la ieșire) din sursă 1(E out;gen1); 4- energia

produsă (la ieșire) din sursă 2 (E out;gen2);5- energie livrată consumatorilor (E del);6- pierderi

aferente distribuției energiei (Edis;ls);

Sursa de energie

Sursa de energie poate fi o unitate de cogenerare, o sursă utilizând energie regenerabilă de tip

clasic sau o combinație ȋntre acestea.

1. Sursă de tip cogenerare (sursa - SR CEN/TR 15316-6-8)

Sursele de cogenerare pot funcționa ȋn cogenerare la capacitate maximă, ȋn regim de necogenerare

sau ȋn modul hibrid. Schema  de configurare a unei astfel de surse este prezentată ȋn figura 4.19:

Figura 4.19. Fluxurile energetice pentru un sistem cu unitate de cogenerare

A- unitate de cogenerare; 1. E

in - energia introdusă prin combustibil ; 2. Ein;el;ncm - energie

introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia electrică ȋn modul de ne-

cogenerare; 3. E in;el;cm - energie introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de

energia electrică ȋn modul de cogenerare; 4. E in;T;cm - energie introdusă prin combustibilul

utilizat aferent producerii de energia termică ȋn regim de cogenerare ; 5. E in;T;ncm - energie

introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia termică ȋn regim de ne-

cogenerare ;6. E

el;ncm - energie electrică produsă ȋn regim de ne- cogenerare ; 7.Eel;cm - energie

electrică produsă ȋn regim de cogenerare ; 8. Q cm - energie termică  produsă ȋn regim de

𝑸𝒄𝒎 = 𝑸𝒑𝒓 − 𝑸𝒏𝒄𝒎

𝑬𝒆𝒍;𝒄𝒎 = 𝑸𝒄𝒎 ∙ 𝝈

𝑬𝒆𝒍;𝒏𝒄𝒎 = 𝑬𝒆𝒍;𝒑𝒓 − 𝑬𝒆𝒍;𝒄𝒎

𝑬𝒊𝒏;𝒆𝒍;𝒏𝒄𝒎 = 𝑬𝒆𝒍;𝒏𝒄𝒎

𝜼𝒆𝒍;𝒏𝒄𝒎

𝑬𝒊𝒏;𝒆𝒍;𝒄𝒎 + 𝑬𝒊𝒏;𝑻;𝒄𝒎 = 𝑬𝒊𝒏 − 𝑬𝒊𝒏;𝑻;𝒏𝒄𝒎 − 𝑬𝒊𝒏;𝒆𝒍;𝒏𝒄𝒎

343

cogenerare ; 9 .Qncm - energie termică  produsă ȋn regim de ne-cogenerare ; 10. Eel;pr - energie

electrică totală produsă de unitatea de cogenerare ; 11. Q pr - căldura totală produsă de

unitatea de cogenerare ;

În timpul modului de funcționare mixt/hibrid doar cantitățile 1, 10 și 11 pot fi măsurate. Indicele

de cogenerare σ (raportul dintre energia electrică şi căldură) şi eficiența electrică în modul de ne-

cogenerare ηel, ncm sunt necesare ca date de intrare suplimentare. Cantitățile 3 şi 4 reprezintă energia

primară în modul de cogenerare. Cantitățile 7 şi 8 reprezintă energia produsă în modul de

cogenerare. Cantitățile 2 şi 6 sunt excluse din calcul.

Astfel, căldura produsă ȋn regim de ne-congenerare se calculează ca:

(4.135)

(4.136)

unde

ηT;ncm  este randamentul  termic ȋn modul de funcționare de ne-cogenerare.

Pentru identificarea modului de funcționare pentru producerea de energie electrică, se determină

randamentul global al unităţii de cogenerare, ηchp;tot :

(4.137)

- dacă ηchp;tot < ηref;tot se consideră că unitatea de cogenerare funcționează în mod non-cogenerare

sau în modul mixt / hibrid, iar partea de cogenerare se determină ca ȋn paragraful următor.

- dacă ηchp;tot ≥ ηref;tot unitatea de cogenerare funcționează în modul de cogenerare şi nu se poate

aplica paragraful următor.

O unitate de cogenerare care nu utilizează toată căldura şi o evacuează  în  mediul înconjurător,

are un randament total general mai scăzut. Acest lucru se poate realiza atunci când unitatea de

cogenerare urmărește ȋn special cererea de energie electrică. Rezultatul calculului performanței

energetice a căldurii cu metoda bonusului de putere, a metodei alternative de producție și a metodei

căldurii reziduale („deșeu”) poate fi alterat dacă nu sunt excluse din calcul partea de non-

cogenerare a energiei electrice și consumul respectiv de combustibil. Acest lucru depinde de:

- diferența dintre eficiența electrică a unității de cogenerare şi eficiența electrică dată de factorul

de pondere a energiei electrice exportate (metoda bonusului de putere);

- diferența dintre eficiența electrică a unității de cogenerare şi eficiența electrică a producției de

energie electrică de referință (metoda căldurii reziduale);

- diferența dintre energia electrică produsă în modul complet de cogenerare şi energia electrică

produsă în mod non-cogenerare.

Valorile implicite pentru ηref;tot  ar trebui să fie suficient de ridicate pentru ca partea de non-

cogenerare să fie neglijabilă în calculul performanței energetice, la producerea căldurii.

ncmQ

ncm pr cmQ Q Q 

ncm

in;T;ncm

T;ncm

QE 

el;pr cm

chp;tot

in in;T;ncm

E Q

E E  

344

Energia electrică aferentă modului de producție ȋn cogenerare:

În modul hibrid și  nu pot fi măsurate direct . Acestea se calculează ca fiind:

(4.138)

unde

σ indicele de cogenerare şi

(4.139)

(4.140)

unde

ηel;ncm randamentul producerii energiei electrice a unității de cogenerare în mod ne-cogenerare.

Factorii de pondere pentru căldură

Există mai multe metode pentru a determina factorii de pondere ai unui sistem de încălzire

centralizată care include o sursă de cogenerare. Este în general dificil a cuantifica cota parte din

energia primară introdusa Ein; T  prin combustibilul utilizat de sursa de cogenerare asociat numai

căldurii produse si nici nu poate fi măsurata direct. Criteriile de selecție a metodei aplicabile, se

găsesc ȋn Tabelul A.11 şi B11 din SR EN 15316-4-5. Astfel, factorii de pondere se calculează prin

una din următoarele metode.

a) Metoda “bonusului” de putere

Această metodă se aplică tuturor unităților de cogenerare. Fluxurile energetice legate de energia

electrică din modul de producție fără cogenerare pot distorsiona rezultatul pentru căldură, astfel

încât acestea trebuie identificate şi sunt excluse din calcul. Metoda poate fi exprimată și cu

indicatori de eficiență în loc de cantități de energie.

(4.141)

unde

ηhn este randamentul rețelelor termice de încălzire;

ηgen;T este randamentul sursei de vârf;

Eel;hn este energia auxiliară aferenta rețelei de încălzire

(ex.energia electrica utilizata pentru pompale de

circulatie);

Qpr căldura totală produsă de unitatea de cogenerare;

βhn E el;hn / Qpr;

CHR Partea de energie termică produsă în regim de

cogenerare.

Primul termen reprezintă energia primară introdusă într-o unitate de cogenerare, al doilea termen

reprezintă energia de intrare primară introdusă ȋn sursa de vârf, al treilea termen reprezintă

el;cmE in;cmE

el;cm cmE Q  

el;ncm el;pr el;cmE E E  

el;ncm

in;cm in in;T;ncm

el;ncm

EE E E   

       

    

       

  

 

we;cr;chp we;cr; gen hn we;el;exp

we;dh

chp;tot hn gen;T hn hn

1 1CHR f CHR f CHR f

f

345

producția de energie electrică a unității de cogenerare. Dacă sistemul include mai multe unități de

cogenerare, relația trebuie adaptată corespunzător.

b) Metoda simplificată a pierderii puterii electrice

Metoda se aplică numai ȋn cazul surselor în care se utilizează turbine ȋn condensație iar căldura

este produsă prin extragerea unei prize reglabile de abur. În această situație, deoarece prin priza

turbinei se extrage abur pentru producerea căldurii, se produce o cantitate mai mică de energie

electrică cu:

(4.142)

Partea aferentă căldurii din factorul de pondere ȋn energia de intrare către unitatea de cogenerare

este reprezentată de termenul: ΔEel · fwe;el;exp.

Metodele prezentate anterior sunt cele mai uzuale. Ambele necesită valori de referință din sisteme

externe pentru energia electrică şi de aceea nu pot fi calculați factori de pondere aferenți energiei

electrice produse (acest indicator fiind chiar un termen de intrare pentru metoda de calcul).

Calculul factorilor de pondere pentru căldură şi energie electrică

Metodele prezentate mai jos permit determinarea factorilor de pondere pentru căldură şi pentru

energie electrică. Energia intrată ȋn unitatea de cogenerare va fi împărțită ȋntre o parte afectată

producerii de căldură şi o altă parte afectată producției de energie electrică. Astfel, ȋntr-un sistem

de  încălzire centralizată, partea din energia intrată prin combustibilul utilizat ȋn sursa de

cogenerare afectată producerii căldurii Ein;T va fi integrată la numărător, ȋn formula (4.71).

(4.143)

unde:

Ein;T partea din energia introdusă ȋn unitatea de cogenerare aferentă căldurii;

αT factorul de alocare pentru căldură;

(4.144)

unde:

Ein;el partea din energia introdusă prin combustibil aferentă producerii de energie electrică.

a) Metoda pierderii de putere electrică

Metoda este aplicabilă când căldura este extrasă prin prize dintr-o turbină cu condensație. Este

singura metodă care permite determinarea cheltuielilor reale de producere a căldurii într-o unitate

de cogenerare fără sisteme de referință externe. Se bazează pe date specifice ale unității de

cogenerare şi reflectă eficiențele componentelor sale tehnice. Aceasta se bazează pe ideea că partea

(cantitatea) de combustibil care este legată de producția de energie electrică pierdută datorită

extracției de căldură, va fi alocată căldurii. Metoda nu necesită excluderea părții legate de

electricitate a modului de necogenerare. În acest caz, factorul de alocare pentru căldură se va

calcula ca:

(4.145)

el in el;ncm el;prE E E    

in;T T inE E  

 in;el T in1E E  

el

T

el;pr el

E

E E   

346

b)Metoda Carnot

Metoda Carnot este o versiune simplificată a metodei exergetice. Pentru aplicarea metodei este

nevoie de temperaturi ca date suplimentare de intrare. Aceste temperaturi sunt însă ușor de

măsurat. Se recomandă utilizarea temperaturii aerului exterior din locul ȋn care este montată

instalația. Pentru sistemele cu temperaturi de alimentare variabile se recomandă utilizarea unui

interval de calcul lunar. Sistemele cu o temperatură constantă de alimentare pot fi calculate anual.

Temperatura medie a căldurii poate fi calculată ușor pornind de la temperaturile de alimentare și

de retur, la limita sursei sau la ieșirea la nivelul unității de cogenerare, dacă este disponibilă.

Dacă temperatura de retur nu este disponibilă, se poate utiliza o diferență ΔT = 20 K. În cazul unui

sistem de alimentare cu abur se folosește temperatura aburului. Nu sunt necesare date din sisteme

de referință externe. Metoda Carnot nu necesită excluderea părții legate de energia electrică a

modului non-cogenerare. Se poate aplica tuturor unităților de cogenerare. Ideea de bază este legată

de metoda pierderii electrice, dar se bazează mai mult pe conceptul fizic de exergie. Acesta

determină valoarea exergiei și o compară cu energia electrică produsă pentru alocarea cantităţii de

combustibil. În acest caz, factorul de alocare pentru căldură se va calcula ca:

(4.146)

unde:

Ta;e;avg temperatura medie a aerului exterior pentru intervalul de calcul [K];

Tchp;mn temperatura medie a căldurii din cogenerare pentru acelaşi interval de calcul,

măsurată la limita sistemului între partea de generare și partea de distribuție a

sistemului de încălzire centralizat [K] (figura 4.19);

Dacă unitatea de cogenerare furnizează către mai mult de un sistem de distribuție cu diferite

niveluri de temperatură, atunci Tchp;mn şi α T vor fi determinate separat pentru fiecare sistem de

distribuție.

c) Metoda alternativă de producere a energiei termice şi electrice

Pentru metoda alternativă de producere se definesc date suplimentare de intrare privind două

sisteme de referință externe şi excluderea părților de energie termică şi electrică aferente modului

de necogenerare. Aceasta metoda alocă o cantitate mai mare de combustibil producerii căldurii

decât celelalte metode. Fluxurile de energie ale modului non-cogenerare (cantitățile 2, 5, 6 şi 9 din

figura 19) sunt excluse din calcul.

(4.147)

a;e;avg

cm

chp;mn

T

a;e;avg

el;pr cm

chp;mn

1

1

TQ T

TE Q T



 

      

      

cm

T;ref

T

el;cm cm

el;ref T;ref

Q

E Q



 





347

unde:

ηT;ref randamentul de referință a producerii căldurii;

ηel;ref randamentul de referință a producerii energiei electrice.

Aceste randamente se specifică în conformitate cu modelul prezentat în tabelul A.10 din SR EN

15316-4-5. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.10. SR EN 15316-4-5 .

d) Metoda căldurii reziduale (”deşeu”)

În această metodă trebuie introduse date suplimentare despre sisteme de referință.  Fluxurile

energetice 2 şi 6 din figura 4.19 care se referă la modul de necogenerare se vor exclude din calcul.

Această metodă foloseşte aceeași idee ca și metoda bonusului de putere, dar facilitează

determinarea factorilor pentru energia electrică. Singura diferență față de metoda bonusului de

putere este că sistemul de referință extern este reprezentat de randamentul producerii de energie

electrică în locul factorului de energie primară.

(4.148)

În cazul unei singure unități de cogenerare care produce energie electrică numai în modul de

cogenerare, se aplică:

(4.149)

în timp ce prin metoda bonusului de putere este sub forma relației:

(4.150)

astfel încât, dacă unitatea de cogenerare utilizează același combustibil ca și sistemul de referință,

rezultatele celor două metode sunt aceleași.

e) Metoda pierderii electrice de referință

Această metodă urmează aceeași idee ca metoda simplificată de pierdere electrice, dar facilitează

determinarea factorilor de energie electrică. Singura diferență față de metoda simplificată a

pierderilor electrice este că sistemul de referință extern este reprezentat de eficiența producției de

energie electrică în locul factorului de energie primară.

(4.151)

În cazul unei singure unități CHP care produce căldură numai în modul de cogenerare complet:

(4.152)

în timp ce prin metoda simplă de pierdere de putere electrică devine:

 

el;cm

T

el;ref in in;el;ncm

1 E

E E

 

 

 



  





P;cr

in;cr P;cr el;cm

el;ref

P,dh

del

f

E f E

f

Q

  





in;cr P;cr el;cm P;el;exp

P,dh

del

E f E f

f

Q

 

el

T

el;ref in in;T;ncm

E

E E

 



 











P;cr

el

el;ref

P;dh

del

f

E

f

Q

348

(4.153)

astfel încât, dacă unitatea de cogenerare utilizează același combustibil ca și sistemul de referință,

rezultatele celor două metode sunt aceleași.

În SR CEN/TR 15316-6-8 ANEXA B sunt redate exemple numerice de aplicare a metodelor

menționate.

Concluzionând, pentru un anumit sistem care alimenteaza în mod centralizat cu energie termică

un număr de consumatori, rezultatele ar putea fi sistematizate într-un Raport care să includă:

 Numele localității deservite prin sistemul centralizat;

 Numele operatorului ce exploatează sistemul;

 Indicii de performanță energetică ai sistemului (cu menționarea anilor din care au provenit

datele măsurate):

Indicii de performanță energetică ai sistemului

fPnren;dh fPren;dh fPtot;dh fCO2;dh

0,72 0,25 0,97 284 g/kWh

Valori calculate cu putere calorifică inferioară a

combustibilului

Indicatori energetici aferenți sursei (calcule cu date măsurate din anul 2017, 2018)

RERdh

(Procentul provenind din surse regenerabile

de energie)

WHRdh

(Procentul provenind din surse de tip caldură

reziduală “deseu”)

CHRdh

(Procentul provenind din surse de

cogenerare)

26 % 0 % 64 %

Sursa : SR CEN/TR 15316-6-8 ANEXA C.

Rezultatele obținute prin metodele menționate în acest subcapitol și sintetizate în astfel de

Rapoarte ar trebui să reflecte performanțele fiecărui sistem centralizat în parte. Aceste valori ar

trebui să fie cunoscute de către auditori prin Anexe la nivel național și utilizate în calculul

performanțelor energetice ale obiectivelor certificate/auditate care sunt alimentate în sistem

centralizat.

2. Sursa de tip pompe de căldură

Dacă o pompă de căldură oferă răcire și încălzire în același timp și sunt necesari indicatori de

energie pentru fiecare dintre cele două produse, energia introdusă trebuie împărțită în funcție de

energia produsă.

Sistemul de distribuție

Pierderea termică și energia electrică auxiliară a unei rețele energetice centralizate se calculează

în conformitate cu standardele europene aferente. Pierderile de distribuție calculate se utilizează

 





el P;el;exp

P;dh

del

E f

f

Q

349

pentru determinarea energiei la ieșirea din sursă sau a energiei furnizate conform formulei

următoare, în funcție de datele disponibile.

(4.154)

unde

Eout,gen Energia produsă la ieșirea din sistem;

Edel Energia livrată;

Edis,ls Pierderi aferente sistemului de distribuție;

Dacă datele de intrare pentru un anumit calcul nu sunt disponibile, pierderea prin rețeaua de

distribuție poate fi setată la o valoare implicită. Modul ȋn care trebuie introduse valorile pentru

valorile implicite este prezentat în Tabelul A.8. Valorile implicite informative pot fi găsite în

Tabelul B.8. SR EN 15316-4-5.

Sistemele de distribuție care livrează diferiţi agenţi termici pot fi combinate într-un singur sistem

dacă sunt îndeplinite cerințele care sunt prezentate conform modelului din tabelul A.6. Opțiunile

implicite  informative pot fi găsite în Tabelul B.6. SR EN 15316-4-5 .

4.4.3. Calculul indicatorilor sursei de energie (sursa - SR EN 15316-4-5)

Sunt calculaţi o serie de indicatori care caracterizează sursele de energie. Astfel:

a) Partea  provenită din energie regenerabilă:

Figura 4.20 Sistem centralizat, care include o sursă cu mai multe intrări

A- limitele sistemului energetic centralizat; B- consumatorul de energie; C- unitate de producere

a energiei pentru un agent termic dintr-un sistem cu o singură ieșire; D- Sursa de agent termic

dintr-un sistem cu mai multe ieșiri; E- unitate de generare cu mai multe intrări; 1- energia

introdusă într-un sistem cu o singură ieșire ( E in;sos); 2- energia introdusă într-un sistem cu mai

multe ieșiri (E in;mos); 3- energia introdusă într-o sursă cu mai multe intrări de la un sistem cu o

singură ieșire ( E in;mig;sos); 4- energia introdusă în sursa cu mai multe intrări de la un sistem cu

mai multe ieșiri ( E in;mig;mos); 5- energia ieșită din sursa pentru agentul termic dintr-un sistem cu

; ;out gen del dis lsE E E  

350

o singura ieșire ( E out;gen;sos); 6- energia ieșită din sursa pentru agentul termic de la un sistem cu

mai multe ieșiri ( Eout;gen;mos);7- energia ieșită dintr-o sursă cu mai multe intrări (Eout;mig);

(4.155)

unde s-au utilizat notaţiile:

RERdes Partea provenind din energie regenerabilă aferentă sistemului centralizat;

fPren;sos/

fPtot;sos

Factorul energiei primare regenerabile/totale corespunzători agentului energetic din

sistemul cu o singura ieşire se calculează separat;

RERmos Procentul al energiei regenerabile corespunzător agentului energetic din sistemul cu

mai  multe ieşiri. Un model pentru valorile implicite este dat în Tabelul A.5. Valorile

implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.5 SR EN 15316-4-5 ;

RERmig Partea provenind din energie regenerabilă aferentă energiei produse de sursa cu mai

multe intrări;

(4.156)

b) Partea ce provine din căldura reziduală ( “deșeu” )

(4.157)

unde:

WHRdes Partea de căldură  reziduală („deșeu”) din sistemul energetic centralizat;

WHRmos Partea de căldură reziduală („deșeu”) aferentă sistemului de transport dintr-un

sistem cu mai multe ieșiri. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul

B.5 SR EN 15316-4-5;

WHRmig Partea de căldură reziduală („deșeu”) corespunzătoare energiei produse de sursa

cu mai multe intrări;

(4.158)

c) Partea de căldură obținută ȋn cogenerare (Grad de cogenerare)

(4.159)

U nde:

CHR - partea de  căldură obținută ȋn cogenerare (grad de cogenerare);

Qcm - căldura produsă în modul cogenerare;

Qtot - căldura totală produsă.

În SR CEN/TR 15316-6-8  Anexele A - C sunt date exemple de calcul. În aceste Anexe se regăsesc

şi valori implicite ale unor date necesare ȋn calculul ce se efectuează prin metodele prezentate.

Pren;sos

out;gen;sos out;gen;mos mos out;mig mig

Ptot;sos

des

out;gen;sos out;gen;mos out;mig

fE E RER E RERfRER E E E

    

  

Pren;sos

in;mig;sos in;mig;mos mos

Ptot;sos

mig

in;mig;sos in;mig;mos

fE E RERfRER E E

  

 

out;gen;mos mos out;gen;mig mig

des

out;gen;sos out;gen;mos out;mig

E WHR E WHRWHR E E E

    

in;mig mos

mig

in;mig;sos in;mig;mos

E WHRWHR E E

 

cm

tot

QCHR Q

351

4.5. Panouri fotovoltaice

4.5.1. Descrierea metodei de calcul

Metoda descrisă în continuare evaluează energia electrică obținută de instalația de captare în

intervale lunare, pentru întregul an de funcționare a sistemului.

Termeni și definiții

 Azimut: Unghiul cuprins între meridianul unui loc și planul vertical al direcției respective,

 Intensitate a radiației solare: Fluxul radiant pe suprafață, generat pe un plan oarecare, a radiației

totale de la întreaga emisferă,

 Intensitate a radiației solare directe: intensitatea radiației solare generate prin receptarea

radiației solare care provine dintr-un unghi solid care înconjoară concentric discul solar aparent,

 Intensitate a radiației solare difuze: intensitatea radiației solare generată prin receptarea radiației

solare disperse dinspre întreaga boltă cerească, cu excepția unghiului solid care este utilizat la

măsurarea intensitații radiației solare directe,

 Intensitatea radiației solare reflectate: intensitatea radiației generată prin receptarea radiației

solare globale reflectată în sus de un plan orientat în jos,

 Intensitatea radiației solare globală: intensitatea totală a radiației solare, măsurată pe un plan

orizontal,

 Puterea maximă a captatorului: Puterea maximă a captatorului, atunci când intensitatea radiației

solare pe planul captatorului are valoarea de 1000W/m2,

 Suprafața echivalentă de captare a panoului: Suprafața totală a panoului care realizează

transformarea energiei solare incidente în energie electrică.

Simboluri și abrevieri

I – unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, o;

A – unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar față de orientarea

sud, o;

Atot – aria totală a captatoarelor solare utilizate în sistem, m2;

IOi – radiația solară totală în plan orizontal

Pmax,1000 – puterea maximă a captatorului pentru o radiație solară de 1000, W;

Apanou – Suprafața echivalentă de captare a panoului, m2;

I1000 – radiația solară egală cu 1000 W/m2

εPV – eficiența captatorului fotovoltaic, - ;

kpk – factor de putere de varf, -;

Nzl – numărul de zile lunar, zi ;

Np – numărul de panouri instalate, - ;

fcap – factor de corecție al intensității globale a radiației solare datorat unghiului de înclinare al

captatorilor solari și unghiului de deviație de la orientarea SUD al captatorilor solari, -;

ηt – randamentul panoului în funcție de temperatura din anexa națională, valori informative în

anexa A2, - ;

352

ηinv – randamentul invertorului, - ;

ηcaptare,i – randamentul lunar de captare, - ;

El,i – energia obtinuță în luna de calcul i, kWh;

Einc,i – energia totala incidenta ȋn luna de calcul i, kWh;

Etot – energia totală anuală, kWh.

În prima etapă se stabilesc parametrii de instalare ai sistemului și se calculează radiația solară

corespunzătoare acesteia. Astfel se extrag o serie de informații constructive cum sunt unghiurile

de înclinare și azimut funcție de axa Sud – Nord respectiv locația în care se află obiectivul analizat.

Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea SUD –

fcap, conform Anexei 1 (capitol 4.2), pentru fiecare lună din an.

În a doua etapă se realizează evaluarea sistemului instalat, ce permite captarea, transformarea

energiei solare în energie electrică și conversia în tensiune utilă consumatorilor de curent

alternativ. Astfel se extrag numărul de panouri fotovoltaice montate în obiectivul evaluat şi o serie

de date despre panourile fotovoltaice, cum sunt puterea maximă și suprafața echivalentă (fără rama

metalică), randamentul inverterului pentru conversia în tensiune alternativă extras din foile de

catalog aferente, cât și informații cu privire la radiația solară incidentă în plan orizontal pentru

locația corespunzătoare din anexa cu date climatice. Se stabilește, factorul de corecție funcție de

orientarea panoului în plan vertical și față de axa Sud – Nord, randamentul panoului solar în funcție

de temperatură.

Evaluarea eficienței captatoarelor fotovoltaice s-a realizat ținând seama de puterea maximă pe care

o are panoul pentru o radiație incidentă pe planul înclinat de 1000 W/m 2. Aceasta putere este

puterea totală disponibilă la bornele captatorului solar, evaluarea efcienței panoului făcându-se

ținând seama de suprafața de captare echivalentă (fără rama de fixare).

Valori recomandate ale parametrilor implicați în relațiile metodei

Factorul de corecție a intensității globale a radiației solare (tabel 4.5) funcție de unghiul de

înclinare al captatorilor solari - I și unghiul de deviere față de direcția cardinală SUD - A. De

exemplu pentru : I = 45o și A = 0o.

Tabel 4.5. Factorul de corecție a intensității globale a radiației solare

Luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

fcap 1.76 1.45 1.25 1.05 0.94 0.88

Luna iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

fcap 0.9 1.03 1.22 1.45 1.62 1.67

Valorile intensității solare în plan înclinat se pot calcula folosind modele validate de calcul, cum

ar fi Klein and Theilacker  (Duffie and Beckman, 1991). Aceste modele sunt integrate în diverse

programe de calcul recunoscute internațional (RETSCREEN, TRNSYS, DesignBuilder).

353

4.5.2. Metoda lunară

Etapizarea calculelor este următoarea:

Figura 4.21 Schema etapelor metodei lunare

Etapa 1: Preluarea datelor de sistem

a. Se identifică numărul captatoarelor solare fotovoltaice instalate, N

p;

b. Se stabilește unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, i;

c. Se stabilește unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar

față de orientarea Sud, a;

d. Se stabilește factorul de putere de vârf din anexa A3;

e. Se stabilește din prospect suprafața echivalentă de captare a panoului, Apanou;

f. Se stabilește puterea maximă a panoului solar, P max,1000, (W), din datele de catalog sau

cu: Pmax,1000 = I1000kpkApanou; (vezi anexa A3)

g. Se stabileste din prospect randamentul invertorului, ηinv; dacă nu este disponibil se alege

0,95;

Etapa 2: Selectarea datelor de calcul pentru evaluare

a. Se selectează coeficienții de corecție în funcție de cele două unghiuri de înclinare

respectiv orientare față de axa Sud – Nord, conform tabelului din paragraful referitor la

valorile recomandate;

b. Se selectează randamentul captatorului în funcție de temperatura din anexa A2, ηt;

c. Se completează tabelul corespunzător locației, cu valorile radiației solare lunare în plan

orizontal aferent.

Etapa 3: Calculul energiei captate

a. Se calculează suprafața totală instalată utilizând suprafața echivalentă a panoului, Apanou

și numărul de panouri instalate, m2:

Metoda lunară de evaluare a energiei

captate de un captator fotovoltaic

Etapa 1:

Preluarea datelor de sistem

Etapa 2:

Selectarea datelor de calcul

Etapa 3:

Calculul energiei captate

354

𝐴௧௢௧ = 𝑁௣ ∙ 𝐴௣௔௡௢௨    (4.160)

b. Se stabilește eficiența panoului fotovoltaic, εPV:

𝜀௉௏ =

௉೘ೌೣ ,భబబబ /஺ ೛ೌ೙೚ೠ

ூభబబబ

(4.161)

c. Se stabilește luna de calcul, numărul de zile aferent și radiația totală în plan orizontal

din (anexa de date climatice) și se calculează energia totală lunară (kWh/lună):

𝐸௟,௜ =

ଵ

ଵ଴଴଴ ∙ 24 ∙ 𝑁௭௟ ∙ 𝐴௧௢௧ ∙ 𝐼ை,௜ ∙ 𝑓௖௔௣ ∙ 𝜂௧ ∙ 𝜂௜௡௩ ∙ 𝜀௉௏    (4.162)

Calculul se realizează pentru toate lunile anului.

d. Se însumează energiile obținute lună de lună, calculându-se astfel energia totală anuală

realizată, (kWh/an):

(4.163)

e. Se calculează energia totală lunară incidentă pe suprafața de captare:

𝐸௜௡௖,௜ =

ூ೚,೔ ∙௙೎ೌ೛ ∙஺ ೟೚೟ ∙ଶସ ∙ே ೥೗

ଵ଴଴଴   (4.164)

f. Pentru obținerea unui randament de captare lunar, se raportează energia lunară obținută

(relaţia 4.162) la energia lunară incidentă pe suprafața de captare.

𝜂௖௔௣௧௔௥௘ ,௜ =

𝐸𝑙,𝑖

ா ೔೙೎ ,೔

(4.165)

4.5.3. Exemplu de calcul

Tabel 4.6. Valorile parametrilor de intrare de calcul, ale panourilor fotovoltaice instalate

I 45  Zona PV1  Loc Bucuresti

A Sud  N p 3  η inv 0,97

Tabel 4.7. Valorile parametrilor calculați conform metodei lunare

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

IT, Oriz

(W/m2) 49,6 85,0 124,8 167,2 205,6 233,5 200,8 233,2 175,5 114,2 54,2 41,3

fcap (-) 1.76 1.45 1.25 1.05 0.94 0.88 0.9 1.03 1.22 1.45 1.62 1.67

IT,(W/m2)

Inclinat  87.3 123.3 156.0 175.6 193.3 205.5 180.7 240.2 214.1 165.6 87.8 69

NRzi (zi/luna) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Pmax, 1000 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

355

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Apanou [m2] 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Atot [m2] 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

εPV [-] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

ηt  [-] 0,90 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,85 0,90 0,90

ηinv [-] 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Einc,i

[kWh/luna] 109.1 139.1 195 212.4 241.6 248.6 225.9 300.2 259 207 106.2 86.2

El,i

[kWh/luna 14.3 18.2 24.1 24.7 28.1 28.9 26.3 34.9 30.2 25.6 13.9 11.3

Figura 4.22. Energia incidentă, energia totală lunară livrată şi randamentul de captare

Anexa A2, informativă

Valori informative ale randamentului, t, în funcție de temperatura exterioară

Ian. Feb Mar Apr Mai Iun. Iul. Aug  Sep Oct.  Nov Dec

Monocristalin 0.90 0.90 0.85  0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.85 0.90 0.90

Policristalin

Amorf

Anexa A3, informativă (sursa SR EN 15316-4-3)

Valori informative ale factorului de putere de vârf, kpk

Tip modul fotovoltaic -

Siliciu monocristalin 0,15 ÷ 0,20

Siliciu policristalin 0,12 ÷ 0,18

Strat subțire de siliciu amorf 0,04 ÷ 0,10

Alte straturi subțiri 0,035

Strat subțire de diseleniură de cupru-galiu-indiu 0,105

Strat subțire de telurură de cadmiu 0,095

a Cu o densitate a celulelor fotovoltaice de minim de 80%.

356

4.6. Centrale eoliene (sursa – SR EN 15316-4-10)

4.6.1. Descrierea metodei de calcul

Pentru determinarea energiei electrice produse de WPS (wind power systems) se aplică procedura

de calcul prezentată în standardul SR EN 15316-4-10.

Metoda de calcul este valabilă doar pentru sistemele WPS cu puterea mai mică de 75 kW (adică

sisteme de putere mică, utilizate în clădiri civile sau pentru producție locală). Sursa este de tip

ONSITE (în/lângă/pe clădire) sau NEARBY (la o distanță care permite alimentarea direct din acel

sistem).

Există 3 clase de centrale eoliene cu puterea mai mică de 75 kW, caracteristicile tehnice uzuale

fiind prezentate în tabelul 4.8.

Tabel 4.8 Clase de centrale eoliene de puteri mici

TIP

EOLIANĂ

Aria rotorului Puterea

turbinei

Diametrul

rotorului

Înalțimea tipică a

hub-ului

ARotor P WPS D Rotor h2

m2 kW m m

S 40 - 200 ≤ 75 7 - 16 20 - 50

XS 3,5 - 40 ≤ 40 2,1 - 7 12 - 30

Micro ≤ 3,5 ≤ 1 ≤ 2,1 6 - 20

Mărimile pe baza cărora se determină energia produsă cu centralele eoliene sunt:

Tabel 4.9. Mărimi de calcul conform procedurii din SR EN 15316-4-10

INPUTS (marimi de calcul) Simbol UM

Viteza de referință la înălțimea de referință h1 v1 m/sec

Numărul de zile din lună dmth d

Aria rotorului ARotor m2

Diametrul rotorului DRotor m

Înălțimea hub-ului h2 m

Factor de calcul dependent de h α -

Se determină productia lunară netă de energie electrică (luna i) Q f,prod,WPS,i, kWh, cu formula

(4.166) următoare:

(4.166)

în care

PWPS,WK,n  puterea turbinei (WPS) în clasa n de viteză a vântului, în W

tWK,n durata medie a frecvenței în clasa n de viteză a vântului, în h

357

Puterea turbinei depinde de randamentul mediu global al turbinei și puterea vântului:

(4.167)

în care:

(4.168)

Iar:

(4.169)

Mărimile care intervin în relațiile (4.167...169) sunt indicate mai jos.

Timpul (în ore) mediu de funcționare/luna aferent clasei n se determină astfel:

(4.170)

în care:

(4.171)

unde:

c

p,Betz  coeficientul de putere Betz (limita Betz) care reprezintă limita maximă

teoretică a unei turbine de a extrage putere electrică dintr-un curent de aer;

dacă v2=1/3v1, atunci cp,Betz=16/27=59% (eficiența teoretică maximă a unei

turbinei eoliene)

ηRotor  eficiența rotorului

ηGearing eficiența mecanismului de transmisie (= approx. 98%)

ηGenerator eficiența generatorului (între 96 si 98%)

ηElectronics eficiența componentelor electronice

ρ  densitatea aerului, în kg/m3

ARotor  aria rotorului, în m2

vWK viteza medie a vântului caracteristică unei clase de viteze, în m/s (4…16m/s)

358

Factorul de scară (Waloddi) Weibull se determină cu relațiile (4.172-173) astfel:

(4.172)

(4.173)

4.6.2. Exemplu de calcul

Se consideră o centrală eoliană cu caracteristicile de mai jos:

Aria rotorului ARotor =38,48 m 2

Diametrul rotorului DRotor =7 m

Înălțimea de montare ax hub h 2 =30 m

Viteza de referință a vântului

v1 =8 m/sec

la h1 =10 m

α =0,14 -

Număr de zile pe lună dmth  =30  zile

k = 2 (factor forma Weibull)

 = 1,225  kg/m3

cp,Betz = 21%

Eficienta rotor, ηrotor = 97%

Eficienta transmisiei, ηgearing = 98%

Eficienta generator, ηgenerator = 96%

Eficienta componente electronice,

ηeletronics = 97%

Se calculează cu formulele (4.168), (4.172) și (4.173):

fmean-power = 0.186

WS (factor scara Weibull) = 10,53

f (vWK)  frecvența vitezei vântului în clasa de viteză a vântului respectivă, în %

vWK viteza medie a vântului pentru o clasă de viteză a vântului, în m/s

WS  factorul de scară (Waloddi) Weibull, în m/s

k  factorul de formă Weibull, adimensional

v1  viteza de referință la înălțimea de referință h 1, în m/s

v2  viteza medie a vântului la înălțimea h 2, în m/s

h1  înălțimea de referință (uzual 10 m), în m

h2 înălțimea hub-ului, în m

α  exponentul de calcul alocat înălțimii h

359

Viteza medie a vântului, v2 =9,33 m/s

Se ține cont că centrala eoliană funcționează din considerente constructive și economice doar

pentru viteze ale vântului între 4 și 16 m/s.

Tabel 4.10 Exemplu de calcul pentru determinarea energiei produse cu o centrală eoliană

Producția de energie electrică prin utilizarea centralei eoliene este:

Qf;prod;WPS,I=2801,55 kWh/lună.

360

CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ

ENERGETICĂ

Conținutul acestui capitol s-a realizat în conformitate cu următoarele documente:

 SR EN ISO 52000-1– Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea

1: Cadru general şi metode.

 SR CEN ISO/TR 52000-2 – Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC.

Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52000-1.

 SR EN ISO 52003-1 – Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori, cerinţe, evaluare şi

certificate. Partea 1: Aspecte generale şi aplicarea la performanţa energetică globală.

 SR CEN ISO/TR 52003-2 – Performanța energetică a clădirilor. Indicatori, cerințe și certificare.

Partea 2: Explicații și justificări pentru ISO 52003-1.

5.1.  Tipuri de certificate energetice și conținutul acestora, inclusiv anexele tehnice

Certificarea energetică a clădirilor presupune evaluarea performanțelor energetice (consum total

anual de energie primară) și de mediu (emisii echivalente totale anuale de CO 2) ale clădirii,

clasificarea energetică prin încadrarea în una din cele 8 (opt) clase de performanţă energetică şi

elaborarea certificatului de performanţă energetică.

Certificatele de performanță energetică (CPE) se vor completa în funcție de obiectivul evaluat. În

figura 5.1 se prezintă Certificatul de Performanță Energetică caracteristic unei clădiri/unități de

clădire. Pentru un apartament se va completa Certificatul de Performanță Energetică din figura

5.2.

Notă: toate informațiile din CPE care apar scrise cu font roșu se vor adapta și particulariza funcție

de obiectiv (categoria clădirii/unității de clădire, zona climatică, datele auditorului etc.)

În conformitate cu Legea 372/2005 republicată, este obligatorie elaborarea certificatului de

performanţă energetică pentru:

a) clădirile sau unitățile de clădire din categoriile locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe,

birouri, clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, construcţii destinate activităţilor

sportive, clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (unde

sunt obligatoriu de respectat anumite condiții de confort termic, fiziologic, vizual sau de calitatea

aerului), care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore;

b) clădirile ocupate de o autoritate publică sau care sunt vizitate în mod frecvent de public, cu

o suprafață utilă totală de peste 250m2.

361

Fig. 5.1 Certificatul de performanță energetică pentru o clădire/unitate de clădire (pagina 1)

362

Fig. 5.2 Certificatul de performanță energetică pentru un apartament (pagina 1)

r e g r e g c o d c o d Certificat atestare seria/nr  XX/XXXXX

Categoria clădirii:

Aria de referinţă a pardoselii : m2

Coordonate GPS (lat x long):  Aria locuibilă a apartamentului: m2

Regim de înălţime: Volumul interior de referinţă al apart.: m3

≤  ... c1B c1B c1C c1D ... c1E c1E ... c1F c1F c1G > c1G

≤  ... c2B c2C c2D c2D ... c2E c2E ... c2F c2F c2G > c2G

≤  ... c3B c3B c3C c3C c3D c3E ... c3F c3F c3G > c3G

≤ c4B c4C c4C c4D c4D ... c4E c4E ... c4F c4F c4G > c4G

≤  ... c5B c5B c5C c5C c5D c5D ... c5E c5E ... c5F > c5G

*   valori calculate

** t/e=termic/electric

Semnătura și ștampila auditorului

CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ

I sau II

categoria Anul construirii/renovării majore:

elaborat în conformitate cu Metodologia de Calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor, Mc001

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE ȘI A AUDITORULUI ENERGETIC

CPE numărul valabil 10 ani până la zz/ll/aaaa Nume & prenume auditor energetic Auditor energetic

/ dacă nu apar intervenţii majore gradul

Adresa clădirii:  ...............................................

DATE PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT

AAAA

zzz,z

xxx,x

xxxxx

.......................... adresa ......................................

versiunea .........

PERFORMANŢA ENERGETICĂ CALCULATĂ

[kWh/m²,an - energie primară totală]

NIVEL CALCULAT DE EMISII ECHIVALENTE CO2

[kgCO2/m²,an]

Performanţă energetică ridicată Nivel de poluare scăzut

ll,lllll x LL,LLLLL

regim înălțime

Scopul elaborării CPE:     Vânz/Închir/ Recepție/Inf  Program de calcul utilizat: .............

Performanţă energetică scăzută Nivel de poluare ridicat

Consum specific anual total

de energie [kWh/m2,an] *

finală-t/e** Indice de emisii echivalent CO2

[kgCO2/m²,an] *primară Xxx,x

Xx,x Xx,x Xxx,x

Xxx,x Xxx,x Xxx,x Xxx,x Xxx,x Xxx,x

Consum specific anual de energie din

surse regenerabile [kWh/m²an] *

Solar termic Solar electric Pompe căldură Biomasă Alt tip SRE Total SRE

c1A ... ...

Tip sistem instalaţie

clădire reală

Clasă energetică / Consum specific anual de energie primară per utilitate [kWh/m²,an] *

A+ A B C D E F G

consum încÎncălzire c1A

COD UNIC GENERAT DIN BAZA NAȚIONALĂ  DE CPE

Iluminat c5A c5A ... ...

Ventilare mecanică c4A ... ...

*** numărul de ore dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim

liber, pe durata verii = ............ h (este 0 dacă se calculează consumul de răcire)

consum acc

consum răc

consum vm

consum il

...

Răcire *** c3A c3A ... ... ...

Apă caldă de consum c2A c2A ... ...

... 323 B

... 459 C

... 648 D

... 916

... 229 A

1296

G

323

229

162

459

648

xxx ... xxxx

B

167

...

> >

<

B... B

... C

... D

... E

F

... A

G

...

˃

>

< 35

277

≤ A +xx

xx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxxx

≤ +yy A

... Ayy yyy

... Byyy yyy

... Cyyy yyy

... Dyyy yyy

... Eyyy yyy

yyy ... yyy F

G˃ yyy

A

C FOTO

CLĂDIRE

max.

300x300dpi

B

D E

F

G

363

În cazul în care o clădire/unitate de clădire vândută sau închiriată se află în diferite stadii de

execuție (stadiu precizat conform procesului verbal de recepție parțială sau în procesul-verbal

de constatare privind stadiul realizării construcției, emise în scopul înscrierii dreptului de

proprietate asupra acesteia în cartea funciară, în sensul Legii cadastrului și a publicității

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare), investitorul/

proprietarul/administratorul va pune la dispoziția cumpărătorului/chiriașului informații

(cuprinse în documentația tehnică) în vederea evaluării performanței energetice a

clădirii/unității de clădire. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de execuție, pentru recepție, este

obligatorie emiterea, pe baza datelor tehnice reale ale clădirii și instalațiilor aferente, a

certificatului de performanță energetică și prezentarea acestuia conform prevederilor Legii

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

Elaborarea certificatului de performanţă energetică (CPE) al unei clădiri/unități de clădire sau

apartament, presupune parcurgerea următoarelor etape:

- evaluarea performanţei energetice a clădirii reale (unității de clădire sau apartamentului), în

condiţii normate de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale ansamblului construcţie și

instalaţiile aferente (luând în considerare numai consumurile sistemelor de instalații de

încălzire, răcire, ventilare, preparare/furnizare a apei calde de consum și iluminat), calculând

estimativ

i. consumul anual specific de energie finală (la nivelul sursei de energie a clădirii sau

la nivelul racordului la sistemul centralizat cu alimentare cu energie), exprimat în

[kWh/m²an],

ii. consum anual specific de energie primară, exprimat în [kWh/m²an],

iii. consum anual specific de energie primară din surse regenerabile, exprimat în

[kWh/m²an],

iv. indicatorul de emisii echivalente de CO2, exprimat în [kgCO2/m²an];

- selectarea sau evaluarea performanţelor energetice ale clădirii de referinţă aferentă

clădirii/unității de clădire reale (exclusiv apartamente);

- încadrarea clădirii reale și respectiv de referință, într-una din cele 8 (opt) clase de

performanţă energetică și într-una din cele 8 clase de poluare (performanță privind protejarea

mediului);

- enunțarea soluțiilor de creștere a performanței energetice și a celor de protejare a mediului,

inclusiv a recomandărilor pentru îmbunătățirea nivelului optim din punctul de vedere al

costurilor sau a rentabilității performanței energetice a unei clădiri sau a unei unități de

clădire/apartament, cu excepția cazului în care nu există un potențial rezonabil pentru o astfel

de îmbunătățire comparativ cu cerințele de performanță energetică în vigoare; recomandările

cuprinse în certificatul de performanță energetică trebuie să fie fezabile, din punct de vedere

tehnico-economic, pentru clădirea/unitatea de clădire respectivă și includ estimarea în ceea

ce privește durata perioadelor de amortizare sau raportul costuri-beneficii pe durata normată

de funcționare; CPE include și informații mai detaliate, cum ar fi rentabilitatea

recomandărilor formulate în certificatul de performanță energetică (evaluarea rentabilității

se bazează pe o serie de ipoteze standard, precum estimarea cantității de energie economisită,

a prețurilor energiei vizate și estimarea preliminară a costurilor), pașii care trebuie urmați

pentru a pune în practică aceste recomandări, inclusiv detalii privind stimulentele financiare

sau de altă natură și posibilitățile de finanțare;

- completarea anexelor tehnice la certificatul de performanță energetică.

364

Codurile RGB obligatorii ale culorilor utilizate la elaborarea CPE sunt următoarele:

Tabel 5.1 Codurile RGB ale culorilor utilizate obligatoriu într-un CPE

 pentru clasele de performanță energetică

R:0 G:155

B:0

R:50 G:200

B:50

R:0 G:255

B:0

R:255 G:255

B:0

R:250 G:155

B:0

R:255 G:100

B:0

R:255 G:65

B:0

R:255 G:0

B:0

 pentru clasele de performanță de mediu

R:0 G:0

B:255

R:50 G:100

B:255

R:0 G:155

B:255

R:155 G:210

B:255

R:190 G:190

B:190

R:150 G:150

B:150

R:100 G:100

B:100

R:51 G:51

B:51

Certificatul de performanță se elaborează pe un format A4, păstrând marginile libere de 0,5cm

sus și jos, și respectiv de 1,75cm în părțile laterale, stânga și dreapta. Codul de bare pentru

securizarea CPE se va plasa la partea inferioară a certificatului, aliniat la stânga. Înălțimea

codului de bare este de 0,5 cm. Fiecare pagină a CPE, inclusiv toate paginile anexelor tehnice

vor fi semnate și stampilate de auditorul energetic. Se pot utiliza însemne distincte de mici

dimensiuni ale unor asociații profesionale sau furnizori de softuri specializate și validate de

calcul (ex. timbre holografice sau logo-uri cu latura sau diametrul de cel mult 5mm), care se

vor plasa în zona de semnare și stampilare a CPE, doar pe pagina 1.

Fiecare certificat de performanţă energetică realizat conţine informaţii tehnice privind

clădirea/unitatea de clădire/apartamentul şi sistemele de instalații aferente acesteia, în

conformitate cu datele prezentate mai jos.

5.1.1. Detalierea conținutului CPE (pagina 1); date privind evaluarea performanţei

energetice a clădirii/unității de clădire/apartamentului

Pagina 1 a certificatului de performanță energetică include, conform reperelor A...G din figurile

5.1 și respectiv 5.2, informațiile prezentate în continuare.

A. Titulatura: “Certificat de performanţă energetică” şi sistemul de certificare utilizat

(reglementarea tehnică aplicabilă – Metodologia de calcul al performanţei energetice a

clădirilor, indicativ Mc001).

B. Date de identificare ale certificatului de performanţă energetică și ale auditorului energetic

pentru clădiri

Numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică este compus din 12 cifre

împărţite în două grupe separate cu ”/” și având următoarea semnificaţie:

- şase cifre care reprezintă numărul de ordine/înregistrare al certificatului de performanţă

energetică din registrul auditorului energetic.

- şase cifre reprezentând codul poştal al străzii/localităţii pe teritoriul căreia este situată

clădirea.

Odată cu înregistrarea automată a certificatelor de performanță energetică într-o baza națională

de date, auditorii energetici vor completa pentru fiecare CPE elaborat, un cod unic generat

365

autormat, aferent fiecărui certificat energetic înregistrat. Certificatele de performanță energetică

fără codul unic de înregistrare indicat nu sunt valabile și este interzisă utilizarea lor de către

proprietarii/administratorii/beneficiarii/dezvoltatorii clădirilor/unităților de clădire/ apartamen-

telor.

Modificări ale informațiilor dintr-un certificat de performanță deja înregistrat în baza națională

de certificate energetice, pentru care s-a emis deja codul unic de bare, se vor putea opera doar

de către auditorul energetic elaborator, fără modificarea codului unic de înregistrare.

În certificatul de performanță energetică se completează și data până la care acesta este valabil,

în lipsa intervențiilor majore asupra anvelopei clădirii sau instalațiilor aferente.

Identificarea auditorului energetic constă în completarea:

- seriei și numărului certificatului de atestare al auditorului energetic pentru clădiri;

- numelui şi prenumelui auditorului energetic pentru clădiri (persoana care răspunde de

raportul de evaluare a consumului de energie al unui obiectiv evaluat şi de elaborarea

certificatului de performanţă energetică), așa cum acesta este identificat și în certificatul de

atestare;

- gradul (I sau II), conform certificatului de atestare.

C. Date privind obiectivul evaluat energetic, scopul elaborării și programul de calcul utilizat

(dacă este cazul)

- Adresa - stradă, număr, oraş şi judeţ/sector

- Regimul de înălţime al clădirii (ex. S + P + 4)

- Anul sau perioada construirii/renovării majore (ex. 1984 sau 1984-85)

- Categoria de clădire

- Dacă clădirea este sau nu NZEB (DA/NU)

- Coordonatele geografice GPS (latitudine x  longitudine, în grade urmate de 4 zecimale)

- Aria de referință a pardoselii, definită conform acestei reglementări

- Ariile utilă și desfășurată ale clădirii, [m²] (definite conform Legii Locuinței nr. 114/1996,

cu modificările și completările ulterioare și respectiv Standardului 4908-85 Arii și volume

convenționale)

- Volumul de referință, [m3]

- O poză caracteristică clădirii certificate.

Notă: ariile se exprimă în m2 cu o zecimală iar volumele în m3 fără zecimală.

Scopul elaborării CPE poate fi:

 vânzare, închiriere sau recepționarea la finalizarea lucrărilor, sau

 spre informare (orice alt caz care nu presupune vânzare, închiriere sau recepție la

finalizarea lucrărilor).

Pentru fiecare obiectiv evaluat, pentru stabilirea ipotezelor de certificare energetică sunt utilizați

anumiți indicatori. Denumirea acestora este prezentată în tabelul 5.2 iar semnificația lor în

următoarele paragrafe.

Tabelul 5.2 Indicatorii obiectivului evaluat

366

Descriere

Categoria de clădire

Categoria de spațiu

Tipul de obiectiv

Tipul de aplicație

Tipul de evaluare a PEC

Tipul de combinație de utilități ale clădirii

C.1. Categoria clădirii

Tipurile de categorii ale clădirilor sunt prevăzute la art. 6 alin. (1), Legea nr. 372/2005

republicată, iar identificatorii corespunzători sunt prezentați în tabelul B.4 din SR EN ISO

52000-1.

C.2. Categoria de spațiu

Diferențierea categoriilor de spațiu de categoriile de clădiri se va realiza în conformitate cu

tabelul B.7 din SR EN ISO 52000-1. Pentru fiecare categorie de spațiu trebuie să se specifice

un set de condiții de utilizare, specificate în M1-6  (temperatura setată, cerințele de ventilare și

iluminat, necesarul de apă caldă de consum etc.). Este posibil ca lista categoriilor de spațiu să

fie identică cu lista categoriilor de clădire.

C.3. Tipul obiectivului evaluat

Tipuri de obiective evaluate din punctul de vedere al performanței energetice sunt redate în

tabelul 5.3 (tabelul B.3 din SR EN ISO 52000-1):

Tabelul 5.3 Tipuri de obiective evaluate

Clădire întreagă

Unitate de clădire

Parte de clădire (căreia îi lipsesc unul sau mai multe aspecte ale unei clădiri complete

sau ale unei unități de clădire) - cazul clădirilor nefinalizate și vândute (se prezintă

date despre clădire/unitate de clădire în format tabelar și grafic, urmărind eventual

exact formatul CPE)

Proiectare clădire nouă (raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri

cu consum de energie aproape egal cu zero)

Clădire existentă după execuție (fără date de exploatare de lungă durată)

Clădire existentă după renovare (fără date de exploatare de lungă durată)

Extindere clădire existentă (fără date de exploatare de lungă durată)

Clădire existentă în exploatare

Clădire rezidențială

Clădire nerezidențială

Clădire publică de mari dimensiuni

Altele

C.4. Tipul aplicației

367

Cazurile de elaborare a certificatului energetic al clădirii sunt redate în Legea nr. 372/2005

republicată, articolul 18, iar identificatorii corespunzători în tabelul B.8 din SR EN ISO 52000-

1.

C.5. Tipul evaluării performanței energetice a clădirii/unității de clădire (PEC)

Cazurile posibile de evaluare a PEC conform reglementării Mc001 sunt redate în tabelul 5.4

(selecție conform tabelului B.9 din SR EN ISO 52000-1).

Tabelul 5.4 Tipuri de evaluare PEC

Descriere  Comentarii

Calculată, de proiectare Rezultă PEC de proiectare

Calculată, după execuție/renovare Rezultă PEC după execuție

Calculată, reală Nu intră sub incidența Mc001

Calculată, adaptată Nu intră sub incidența Mc001

D. În funcție de consumul total anual specific de energie primară, exprimat în kWh/(m²,an),

pentru clădirea/unitatea de clădire reală și cea de referință, se indică clasa energetică în care se

încadrează atât obiectivul real evaluat cât și cel de referință; consumurile de energie finală și

primară, sunt determinate conform capitolelor 2, 3, 4 și 5.4.

În cazul apartamentelor, noțiunea de clădire de referință își pierde sensul.

E. În funcție de valoarea indicelui specific echivalent de emisii de CO 2, calculat conform 5.4

prin conversia energiei primare totale consumate, și exprimat în kgCO 2/(m²,an), se stabilește

clasa de mediu în care se va încadra obiectivul analizat (clădire/unitate de clădire/apartament).

F. Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile exprimat în kWh/(m2 an),

determinat conform capitolului 4. În categoria ”alt tip SRE” intră centralele eoliene, biomasa și

biocombustibilii, componenta regenerabilă din Sistemul Electroenergetic Național (SEN).

G. Consumurile specifice de energie primară defalcate pe fiecare tip de instalație din clădire,

determinate conform capitolelor 2 și 3, respectiv 5.4.

5.1.2. Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii/unității de

clădire/apartamentului (ANEXA 1 la CPE)

Anexa 1 a certificatului de performanță energetică cuprinde lista recomandărilor de reducere a

consumurilor de energie ale clădirii (unității de clădire sau apartamentului), cu estimarea

economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice, inclusiv

precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum rentabilitatea recomandărilor

formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor,

stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare. Fiecare pagină a acestei

anexe se va marca la partea inferioară cu numărul de înregistrare a certificatului de performanță

368

energetică în registrul auditorului energetic elaborator, și se va semna și ștampila de către

acesta.

RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

1. Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii/unității de clădire/apartamentului ( auditorul

energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul

certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi

soluții adaptate obiectivului certificat):

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de

reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă

prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea

minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a planșeelor în contact cu exteriorul/a plăcilor pe sol

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă, dacă există, peste valoarea

minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare

higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului

interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare

pe timpul verii

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate

obiectivului certificat)

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii/unității de clădire/apartamentului

(auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru

obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista

adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și

eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și

eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate

în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul

neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

369

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică

sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de

dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele

sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de

consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru

încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt

uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar

echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar

echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a

clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer,

recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate

obiectivului certificat)

3. Măsuri conexe (fără corespondent în etapele de calcul energetic) în vederea creşterii

performanţei energetice a obiectivului certificat:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii

energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind

motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu

cât și la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare

termică în cazul renovării energetice a clădirii

370

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de

energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este

cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care

să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate

obiectivului certificat)

B - Măsuri locale pentru reducerea consumurilor de energie

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire,

ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze

căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

echilibrarea aeraulică a reţelei de distribuție a aerului

corectarea setărilor parametrilor de funcționare automată a echipamentelor

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate

clădirii certificate)

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței

energetice:

< 1000 Eur

[1000-10000) Eur

[10000-25000) Eur

[25000-50000) Eur

[50000-100000) Eur

≥ 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

[10-20)%

[20-30)%

[30-40)%

[40-60)%

≥ 60%

382

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an     [1-3) ani    [3-7) ani

[7-10) ani    ≥ 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței

energetice și a celei de mediu:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu etapele adaptate clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu stimulentele financiare și posibilitățile de

finanțare  valabile în cazul clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

5.1.3.  Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectivului

evaluat (ANEXA 2-anexa tehnică a CPE) – cazul clădirilor/unităților de clădire

Această anexă se poate comprima de către fiecare auditor energetic în parte astfel încât:

 să fie oferite beneficiarilor toate tipurile de informații tehnice precizate în continuare,

pentru fiecare clădire/unitate de clădire certificată, ținând cont de realitatea din teren și de

sistemele de instalații cu care acestea sunt echipate;

 să poată fi optimizat numărul total de pagini al anexei, adaptată fiecărui caz analizat în

parte.

Fiecare pagină a acestei anexe se va marca la partea inferioară cu numărul de înregistrare a

certificatului de performanță energetică în registrul auditorului energetic elaborator, și se va semna

și ștampila de către acesta.

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

A. DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

 Tipul clădirii  existentă  nouă finalizată   existentă nefinalizată

 Anul construcţiei/ultimei renovări majore: .................

 Categoria clădirii:

(rămâne/rămân activă/active în anexa 2 finală la CPE doar categoria/categoriile bifate de

auditorul energetic, inclusiv subcategoriile, restul câmpurilor putând devenind ”ascunse”)

Clădire rezidențială  casă individuală

casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

383

cămin / internat

alt tip, precizați ................................

Clădire de învățământ   grădiniţă

şcoală /liceu/colegiu

învăţământ superior

alt tip, precizați ................................

Clădire de birouri   birouri

sediu al administraţiei publice centrale

sediu al administraţiei publice locale

unitate bancară sau de asigurări

oficiu de poştă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sănătate   spital

policlinică, dispensar

cabinet medical

farmacie, laborator

centru de îngrijire

creșă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru turism  hotel/motel

restaurant

cabană turistică, pensiune

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sport  sală de sport, agrement

bazin de înot

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru comerţ   magazin comercial mic (< 120 m²)

magazin mare (super/hyper market, mall)

depozit comercial

alt tip, precizați ................................

Alte tipuri de clădiri  clădire pentru cultură (bibliotecă, teatru, cinematograf,

muzeu, casă/cămin de cultură)

depozit

alte clădiri cu ocupare umană

384

Zona climatică în care este amplasată clădirea I II III IV V

Zona eoliană în care este amplasată clădirea I II III IV

Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol,

Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează

numărul acestora unde e cazul)

S D Mez P E M/P

(nr)     (nr)

 Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie   pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat    stâlpi şi grinzi

structura de lemn    structură metalică

structuri din panouri mari    alt tip, precizați ................................

 Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice şi suprafeţele de referință

ale pardoselilor acestora:

Tip apart/

destinație

unitate/zonă

Aria de referință a unui

apart/unitate/zonă termică

ZTC sau ZTU [m²]

Număr de

apartamente/unități/

zone termice similare

Aria de referință a

pardoselii/tip [m²]

Apart x camere

Birou

Depozit

...

ZTC 1/ZTU 1

...

TOTAL

 Aria de referință totală a pardoselii clădirii sau a unității de clădire:                           m 2

 Volumul interior de referință V, al clădirii/unității de clădire:                           m³

 Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

Tip element de

construcţie

Rezistenţa termică medie

corectată, calculată [m²K/W]

Rezistenţa termică corectată,

normată [m²K/W] Aria [m²]

1 2 3 4

PE 1

PE 2

FE

UE

TE

Sb (planșeu

peste subsol)

CS (perete al

casei scării)

...

Aria totală a anvelopei, SE [m²]

 Factorul de formă al clădirii, SE /V:                         m -1

385

 Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a

emisiilor specifice anuale echivalente de CO2 [kgCO2/m²,an]

Tip sistem de

instalații

Clădirea reală Clădirea de referință

Consum specific

energie finală/

primară

Emisii specifice

anuale

echivalente CO2

Clasa de

performanță

energetică

Consum specific

energie primară

Emisii specifice

anuale

echivalente CO2

1 Încălzire

2 Apă caldă

de consum

3 Răcire

4 Ventilare

mecanică

5 Iluminat

TOTAL/CLASA

 Numărul normat de persoane din clădire/unitatea de clădire:                      pers.

B. DATE PRIVIND SISTEMUL INTERIOR DE ÎNCĂLZIRE

 Existența instalației de încălzire

Da, funcțională     Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametrii de confort termic

 Sursa existentă de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursă proprie (centrala individuală, combustibil .......................)

Sursă electrică         centrală   convectoare   radiatoare    aeroterme

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic     local    central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

 Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

- Numărul sobelor / combustibilul utilizat

Încălzire cu corpuri statice    individuală     centrală

Tip corp static

Număr corpuri statice [buc] Puterea termică nominală [kW]

pentru temperatura tur/retur agent

termic/temperatura interioară de

…/… / … grdC

Zona

în spaţiul

locuit/de

lucru/ zona

în spaţiile

comune

...

TOTAL

Încălzire cu alte aparate independente, tip

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire prin radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

386

Există apartamente debranşate în condominiu

Nu există apartamente debranşate în condominiu

 Tip distribuţie a agentului termic de încălzire

inferioară   superioară   mixtă

 Necesarul de căldură de calcul (sarcina termică necesară)                     kW

 Necesarul de energie pentru umidificare                        kW

 Puterea termică instalată totală pentru încălzire            /          kW (termic/electric)

[se completează în tabel – pe zone distincte, dacă e cazul]

 Racord la sursa centralizată de căldură:    racord unic    multiplu      puncte

- diametru nominal:              mm

- disponibil de presiune (nominal):            mmCA

 Contor de căldură  există (cu/fără viză metrologică)

nu există   nu este cazul

 Repartitoare de costuri  există (cu/fără viză metrologică)

nu există   nu este cazul

 Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură  la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice   nu există   nu este cazul

 Lungimea conductelor de agent termic amplasate în spaţii neîncălzite               m

Codul spațiului neîncălzit ZU1 ZU1 ZU2 ...

Diametru tronson  [mm]

Lungime tronson   [m]

 Debitul nominal total de agent termic pentru încălzire               l/h

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire]

Zona Zi de lucru Noaptea Zi de weekend ....

Programul (h)

Temperatura

interioară (grdC)

 Date privind instalaţia de încălzire cu planşeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonele ...:

- Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:               m²

- Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (apă caldă)

Lungime [m]

 Date privind instalaţia de încălzire electrică cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

- Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare              ml / tip:

 Date privind instalaţia de încălzire cu tuburi radiante:

387

- Tip/putere tub radiant:            /      kW/tub (sau ml)

- Număr/lungime tuburi radiante:          /      m

 Date privind instalaţia de încălzire cu generatoare de aer cald:

- Tip/putere generator aer cald           /      kW/generator (sau ml)

- Număr/debit aer             /      m 3/h

 Alte informații privind instalația de încălzire:

C. DATE PRIVIND SISTEMUL PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

 Existența instalației de apă caldă de consum (acc)

Da, funcțională   Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea

necesarului de acc

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie (centrala individuală cu combustibil ...........

Sursă electrică

Centrală termică în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic     local    central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

 Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare (număr/volum)

Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)

Preparare locală pe plită

Alte echipamente de preparare acc

 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoare  [nr.] Cadă de baie [nr.]

Spălătoare [nr.] Rezervor WC [nr.]

Bideuri  [nr.] Masina de spalat vase [nr.]

Pisoare [nr.] Masina de spalat rufe [nr.]

Duş [nr.] ...... [nr.]

 Număr total de puncte de consum acc:

 Puterea termică necesară pentru prepararea acc                       kW

 Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc                      kW

 Racord la sursa centralizată cu căldură:      racord unic       multiplu:             puncte

- diametru nominal:                 mm

- necesar de presiune (nominal):                mmCA

 Conducta de recirculare a acc:

funcţională   există dar nu funcţionează   nu există

 Contor general de căldură pentru acc:

există     nu există      nu este cazul

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

nu există    parţial     peste tot

388

D. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

 Existența instalației de răcire/climatizare

Da, funcțională   Da, nefuncțională

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

 Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim

liber, pe durata verii:                         h

 Volumul de referință al zonei climatizate:                        m 3

 Gradul de ocupare al spaţiului răcit și programul de funcţionare al instalaţiei de

climatizare/răcire

Zona Zi de lucru Noaptea Zi de weekend ....

Programul [h]

Temperatura interioară [grdC]

Grad de ocupare zilnic/

săptămânal/lunar [m2/pers]

 Tip sursă de frig

Chiller cu condensator răcit cu aer  Chiller cu condensator răcit cu apă

Pompă reversibilă de căldură aer-apă  Pompă reversibilă de căldură apă-apă

Pompă reversibilă de căldură aer-aer  Pompă reversibilă de căldură apă-aer

Pompă reversibilă de căldură sol-apă  Instalaţie frigorifică cu absorbţie

Instalaţie monobloc  Sistem central de răcire cu unități tip Split

Altele (ex. dessicant cooling)

 Valoarea nominală medie a coeficientului de performanţă EER al sursei de răcire:

[se completează în tabel – în cazul existenţei mai multor aparate de climatizare]

 Contor de căldură  există (cu/fără viză metrologică)

nu există  nu este cazul

 Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură  la nivelul coloanelor

la nivelul aparatelor terminale   nu există   nu este cazul

 Spaţii climatizate cu destinaţii speciale:

Camere curate    Bucătărie mare  Piscină  Sală servere

Altele (precizați)

 Spaţiul climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)  Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:                                                                 [se menționează spațiile climatizate]

 Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare  Cu controlul umidităţii interioare

Cu control parţial al umidităţii interioare (ex. numai iarna)

389

 Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei și

reglării:

Instalaţie de climatizare apă-aer

- Numărul de conducte de apă caldă şi apă răcită:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)  instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă  instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare  instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

variabil  constant

1 conductă de aer (cald sau rece)  2 conducte de aer (cald şi rece)

Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

 Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

[se completează în tabel – pe zone distincte]

Număr de unități interioare              Număr de unități exterioare

Nu este cazul

 Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul):

Ecologic   Non-ecologic (se menționează codul)

 Sarcina de răcire (putere frigorifică):               kW

 Sarcina pentru dezumidificare (putere latentă):             kW

 Puterea frigorifică totală instalată în clădire:             kW

[se completează în tabel – pe zone distincte]

 Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor/zonelor de consum ?

da    nu

 Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:

E. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE VENTILARE MECANICĂ

 Existența instalației de ventilare mecanică

Da, funcțională     Da, nefuncțională

Nu, se ignoră consumul de energie electrică pentru clădiri rezidențiale, respectiv se impune un

consum virtual de energie electrică pentru clădiri nerezidențiale (conf. prevederi Mc001, cap. 5.3)

 Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/

asigurat de sistemul de ventilare mecanică din clădire:       /      m 3/h

 Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv naturală neorganizată    Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune   Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată   Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]

390

[se completează în tabel – pe zone distincte]

 Caracteristici ale instalației de ventilare:

reglare după de program de funcționare  acționare manuală simplă (pornit/oprit)

acționare cu temporizare     ventilatoare cu jaluzele reglate automat

 Există recuperator de căldură:

Da       Nu

Tip:

Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]:

 Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:

F. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE ILUMINAT

 Existența instalației de iluminat

Da, funcțională   Da, nefuncțională

Nu – se consideră sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual

 Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Funcționare on/off  Reglare manuală

Automat funcție de   nivelul de lumină naturală   senzori prezență

Alt tip, precizați

 Tipul sistemului de iluminat

Fluorescent   Incandescent

LED    Mixt (precizați)

 Starea reţelei electrice/starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună    Uzată     Date indisponibile

 Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător utilizării normale a

spaţiilor/asigurării nivelului de iluminare normat:                           kW

 Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat:                         kW

 Alte informații relevante privind sistemul de iluminat:

G. INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

 Sistemul de panouri termosolare

Există     Nu există

- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc și încălzire etc.)

 Sistemul de panouri fotovoltaice

Există     Nu există

- Tip panou (monocristalin, policristalin)

- Număr panouri

391

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru

 Pompa de căldură

Există     Nu există

- Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)  sol-apa (buclă închisă)  aer-apă

aer-aer    apă-aer    sol-aer

alt tip, precizați

- Număr pompe de căldură

- Utilizată/e pentru

- Valoarea medie COP/SEER

 Sistemul de utilizare a biomasei

Există     Nu există

 Tip biomasă utilizată

peleți     brichete    alt tip, precizați

 Centrala eoliană

Există     Nu există

- Număr centrale eoliene

- Putere nominală [kW]

- Înălțime ax rotor/diametru rotor [m]

- Alte caracteristici tehnice

 Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele

regenerabile)    .........................................................................................................................

 Energia termică exportată:                         kWh t/an (produsă on-site)

 Energia electrică exportată:                         kWh e/an (produsă on-site)

 Energia termică exportată din surse regenerabile                      kWh t/an (produsă on-site)

 Energia electrică exportată din surse regenerabile                      kWhe/an (produsă on-site)

 Indicatorul energiei primare EPP                        kWh/(m²,an)

 Indicele RERP                         %

 Indicatorul emisiilor de CO2                        kgCO 2/m2,an)

 Indicele SRI (smart readiness indicator)

(calculul, care este voluntar la momentul publicării acestei reglementări, se poate realiza conform ”Final report on

the technical support to the development of a smart readiness indicator for buildings-Publications Office of the EU”

- europa.eu)

5.1.4. Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectivului

evaluat (ANEXA 2: Anexa tehnică a CPE) – cazul apartamentelor

392

Această anexă se poate reconfigura de către fiecare auditor energetic în parte astfel încât:

 să fie oferite beneficiarilor cel puțin informațiile tehnice minimale precizate în continuare,

pentru un apartament, ținând cont de realitatea din teren și de sistemele de instalații cu care

acestea sunt echipate;

 să poată fi optimizat numărul total de pagini al anexei, adaptată fiecărui caz analizat în

parte.

Fiecare pagină a acestei anexe se va marca la partea inferioară cu numărul de înregistrare a

certificatului de performanță energetică în registrul auditorului energetic elaborator, și se va semna

și ștampila de către acesta.

A. DATE PRIVIND CLĂDIREA ȘI APARTAMENTUL CERTIFICAT

 Tipul clădirii:

Casă individuală  casă înşiruită/cuplată bloc de locuințe

cămin / internat  alt tip, precizați

Clădire mixtă care include   birouri    spații cazare

alte categorii de spații (precizați)

Zona climatică în care este amplasată clădirea I II III IV V

Zona eoliană în care este amplasată clădirea I II III IV

Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol,

Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează

numărul acestora unde e cazul)

S D Mez P E M/P

(nr)     (nr)

 Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie  pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat   stâlpi şi grinzi

structura de lemn   structură metalică

alt tip, precizați ................................

 Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice şi suprafeţele de referință

ale pardoselilor acestora:

Tip apart/

destinație

unitate/zonă

Aria de referință a unui

apart/unitate/zonă termică

ZTC sau ZTU [m²]

Număr de

apartamente/unități/

zone termice similare

Aria totală de

referință/tip [m²]

Apart x camere

Birou

Depozit

...

ZTC 1/ZTU 1

...

TOTAL

 Aria de referință totală a pardoselii apartamentului:                               m 2

 Volumul interior de referință V, al apartamentului:                             m³

 Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei apartamentului:

393

Tip element de

construcţie

Rezistenţa termică corectată,

calculată [m²K/W]

Rezistenţa termică corectată,

normată [m²K/W] Aria [m²]

PE 1

PE 2

FE

UE

TE

Sb (planșeu

peste subsol)

CS (perete al

casei scării)

...

Aria totală a anvelopei, SE [m²]

 Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a

emisiilor specifice anuale echivalente de CO2 [kgCO2/m²,an]

Tip sistem de instalații

Apartament

Consum specific

energie finală/

primară

Emisii specifice anuale

echivalente CO2

Clasa de performanță

energetică

1 Încălzire

2 Apă caldă de consum

3 Răcire

4 Ventilare mecanică

5 Iluminat

TOTAL/CLASA

 Numărul maxim real/normat de persoane din apartament:                       pers.

B. DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

 Existența instalației de încălzire în apartament

Da, funcțională   Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametrii de confort termic

 Sursa existentă de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursa proprie (centrala individuală)

Sursă electrică -        centrală   convectoare   radiatoare    aeroterme)

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic     local    central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

 Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

- Numărul sobelor / combustibilul utilizat

Încălzire cu corpuri statice   individuală     centrală

394

Tip corp static

Număr corpuri statice [buc] Puterea termică nominală [kW]

pentru temperatura tur/retur agent

termic/temperatura interioară de

…/… / … grdC

Zona

în spaţiul

locuit/de

lucru/ zona

în spaţiile

comune

...

TOTAL

Încălzire cu alte aparate independente, tip

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire prin radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

 Tip distribuţie a agentului termic de încălzire

inferioară   superioară   mixtă

 Necesarul de căldură de calcul (sarcină termică necesară)                     kW

 Puterea termică instalată totală pentru încălzire            /          kW (termic/electric)

 Contor de căldură  există (cu/fără viză metrologică)  nu există

 Repartitoare de costuri  există (cu/fără viză metrologică)  nu există

 Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură  la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice   nu există

 Debitul nominal de agent termic pentru încălzire                l/h

 Date privind instalaţia de încălzire cu planşeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonele ...:

- Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:               m²

- Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (apă caldă)

Lungime [m]

 Date privind instalaţia de încălzire electrică cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

- Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare              ml / tip:

 Alte informații privind instalația de încălzire:

C. DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

 Existența instalației de apă caldă de consum (acc) în apartament

Da, funcțională   Da, nefuncțională

Nu – se consideră sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea necesarului

de acc

 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie (centrala individuală)

Sursă electrică

Centrală termică în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

395

Termoficare cu racordare la un punct termic     local    central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

 Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare (număr/volum)

Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)

Preparare locală pe plită

Alte echipamente de preparare acc

 Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoare  [nr.] Cadă de baie [nr.]

Spălătoare [nr.] Rezervor WC [nr.]

Bideuri  [nr.] Mașina de spălat vase [nr.]

Pisoare [nr.] Mașina de spălat rufe [nr.]

Duş [nr.] ...... [nr.]

 Număr total de puncte de consum acc:

 Puterea termică necesară pentru prepararea acc                       kW

 Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc                      kW

 Racord la sursa centralizată cu căldură:      racord unic       multiplu:             puncte

- diametru nominal:                 mm

- necesar de presiune (nominal):                mmCA

 Conducta de recirculare a acc:

funcţională   există dar nu funcţionează   nu există

 Contor general de căldură pentru acc:

există     nu există      nu este cazul

 Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

nu există    parţial     peste tot

D. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

 Existența instalației de răcire/climatizare în apartament

Da, funcțională     Da, nefuncțională

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

 Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim

liber, pe durata verii:                         h

 Spaţiul climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)  Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:                                                                 [se menționează spațiile climatizate]

 Tip sursă de frig

Chiller cu condensator răcit cu aer  Chiller cu condensator răcit cu apă

Pompă reversibilă de căldură aer-apă  Pompă reversibilă de căldură apă-apă

Pompă reversibilă de căldură aer-aer  Pompă reversibilă de căldură apă-aer

Pompă reversibilă de căldură sol-apă  Instalaţie frigorifică cu absorbţie

Instalaţie monobloc  Sistem central de răcire cu unități tip Split

396

Altele (ex. dessicant cooling)

 Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei și

reglării:

Instalaţie de climatizare apă-aer

- Numărul de conducte de apă caldă şi apă răcită:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)  instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă  instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare  instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

debit variabil  debit constant

1 conductă de aer (cald sau rece)  2 conducte de aer (cald şi rece)

Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

 Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

[se completează în tabel – pe zone distincte]

Număr de unități interioare              Număr de unități exterioare

Nu este cazul

 Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul):

Ecologic    Non-ecologic (se menționează codul)

 Necesarul de frig pentru răcire (putere frigorifică):            kW

 Puterea frigorifică totală instalată în apartament:             kW

 Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor ?

da     nu

 Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:

E. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

 Existența instalației de ventilare mecanică în apartament

Da, funcțională    Da, nefuncțională

Nu - se ignoră consumul de energie electrică (conf. prevederi Mc001 cap. 5.3)

 Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/

asigurat de sistemul de ventilare mecanică din apartament:      /       m 3/h

 Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv naturală neorganizată    Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune   Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată   Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]

 Caracteristici ale instalației de ventilare:

397

reglare după de program de funcționare  acționare manuală simplă (pornit/oprit)

acționare cu temporizare     ventilatoare cu jaluzele reglate automat

 Există recuperator de căldură:

Da       Nu

Tip:

Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]:

 Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:

F. INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

 Existența instalației de iluminat în apartament

Da, funcțională    Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual

 Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat din apartament

Fără reglare (on/off)   Reglare manuală

Automat funcție de    nivelul de lumină naturală    senzori prezență

Alt tip, precizați

 Tipul sistemului de iluminat din apartament

Fluorescent   Incandescent

LED     Mixt (precizați)

 Starea reţelei electrice/starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului din apartament

Bună     Uzată   Date indisponibile

 Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător asigurării nivelului de

iluminare normat:                              kW

 Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat:                         kW

 Alte informații relevante privind sistemul de iluminat:

G. INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

 Sistemul de panouri termosolare

Există     Nu există

- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc și încălzire etc.)

 Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există    Există

- Tip panou (monocristalin, policristalin)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru

398

 Pompa de căldură

Există     Nu există

- Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)  sol-apa (buclă închisă)  aer-apă

aer-aer    apă-aer    sol-aer

alt tip, precizați

- Număr pompe de căldură

- Utilizată/e pentru

- Valoarea medie COP/SEER

 Sistemul de utilizare a biomasei

Există     Nu există

 Tip biomasă utilizată

peleți     brichete    alt tip, precizați

 Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele

regenerabile)    .........................................................................................................................

399

5.2.  Clădirea de referință/unitatea de clădire de referință

Clădirea/unitatea de clădire de referință reprezintă o clădire/unitate de clădire virtuală asociată

unei clădiri reale care este analizată din punctul de vedere al performanței energetice. Acest

concept permite compararea caracteristicilor termotehnice și energetice ale clădirii reale cu

valorile ”de referință” recomandate în capitolele 2.2. și 2.3.

Pentru toate categoriile de clădiri (clădiri rezidențiale unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri,

clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, construcţii destinate activităţilor sportive,

clădiri pentru servicii de comerţ), dar exclusiv clădirile cu alte destinații, clădirea/unitatea de

clădire de referință este definită astfel:

 pentru elementele de construcție care fac parte din anvelopa clădirii, prin valorile recomandate

ale rezistețelor termice corectate care sunt indicate în tabelele 2.4 și 2.7 pentru clădirile NZEB

rezidențiale și, respectiv, nerezidențiale (capitol 2.2.1.), și în tabelele 2.9a și 2.9b pentru

clădirile existente renovate rezidențiale și, respectiv, nerezidențiale (capitol 2.2.2.)

 din punct de vedere energetic, pentru clădirile NZEB prin valori ale consumurilor de energie

primară aferente încadrării clădirii în clasa A, iar pentru clădirile renovate prin valori maxime

de consumuri de energie primară indicate în tabelul 2.10b (capitol 2.3.)

 din punct de vedere al nivelului de poluare, pentru clădirile NZEB prin valori ale emisiilor

echivalente de CO 2 aferente încadrării clădirii în clasa A+, iar pentru clădirile renovate prin

valori maxime ale emisiilor echivalente de CO2 indicate în tabelul 2.10b (capitol 2.3.).

Astfel, se recomandă ca orice clădire nouă recepționată sau orice clădire existentă renovată

recepționată să nu prezinte consumuri totale de energie primară mai mari decât clădirea de referință

asociată.

Performanţă energetică a clădirii/unității de clădire de referință  în cazul clădirilor/unităților de

clădire cu alte destinații reprezintă  performanță energetică calculată cu datele geometrice ale

clădirii reale, dar cu caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție precum și cu

caracteristici tehnice ale sistemelor de instalații considerate strict conform reglementărilor în

vigoare la data evaluării, inclusiv reglementarea Mc001 prezentată în acest document; conceptul

utilizează de asemenea ipoteze predefinite privind modul de utilizare al clădirii/unității de clădire

- condiții de confort, date climatice standard, sisteme de utilități definite.

Clădirea/unitatea de clădire de referință, corespunzătoare clădirii/unității de clădire reale

certificate cu alte destinații, se definește pe baza următoarelor caracteristici și ipoteze de calcul

energetic:

1- are aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea/unitatea de clădire

reală;

2- ariile suprafețelor elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa sunt aceleași cu cele ale

clădirii/unității de clădire reale (verificându-se și asigurându-se respectarea raportului dintre aria

suprafețelor translucide față de aria utilă, în funcție de destinația clădirii-tabel 5.5);

3- are aceeaşi orientare față de punctele cardinale ca și clădirea/unitatea de clădire reală precum

și aceeași amplasare geografică;

400

4- cerințele de performanță termică pentru elemente de anvelopă ale clădirii/unității de clădire se

consideră identice cu cerințele minime de performanță energetică pentru elemente de anvelopă

definite în capitolul 2.2.1. (clădiri NZEB nerezidențiale)  și 2.2.2. (clădiri existente renovate

nerezidențiale);

5- factorii de conversie în energie primară și factorul de emisie CO 2 corespunzător fiecărui tip

de combustibil sau sursă energetică, precum şi pentru cel atribuit fiecărui agent frigorific

(refrigerent), aferent scurgerilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile

frigorifice şi de aer condiţionat, se consideră cei prevăzuți în capitolul 5 - tabele 5.18 și 5.20;

6- cerințele referitoare la debitul de aer proaspăt respectă prevederile minime din I5/2010 cu

modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul elaborarii certificatului de

preformanță energetică, inclusiv din anexa națională SR EN 16798-1(NA);

7- sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este, după caz:

- staţie termică compactă racordată la sistem districtual de alimentare cu căldură, în cazul

clădirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale sau

- centrală termică proprie funcţionând cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) şi cu

preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru clădiri care nu sunt

racordate la un sistem de încălzire districtuală;

8- pentru clădirile/unitățile de clădiri reale racordate la sisteme districtuale de alimentare cu

căldură se înregistrează pierderi de energie de 15% în instalaţiile interioare de încălzire, la

aparatele terminale, pe distribuiția și stocarea agentului termic, față de necesarul de energie pentru

încălzire al clădirii de referință; se consideră că schimbătoarele de căldură ale stației compacte au

o eficiență a transferului termic de 85%;

9- pentru clădirile/unitățile de clădiri cu sistem propriu de încălzire se consideră dotările şi

parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborării

certificatului de performanță energetică, echipamentele având caracteristicile echipamentelor

moderne noi (exemplu-cazan pe gaze naturale, cu condensare); randamentul total de producere și

utilizare a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi, de 95%

funcție de puterea calorifică superioară a combustibilului; se înregistrează pierderi de energie de

15% în instalaţiile interioare, la aparatele terminale, pe distribuiția și stocarea agentului termic,

față de necesarul de energie pentru încălzire al clădirii de referință;

10- în cazul clădirilor/unităților de clădiri racordate la rețeaua urbană de alimentare cu energie

termică, instalaţia interioară pentru încălzire şi apă caldă de consum este dotată cu contor de

căldură general, la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă;

11- sistemul de încălzire interioară este dotat cu elemente de reglaj termic şi hidraulic (regulatoare

de presiune diferențială) atât la baza coloanelor de distribuţie, cât şi la nivelul aparatelor terminale;

12- sistemul de apă caldă de consum este de tip cu recirculare, fiind caracterizat de dotările şi

parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborării

certificatului de performanță energetică, echipamentele având caracteristicile echipamentelor

moderne noi; se înregistrează pierderi de energie de 15% în instalaţiile interioare de utilizare, pe

distribuiția și la stocarea acc, față de necesarul de energie pentru consumul de acc al clădirii de

referință, stabilit în conformitate cu reglementările naționale (privind ocuparea, necesarul zilnic de

acc și parametrii acc);

13- în cazul în care se realizează climatizarea spaţiilor ocupate ale clădirii/unității de clădire  reale,

sistemul de climatizare pentru clădirea/unitatea de clădire de referință este de tip cu detentă directă

(SEER=2,5) fără reglarea umidității interioare, fiind dimensionat conform reglementărilor tehnice

401

în vigoare la momentul elaborării certificatului de performanță energetică; echipamentele au

caracteristicile echipamentelor moderne noi; nu se înregistrează pierderi energetice în instalaţiile

interioare, la aparatele terminale, pe distribuție sau la acumuare;

14- sistemul de ventilare mecanică este caracterizat de dotările şi parametrii de funcţionare

conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborării certificatului de performanță

energetică, ventilatoarele având caracteristicile echipamentelor moderne noi sistemul de ventilare

mecanică este prevăzut cu recuperator central de căldură cu eficiența medie anuală de 75%;

15- sistemul de iluminat este caracterizat de dotările şi parametrii de funcţionare conform

reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborării certificatului de performanță energetică,

corpurile de iluminat având caracteristicile echipamentelor moderne noi, dotate cu lămpi LED și

dimensionate pentru a respecta nivelurile minime de iluminare conform reglementărilor naționale;

pentru clădirile nerezidențiale se iau in considerare celule foto de iluminare cu senzor lumină

naturală și control automat cu senzori de prezenţă, cel puţin unul în fiecare încăpere, iar pe

suprafeţe mari, cel puţin unul la 30m2;

16- consumurile auxiliare de energie electrică aferente sistemelor de instalații de încălzire, acc,

răcire și ventilare se situează la nivelul de 5% din consumul final de energie termică/electrică

asociat corespunzător acestor sisteme;

17- pentru clădirile/unitățile de clădiri noi toate caracteristicile clădirii/unității de clădire de

referință (elemente de construcție și sisteme tehnice) coincid cu cele ale unei clădiri cu consum

aproape de energie aproape de zero, definită conform reglementărilor naționale;

18- pentru clădirile/unitățile de clădire existente, consumul total de energie primară este asigurat

în proporție de 10% din surse regenerabile.

Tabel 5.5. Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperilor în funcţie de destinaţia

acestora/funcţiuni (în baza STAS 6221-89)

Destinaţia încăperilor Raportul dintre aria

ferestrelor şi aria

pardoselii încăperii

Încăperi la locuinţe:

- de locuit

- celelalte încăperi

- scări

1/7

1/9

1/12

Încăperi de lucru:

- birou, laborator, bibliotecă, atelier, cabinet medical

- la laboratoare de cercetări şi control

1/6

1/3,5

Încăperi de învăţămînt:

- săli de clasă, săli de desen sau lucru manual, laboratoare

- coridoare

1/3,5

1/9

Încăperi de creşe, grădiniţe, cămine:

- săli de joc la grădiniţe

- spălător, cameră duş, WC, vestiar, coridor

- magazii de efecte, depozit combustibil

1/3,5

1/9

1/11

Încăperi de spitale şi instituţii medicale:

- saloane bolnavi, camere de zi, camere de aşteptate, camere

personal, săli de tratament

- saloane bolnavi TBC, saloane copii bolnavi

- săli de naştere, intervenţii şi pansamente, laboratoare –

farmacii

- alte încăperi afară de sălile de operaţii cu anexele lor

1/6,5

1/6,5

1/4,5

1/8

402

Destinaţia încăperilor Raportul dintre aria

ferestrelor şi aria

pardoselii încăperii

Încăperi la clădiri administrative 1/8

Biblioteci – săli de lectură 1/5,5

Săli de sport:

- săli de gimnastică şi sport

- săli de haltere, box, scrimă, ping-pong

- vestiare, duşuri

- cabinet medical

1/5,5

1/4,5

1/11

1/6

Încăperi de restaurante, cantine:

- săli de mese

- laboratoare de preparare

1/7

1/5

Încăperi la hoteluri:

- camere, săli comune

1/7

Consumurile de energie finală/primară ale clădirii/unității de clădire de referință asociată unei

clădiri/unități de clădire din categoria clădirilor cu altă destinație se determină aplicând aceleași

proceduri de calcul ca și în cazul clădirii/unității de clădire reale, ținând cont de particularitățile

detaliate mai sus. Încadrarea acesteia în clasele de performanță energetică urmează aceeași

procedură ca și în cazul clădirii/unității de clădire reale (conform capitol 5.3).

5.3. Clase energetice aferente diverselor categorii de clădiri/unități de clădire

Definirea claselor energetice se realizează pe utilități și pe categorii de clădiri.

Categoria clădirii:

1a-Clădire rezidențială unifamilială

1b-Clădire rezidențială multifamilială

2-Clădire de birouri

3-Clădire pentru servicii de comerț

4-Clădire de învățământ

5-Clădire pentru sănătate

6-Clădire pentru turism

7-Clădire destinată activităților sportive

8-Alte tipuri de clădiri consumatoare de

energie, cu ocupare umană (muzee, expoziții,

biblioteci, teatre, cinematografe, clădiri/

unități de clădiri industriale cu ocupare

umană etc.)

Utilitatea energetică:

1-încălzirea spațiilor

2-apa caldă de consum

3-răcirea spațiilor

4-ventilarea mecanică

5-iluminatul

În cazul clădirilor din categoria 8 se poate utiliza una dintre variantele de clase energetice definite

pentru categoriile 1...7, funcție de destinația principală (sau de gradul de similitudine al destinației

aferente categoriei 8 cu destinațiile categoriilor de clădiri 1... 7).

Consumurile de energie pentru furnizarea utilităților într-o clădire se vor calcula conform

convențiilor din tabelul 5.6, indiferent de dotările clădirii reale, dacă parametrul i =1 (i=1 pentru

încălzire, i=2 pentru acc, i=3 pentru răcire, i=4 pentru ventilare mecanică, i=5 pentru iluminat).

403

Tabel 5.6. Valori

Indiferent de categoria clădirii și dotările acesteia, toate utilitățile devin obligatorii cu excepția

răcirii. De asemenea, pentru clădirile rezidențiale pentru care ventilarea nu este asigurată de un

sistem dedicat de ventilare mecanică centralizată sau de aparate individuale de ventilare mecanică

acționate centralizat, nu se calculează consum de energie electrică pentru ventilare, dar se

calculează necesarul energetic pentru încălzirea (eventual răcirea) aerului de ventilare, ținând cont

fie de norma minimă de aer proaspăt, fie de numărul de schimburi orare ca urmare a infiltrațiilor

de aer din exterior, alegându-se valoarea cea mai mare.

Pentru clădirile nerezidențiale pentru care ventilarea nu este asigurată de un sistem dedicat de

ventilare mecanică centralizată, se impune un consum virtual de energie electrică pentru ventilare

aferent unei încadrări în clasa de eficiență energetică E (limita maximă de consum), funcție de

categoria clădirii. Determinarea necesarului energetic aferent încălzirii (eventual răcirii) aerului de

ventilare, se face în lipsa unui recuperator de căldură.

Pentru clădirile rezidențiale sau nerezidențiale echipate cu sistem de ventilare mecanică, calculul

consumului de energie electrică pentru ventilare se face conform prevederilor Mc001, capitolul

3.2.

Exemplu: pentru o școală existentă fără sistem de ventilare mecanică, se va impune un consum

final de energie electrică pentru ventilare de 15,6 kWh/m 2,an, respectiv un consum de energie

primară de 39,0 kWh/m 2,an (clasa E) prezumând că există un sistem fictiv de ventilare mecanică

fără recuperare de căldură, asigurându-se necesarul minim de aer proaspăt. Pentru clădirea de

referință aferentă acestei școli existente, consumul de energie finală va fi de 2,4 kWh/m 2,an

(consum de energie primară de 6 kWh/m2,an).

Clasele energetice și de mediu pentru diverse categorii de clădiri sunt definite în tabelele 5.7...5.14.

Nota 1: Clasele de performanță energetică sunt delimitate prin valorile indicate in tabelele 5.7 ... 5.14.

Valorile din tabele delimitează intervale considerate deschise la stânga și închise la dreapta.

Exemplu: pentru o clădire rezidențială unifamilială al cărei consum total de energie primară pentru

încălzire, răcire, acc, ventilare și iluminat însumează 129 kWh/m 2,an, se va încadra în clasa de

performanță energetică A, conform tabel 5.7.

i



CATEGORIA CLĂDIRII Încălzire ACC Răcire Ventilare

mecanică Iluminat Încălzire ACC Răcire Ventilare

mecanică Iluminat

1-Clădire de locuit (unifamilială sau bloc de locuințe) DA DA opțional opțional DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 0/1 5 = 1

2-Clădire de birouri DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

3-Clădire pentru servicii de comerț, mică/mare (<120 m²

sau ≥120 m²) DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

4-Clădire de învățământ (școală) DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

5-Clădire pentru sănătate (spital) DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

6-Clădire pentru turism (hotel, restaurant) DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

7-Clădire destinată activităților sportive DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

8-Alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, cu

ocupare umană (muzee, clădiri industriale etc.) DA DA opțional DA DA 1 = 1 2 = 1 3 = 0/1 4 = 1 5 = 1

Tipul de utilitate asigurată obligatoriu pentru clădire Variabilele pentru calcul consum clădire

404

Nota 2: În cazul apartamentelor, se vor folosi pentru definirea claselor de performanță energetică valorile

din tabelul 5.7. pentru apartamentele din case și valorile din tabelul 5.8 pentru  apartamentele din blocuri.

Nota 3: În cazul clădirilor fără sistem de răcire este obligatorie calcularea unui indicator de disconfort

(supraîncălzire) sub forma numărului de ore din an în care temperatura interioară din clădire/unitate de

clădire/apartament înregistrează valori peste 26grdC. A se vedea cap. 2.8.6.

Nota 4: Valorile consumurilor totale de energie primară care delimitează clasele de performanță energetică,

respectiv valorile totale de emisii echivalente în funcție de care se determină clasele de mediu, din tabelele

5.7 ... 5.14, trebuie recalculate de auditorul energetic în situația în care una sau mai multe utilități care nu

sunt obligatorii, nu sunt asigurate în clădire (ex. lipsește sistemul de răcire sau de ventilare). Astfel, în

cazul claselor energetice, noile valori limită se obțin scăzând din valorile totale indicate în tabelele 5.7 ...

5.14 valorile aferente utilităților lipsă. În cazul claselor de mediu, cand lipsește o utilitate (sau posibil chiar

2 în cazul clădirilor rezidențiale-răcirea și ventilarea) se scade din valoarea totală a emisiilor echivalente de

CO2 aferente unui consum pentru toate cele 5 utilități, care delimitează o clasă, rezultatul produsului dintre

consumul de energie primară pentru utilitatea lipsă și coeficientul de conversie în emisii echivalente de

CO2.

Exemplu: Pentru o școală nerăcită, valoarea care delimitează clasa B de clasa C va fi 122

kWh/m2,an (=135-13) în loc de 135kWh/m 2,an. Pentru clasa de mediu, noua valoare limită între

clasa B și C va fi 23,0-13x0,107=21,61 kg CO2/m2,an în loc de 23,0 kgCO2/m2,an.

Nota 5: Pentru clădirile cu destinații principale diferite de cele uzuale din tabelele 5.7 ... 5.14, limitele care

încadrează clasele de performanță energetică pentru fiecare utilitate în parte, respectiv clasele de nivel de

poluare, se stabilesc ca medie ponderată cu suprafața a limitelor aferente diferitelor zone care compun

clădirea și care au destinații identice sau se pot asimila cu destinațiile din tabelele 5.7 ... 5.14.

Exemplu: o clădire muzeu poate fi compusă dintr-o zonă de birouri, o zonă de săli de

reuniune/prezentări (asimilate cu săli de școală), o zonă de catering (similară unei zone de turism)

și o zonă de expoziție (similară unei săli de sport); în acest caz se consideră că limitele care definesc

clasele de performanță energetică pentru fiecare utilitate în parte, respectiv clasele de nivel de

poluare (emisii de CO2), se calculează ca media ponderată cu ariile zonelor aferente a consumurilor

de energie primară per utilitate care delimitează clasele de performanță energetică, respectiv a

emisiilor totale de CO2 echivalent care delimitează clasele de poluare.

405

Tabelul 5.7 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de locuit individuale

Tabelul 5.8 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de locuit colective

A+ G

Încălzire ≤49,0 49 69,0 69,0 138,0 138,0 239,0 239,0 340,0 340,0 425,0 425,0 510,0 >510

Răcire ≤13,0 13,0 18,0 18,0 36,0 36,0 47,0 47,0 57,0 57,0 72,0 72,0 86,0 >86,0

Ventilare ≤5,0 5,0 7,0 7,0 14,0 14,0 18,0 18,0 21,0 21,0 26,0 26,0 32,0 >32,0

ACC ≤18,0 18,0 26,0 26,0 51,0 51,0 60,0 60,0 70,0 70,0 87,0 87,0 104,0 >104,0

Iluminat ≤6,0 6,0 9,0 9,0 18,0 18,0 26,0 26,0 34,0 34,0 42,0 42,0 51,0 >51,0

TOTAL ≤91,0 91,0 129,0 129,0 257,0 257,0 390,0 390,0 522,0 522,0 652,0 652,0 783,0 >783,0

A+ G

TOTAL ≤16,1 16,1 22,8 22,8 45,5 45,5 70,1 70,1 94.8 94,8 118,4 118,4 142,1 >142,1

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

A+ G

Încălzire ≤ 30,0 30,0 42,0 42,0 84,0 84,0 150,0 150,0 217,0 217,0 271,0 271,0 325,0 > 325,0

Răcire ≤ 13,0 13,0 18,0 18,0 35,0 35,0 46,0 46,0 56,0 56,0 70,0 70,0 85,0 > 85,0

Ventilare ≤ 4,0 4,0 5,0 5,0 9,0 9,0 13,0 13,0 17,0 17,0 21,0 21,0 26,0 > 26,0

ACC ≤ 21,0 21,0 29,0 29,0 57,0 57,0 65,0 65,0 73,0 73,0 91,0 91,0 109,0 > 109,0

Iluminat ≤ 5,0 5,0 7,0 7,0 13,0 13,0 23,0 23,0 33,0 33,0 42,0 42,0 50,0 > 50,0

TOTAL ≤ 73,0 73,0 101,0 101,0 198,0 198,0 297,0 297,0 396,0 396,0 495,0 495,0 595,0 > 595,0

A+ G

TOTAL ≤ 12,7 12,7 17,6 17,6 34,6 34,6 52,2 52,2 69,9 69,9 87,4 87,4 104,9 > 104,9

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv, CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

406

Tabelul 5.9 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de birouri

Tabelul 5.10 Clase energetice și de mediu pentru clădiri destinate învățământului

A+ G

Încălzire ≤ 29,0 29,0 41,0 41,0 82,0 82,0 129,0 129,0 176,0 176,0 220,0 220,0 264,0 > 264

Răcire ≤ 17,0 17,0 24,0 24,0 47,0 47,0 72,0 72,0 97,0 97,0 121,0 121,0 145,0 > 145,0

Ventilare ≤ 6,0 6,0 9,0 9,0 18,0 18,0 24,0 24,0 30,0 30,0 37,0 37,0 45,0 > 45,0

ACC ≤ 4,0 4,0 6,0 6,0 13,0 13,0 16,0 16,0 19,0 19,0 23,0 23,0 28,0 > 28,0

Iluminat ≤ 12,0 12,0 17,0 17,0 33,0 33,0 61,0 61,0 88,0 88,0 110,0 110,0 132,0 > 132,0

TOTAL ≤ 68,0 68,0 97,0 97,0 193,0 193,0 302,0 302,0 410,0 410,0 511,0 511,0 614,0 > 614,0

A+ G

TOTAL ≤ 10,4 10,4 14,8 14,8 29,7 29,7 46,1 46,1 62,4 62,4 77,8 77,8 93,4 > 93,4

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

A+ G

Încălzire ≤ 26,0 26,0 36,0 36,0 71,0 71,0 144,0 144,0 218,0 218,0 272,0 272,0 327,0 > 327,0

Răcire ≤ 4,0 4,0 6,0 6,0 13,0 13,0 22,0 22,0 31,0 31,0 38,0 38,0 46,0 > 46,0

Ventilare ≤ 4,0 4,0 6,0 6,0 11,0 11,0 21,0 21,0 31,0 31,0 39,0 39,0 46,0 > 46,0

ACC ≤ 7,0 7,0 10,0 10,0 19,0 19,0 26,0 26,0 33,0 33,0 41,0 41,0 49,0 > 49,0

Iluminat ≤ 7,0 7,0 10,0 10,0 21,0 21,0 33,0 33,0 45,0 45,0 57,0 57,0 68,0 > 68,0

TOTAL ≤ 48,0 48,0 68,0 68,0 135,0 135,0 246,0 246,0 358,0 358,0 447,0 447,0 536,0 > 536,0

A+ G

TOTAL ≤ 8,3 8,3 11,6 11,6 23,0 23,0 42,5 42,5 62,2 62,2 77,6 77,6 93,1 > 93,1

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

407

Tabelul 5.11 Clase energetice și de mediu pentru clădiri destinate sistemului sanitar

Tabelul 5.12  Clase energetice și de mediu pentru clădiri cu servicii de comerț

A+ G

Încălzire ≤ 48,0 48,0 68,0 68,0 137,0 137,0 230,0 230,0 324,0 324,0 404,0 404,0 485,0 > 485,0

Răcire ≤ 21,0 21,0 30,0 30,0 59,0 59,0 92,0 92,0 125,0 125,0 156,0 156,0 187,0 > 187,0

Ventilare ≤ 9,0 9,0 12,0 12,0 25,0 25,0 40,0 40,0 54,0 54,0 68,0 68,0 82,0 > 82,0

ACC ≤ 28,0 28,0 39,0 39,0 78,0 78,0 90,0 90,0 102,0 102,0 128,0 128,0 153,0 > 153,0

Iluminat ≤ 11,0 11,0 16,0 16,0 32,0 32,0 49,0 49,0 66,0 66,0 82,0 82,0 98,0 > 98,0

TOTAL ≤ 117,0 117,0 165,0 165,0 331,0 331,0 501,0 501,0 671,0 671,0 838,0 838,0 1005,0 > 1005,0

A+ G

TOTAL ≤ 19,7 19,7 27,8 27,8 55,8 55,8 84,0 84,0 112,3 112,3 140,2 140,2 168,1 > 168,1

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

A+ G

Încălzire ≤ 59,0 59,0 83,0 83,0 166,0 166,0 200,0 200,0 234,0 234,0 293,0 293,0 352,0 > 352,0

Răcire ≤ 12,0 12,0 17,0 17,0 33,0 33,0 46,0 46,0 60,0 60,0 74,0 74,0 89,0 > 89,0

Ventilare ≤ 4,0 4,0 6,0 6,0 12,0 12,0 20,0 20,0 28,0 28,0 36,0 36,0 43,0 > 43,0

ACC ≤ 4,0 4,0 5,0 5,0 11,0 11,0 13,0 13,0 15,0 15,0 19,0 19,0 23,0 > 23,0

Iluminat ≤ 9,0 9,0 13,0 13,0 26,0 26,0 41,0 41,0 56,0 56,0 70,0 70,0 84,0 > 84,0

TOTAL ≤ 88,0 88,0 124,0 124,0 248,0 248,0 320,0 320,0 393,0 393,0 492,0 492,0 591,0 > 591,0

A+ G

TOTAL ≤ 15,4 15,4 21,6 21,6 43,4 43,4 54,5 54,5 65,7 65,7 82,3 82,3 98,9 > 98,9

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

408

Tabelul 5.13  Clase energetice și de mediu pentru clădiri pentru turism

Tabelul 5.14  Clase energetice și de mediu pentru clădiri pentru activități sportive

A+ G

Încălzire ≤ 23,0 23,0 32,0 32,0 65,0 65,0 153,0 153,0 241,0 241,0 302,0 302,0 362,0 > 362,0

Răcire ≤ 7,0 7,0 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 39,0 39,0 49,0 49,0 59,0 > 59,0

Ventilare ≤ 6,0 6,0 8,0 8,0 17,0 17,0 26,0 26,0 35,0 35,0 43,0 43,0 52,0 > 52,0

ACC ≤ 26,0 26,0 36,0 36,0 72,0 72,0 85,0 85,0 98,0 98,0 122,0 122,0 146,0 > 146,0

Iluminat ≤ 5,0 5,0 7,0 7,0 14,0 14,0 27,0 27,0 39,0 39,0 49,0 49,0 59,0 > 59,0

TOTAL ≤ 67,0 67,0 93,0 93,0 188,0 188,0 321,0 321,0 452,0 452,0 565,0 565,0 678,0 > 678,0

A+ G

TOTAL ≤ 11,8 11,8 16,4 16,4 33,1 33,1 57,0 57,0 80,6 80,6 100,7 100,7 120,8 > 120,8

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

A+ G

Încălzire ≤ 36,0 36,0 50,0 50,0 99,0 99,0 178,0 178,0 257,0 257,0 321,0 321,0 385,0 > 385,0

Răcire ≤ 13,0 13,0 18,0 18,0 36,0 36,0 57,0 57,0 78,0 78,0 97,0 97,0 117,0 > 117,0

Ventilare ≤ 6,0 6,0 9,0 9,0 17,0 17,0 33,0 33,0 48,0 48,0 61,0 61,0 73,0 > 73,0

ACC ≤ 9,0 9,0 12,0 12,0 24,0 24,0 32,0 32,0 41,0 41,0 51,0 51,0 61,0 > 61,0

Iluminat ≤ 11,0 11,0 15,0 15,0 30,0 30,0 50,0 50,0 70,0 70,0 87,0 87,0 105,0 > 105,0

TOTAL ≤ 75,0 75,0 104,0 104,0 206,0 206,0 350,0 350,0 494,0 494,0 617,0 617,0 741,0 > 741,0

A+ G

TOTAL ≤ 12,3 12,3 17,0 17,0 33,7 33,7 57,4 57,4 81,2 81,2 101,4 101,4 121,7 > 121,7

Energie primară totală, kWh/(m2an)

Utilități

tehnice

Clase de performanță energetică

A B C D E F

Emisii de CO2, kg/(m2an)

Emisii

echiv. CO2

Niveluri de poluare

A B C D E F

409

5.4.  Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de CO 2 echivalent

Direcția de calcul energetic este de la consumator către sursă (de exemplu, de la necesarul de

energie al clădirii la energia primară).

Energia electrică (de exemplu, pentru iluminat, ventilare, răcire, energie auxiliară) și energia

termică (de exemplu, pentru încălzire, umidificare, dezumidificare, apă caldă de consum) sunt

considerate separat în interiorul conturului de evaluare.

Cantitățile de energie pentru răcire trebuie să fie pozitive atunci când se extrage căldura din spațiu

și/sau din sistem.

5.4.1. Performanța energetică a clădirilor

5.4.1.1. Date de ieșire

Datele de ieșire în cazul performanței energetice calculate sunt prezentate în tabelul 5.15a.

Tabelul 5.15a Datele de ieșire în cazul performanței energetice calculate

Descriere Simbol Unitate de măsură

Date de ieșire anuale totale

Performanța energetică specifică Ewe kWh/m2,an

Contribuția energiei din surse regenerabile RER -

Energia exportată pentru consum în afara clădirii Eexp;el;avl;an kWh/an

Date de ieșire anuale pe utilitate sau pe zonă de clădire

Performanța energetică specifică pe utilitate, pe zonă,

sau pe utilitate și zonă

Ewe;X Ewe;X;z;i kWh/m2 ,an

Contribuția energiei din surse regenerabile pe utilitate RERX -

Energie primită din exterior pe utilitate sau pe zonă sau

pe utilitate și zonă

Edel;X Edel;X;z,i kWh/an

Obținerea datelor de ieșire pe utilitate și pe zonă de clădire necesită utilizarea procedurii de

calcul descrisă în Anexa E, SR EN ISO 52000-1.

5.4.1.2. Intervalul de calcul

Intervalele de calcul aplicabile în Mc001 sunt:

- lunar (eventual orar - caz în care este recomandată utilizarea unor softuri specializate validate);

- tip ”bin”.

Intervalul de calcul se va păstra același în întreaga procedură de calcul. Indicații privind

combinarea intervalelor diferite de calcul sunt furnizate în standardele EPB relevante.

5.4.1.3.  Perioada de calcul

410

Durata reală a sezonului de încălzire sau de răcire este definită de timpul de operare a sistemului

tehnic respectiv. Aceasta poate fi diferită de durata rezultată din calculul necesarului de energie.

5.4.1.4.  Date de intrare

Datele de intrare se referă la date de produse, date de proiectare a sistemelor tehnice, date

referitoare la condițiile de operare ale (sub)sistemelor tehnice, constante și date fizice sau alte date.

Datele privind condițiile de operare a (sub)sistemelor tehnice utilizate în procedurile de calcul sunt

redate în tabelul 5.15b.

411

Tabelul 5.15b Lista cu date de intrare privind condițiile de funcționare ale (sub)sistemelor tehnice (sursa: SR EN ISO 52000-1

Performanța energetică a clădirilor. Evaluarea  de ansamblu a PEC. Partea 1: Cadru general și metode)

Denumire Simbol Unitate de

măsură

Domeniu de

valori Origine Variabil

Energie electrică consumată de generatorul i pentru utilitatea

X (sau combinații de utilități) a clădirii în intervalul de calcul

t

EX,gen,i,in,el,t kWh 0... ∞ diverse Da

Energia auxiliară consumată de subsistemul Y pentru

utilitatea X (sau combinații de utilități) a clădirii în intervalul

de calcul t

WX;Y;aux;t kWh 0... ∞ diverse Da

Tipul de energie electrică consumată EL_USE  LISTĂ diverse Nu

Energie electrică produsă la fața locului de subsistemul j (de

exemplu producere combinată de căldură și energie

electrică, panouri fotovoltaice sau turbine eoliene) în timpul

intervalului de calcul t

Epr;el,j;t kWh 0...∞ diverse Da

Tipul de energie electrică produsă EL_PROD n.a. LISTĂ diverse Nu

Energie electrică consumată în clădire pentru utilizatori non-

PEC

EnEPus;el;t

kWh 0... ∞ diverse Da

Agent energetic cr consumat de generatorul i pentru

utilitatea X  în timpul intervalului de calcul t

EX;gen,i;in;cr;t

kWh 0... ∞ diverse Da

Agent energetic la generatorul i pentru utilitatea X a clădirii GEN_CR X;gen,i  LISTĂ diverse Nu

Date suplimentare necesare pentru calcularea indicatorilor de performanță energetică pentru o parte a clădirii

Necesar de energie pe parte de clădire QX;nd; kWh 0... ∞ diverse Da

Pondere implicită pe parte de clădire  Xdef;i kWh 0...∞ diverse Da

Energie consumată de subsistemele tehnice QX;Y;in kWh 0... ∞ diverse Da

Producția de energie a subsistemelor tehnice QX;Y;out kWh 0... ∞ diverse Da

412

Nota 1: Energie electrică consumată de generatoare

Energia electrică consumată EX,gen,i,in,el,t este numai consumul principal al unui echipament de generare. Se consideră:

- o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

- o valoare pentru fiecare generator X,i (unul sau mai multe generatoare pentru fiecare utilitate).

Reprezintă energia electrică consumată de pompe de căldură electrice, de agregatele de răcire și de ventilatoare din

sistemele de ventilare. Pot fi următoarele situații: un generator la o utilitate a clădirii, un generator pentru mai multe

utilități sau mai multe generatoare pentru o utilitate.

Nota 2: Energia auxiliară consumată

Pentru energia auxiliară consumată WX;Y;aux;t de subsistemul Y pentru utilitatea X a clădirii (sau combinații de

utilități) în timpul intervalului de calcul t se consideră:

- o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

- o valoare pentru fiecare subsitem Y pentru utilitatea X (există mai multe subsisteme Y pentru fiecare

utilitate X).

Nota 3: Tipul energiei electrice consumate

Se consideră:

- o valoare pentru energia electrică consumată de fiecare generator i al utilității X;

- o valoare pentru energia auxilară consumată de subsistemul Y pentru utilitatea X.

Tipurile de utilizare a energeiei electrice sunt redate în tabelul B.11 din SR EN ISO 52000-1 .

Nota 4: Energia electrică produsă la fața locului

Energia electrică produsă la fața locului Epr;el,j;t de către echipamentul de generare j (exemplu: producere combinată

de căldură și energie electrică, panouri fotovoltaice, turbine eoliane) pe durata intervalului de calcul este o matrice

bidimensională:

- o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

- o valoare pentru fiecare echipament de generare j.

Nota 5: Tipul de energie electrică produsă este specificat printr-o matrice bidimensională de identificatori de caz cu o

valoare pentru fiecare tip de producere de energie j. Tabelul B.12  din SR EN ISO 52000-1  prezintă tipurile de

producere a energiei electrice.

Nota 6: Energie electrică consumată de utilizatori non-PEC

Energia electrică utilizată în clădire pentru utilizatori non-PEC, EnEPus;el;t este energia electrică utilizată de aparate

electrocasnice, la activități comerciale sau de către lifturi. Acest parametru se consideră cu valoare zero în prezenta

metodologie. Identificatorul pentru acest parametru este EL_USE_NEPB.

Nota 7: Energie primită din exterior, diferită de energia electrică

Pentru energia primită din exterior prin agentul energetic cr, EX;gen,i;in;cr;t , consumată de generatorul i pentru utilitatea

X a clădirii în inervalul de calcul t, se consideră o matrice bidimensională:

- o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

- o valoare pentru fiecare echipament de generare a electricității j.

Fiecare consum principal de energie electrică este considerat separat. A se vedea parametrul EX,gen,i,in,el.

Nota 8: Vectorul energetic GEN_CRX;gen,i la generatorul i pentru utilitatea X a clădirii este o matrice

unidimensională de identificatori de caz: o valoare pentru fiecare generator i al fiecărei utilități X.

Nota 9: Consumul de energie pentru o parte a clădirii

Consumul de energie pentru o parte a clădirii este cel corespunzător zonei termice i sau a unei zone de utilități i.

413

Nota 10: Ponderea prestabilită pentru o parte de clădire reprezintă o  caracteristică a zonei termice i sau a zonei de

utilități i care este utilizată pentru alocarea oricărei cantități comune de energie între zonele termice sau zonele de

utilități atunci când consumurile sunt zero (funcționare în stand-by). A se vedea anexa E.2.3.2. din SR EN ISO 52000-

1 .

Nota 11: Energie consumată în subsistemele tehnice

Energia consumată în subsistemele tehnice Q X_Y_in este energia care intră într-un subsistem urmând direcția fluxului

de energie.

Exemplu: QH;gen;in este energia consumată într-un echipament de generare a căldurii  (combustibilul la un cazan).

Nota 12: Energie produsă de subsistemele tehnice

Energia produsă de susbsistemele tehnice Q X_Y_out este energia care iese din subsistem urmând direcția fluxului de

energie.

Exemplu: QH;gen;out este căldura produsă de un echipament de generare a căldurii  (ex. căldura furnizată de un cazan

subsistemului de stocaj sau de distribuție).

Nota 13: Constante și date fizice

În Tabelele B.13, B.14 și B.15  din SR EN ISO 52000-1  sunt date valori implicite pentru puterea calorică superioară

a unor combustibili uzuali.

Nota 14: Factori de ponderare pentru agenți energetici

Lista factorilor de ponderare și simbolurile corespunzătoare sunt redate în tabelul 5.16.

Tabelul 5.16 Lista parametrilor de calcul

Denumire Simbol Unitate de

măsură

Domeniu de

valori

Factor de ponderare pentru agentul

energetic cr primit din exterior fwe;del;cr;t diverse

0...∞

Factor de ponderare pentru energia electrică

exportată în rețea

fwe;exp;el;grid;t

diverse

0...∞

Factor de ponderare pentru energia electrică

exportată pentru utilizatori non-PEC din

clădiri

fwe;exp;el;used;nEPus,t

diverse

0...∞

Factor de evaluare a energiei exportate kexp

diverse 0...1

5.4.2. Evaluarea globală a performanței energetice a clădirilor

5.4.2.1.  Combinație de utilități ale clădirii incluse în PEC în fiecare spațiu

Se aplică principiul “sistemului asumat” (utilitate virtuală): se calculează consumul unui sistem

tehnic implicit pentru fiecare utilitate obligatorie  nefurnizată. În anexa la certificatul de

performanță energetică se evidențiază prin caracteristicile tehnice prezumate, utilitățile obligatorii

dar care lipsesc și care au fost luate în considerare pe baza principiului sistemului asumat (vezi

tabelul 5.6).

Reguli specifice sunt redate în standardele relevante din modulul PEC M2-2 (conform tabel 1.3).

414

5.4.2.2.  Aria de referință a pardoselii și volumul de aer al clădirii

Pentru fiecare spațiu i, se determină aria de referință a pardoselii, care este identică cu aria utilă a

pardoselii, Ause;space,i., exclusiv aria aferentă proiecției în plan orizontal a pereților interiori. Această

arie este utilizată pentru a exprima consumurile specifice și pentru aplicarea simplificărilor și a

regulilor de zonare și (re)alocare.

Dimensiunile utilizate pentru a se determina aria de referință a pardoselii sunt cele interioare totale.

Aria totală de referință a pardoselii unui obiectiv va fi specificată astfel încât suma ariilor de

referință ale pardoselilor fiecărui spațiu să fie aceeași cu aria utilă a pardoselii zonei termice sau a

zonei deservite pentru acele spații, exclusiv aria aferentă proiecției în plan orizontal a pereților

interiori.

Pentru fiecare spațiu i, se evaluează volumul interior de aer interior, Vair;space,i. Aceste volume se vor

considera la determinarea volumului total de aer al zonei termice, denumit și volum interior de

referință (exclusiv volumul elementelor interioare de clădire-pereți, planșee interioare) și va

constitui dată de intrare pentru calculele termice referitoare la ventilare și umidificare.

5.4.2.3.  Normalizare la mărimea de referință a clădirii

Mărimea de referință a clădirii este utilizată pentru normalizarea performanței energetice.

Exemplu: energia primară din surse regenerabile exprimată în kWh/m 2. Mărimea de referință a

clădirii este aria de referință a pardoselii, care rezultă din aria utilă a pardoselii la care se adaugă

aria proiecției în plan orizontal a pereților interiori, Ause.

5.4.2.4.  Contur de evaluare. Perimetre

Conturul de evaluare se referă la obiectul evaluat. Performanța energetică pentru o parte a

obiectului evaluat și/sau pe utilitate este calculată în conformitate cu Anexa E normativă SR EN

ISO 52000-1.

Energia este primită din exterior sau furnizată în exterior prin conturul evaluării. Conturul pentru

evaluare definește unde este calculată sau măsurată valoarea reală a energiei primite din exterior

sau a energiei furnizate în exterior. Unele din aceste fluxuri energetice se pot cuantifica pe baza

contoarelor (ex. gaz, electricitate, energie din sistem de încălzire centralizată).

Pentru sistemele solare active, eoliene sau hidroenergetice, conturul evaluării se consideră la

ieșirea panourilor solare, colectoarelor solare sau a echipamentelor de generare a energiei electrice.

Energiile primite din exterior sunt clasificate în funcție de următoarele perimetre (origine sau

destinație):

- la fața locului;

- în apropiere (pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, iar pentru perioadele

2031-2040, 2041-2050 și după 2051, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului);

- la distanță.

Conceptele la fața locului, în apropiere, la distanță sunt reprezentate schematic în figura 5.3.:

415

1

1

a

b c d

2

2

2

3

4

5

6

S1

S2

S2

1

Fig. 5.3 – Reprezentarea schematică a conceptului de contur al evaluării și perimetrele considerate

(sursa - SR EN ISO 52000-1)

Legendă:

a contur pentru evaluare (pentru bilanț energetic) 1 PV, solar

b perimetru: la fața locului (on-site) 2 eolian

c perimetru: în apropiere (nearby, max. 30km) 3 centrală termică

d perimetru: la distanță (off-site) 4 pompă de căldură

S1 spațiu condiționat termic 5 încălzire/răcire centralizată

S2 spațiu în afara volumului încălzit 6 punct de transformare (joasă/medie tensiune

și posibilă stocare)

Conturul de evaluare și factorii de conversie pentru clădire, la fața locului, în apropiere și la

distanță vor fi stabiliți astfel încât să se evite dubla contabilizare a energiei regenerabile.

Dacă obiectul evaluat include mai multe clădiri care sunt deservite de instalații comune dar pentru

care se dorește o performanță energetică separată, acestea vor fi tratate în același fel cu două sau

mai multe unități de clădire sau două sau mai multe utilități ale clădirii.

5.4.2.5. Bilanț energetic global ponderat (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Performanța energetică globală Ewe a unui obiect evaluat este bilanțul la conturul pentru evaluare

al:

- energiei primare primite din exterior necesară pentru asigurarea necesarului de energie pentru

consumurile considerate și pentru a produce energia furnizată în exterior Ewe;del;

- energiei primare furnizate în exterior Ewe;exp.

Energia primară primită din exterior și energia primară furnizată în exterior sunt obținute prin

afectarea cu factori de conversie în funcție de tipul de vector energetic. Performanța energetică

globală Ewe se calculează cu relația:

an wean del wewe E E Eexp; ;; ;          (5.1)

în care:

416

Ewe,del;an – energia primară anuală primită din exterior, luând în considerare numai agenții

energetici furnizați din perimetrele (originile) definite în tabelul B.24 din SR EN ISO 52000-1

Ewe,exp;an – energia primară anuală furnizată în exterior pentru agentul energetic i, inclusiv energia

furnizată pentru utilități non-PEC din amplasamentul clădirii, care nu sunt incluse în evaluarea

performanței energetice.

Performanța energetică se exprimă prin consumul de energie primară care poate fi din surse

neregenerabile (EPnren), din surse regenerabile (EPren) sau totală (EPtot);

- corespunzător se calculează emisiile de gaze cu efect de seră;

Parametrul Ewe,del;an se determină cu relația:

we;del;an we;del;nexp;an we;del;el;anE E E        (5.2)

în care:

Ewe;del;nexp;an – energia primară anuală primită din exterior pentru toți agenții energetici, fără

energia furnizată în exterior (exportată);

Ewe;del;el;an –energia electrică primară anuală primită din exterior.

Notă:  Dacă un agent energetic nu este furnizat în exterior, Ewe;del;nexp;an =Ewe;exp;an=0 (pentru acel agent

energetic).

5.4.2.6. Factori de conversie pentru calculul energiei primare (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Pentru fiecare flux de energie sau agent energetic primit din exterior sau furnizat în exterior se

definesc trei factori de conversie pentru energia primară (figura 5.4):

- fPtot – factor de conversie pentru energia primară totală;

- fPnren – factor de conversie pentru energia primară neregenerabilă;

- fPren – factor de conversie pentru energia primară regenerabilă.

Fig. 5.4 Factori de conversie pentru energia primară

417

Legendă:

A – sursa de energie 4 – pierderi pe infrastructura pentru energie din surse

neregenerabile

B – sistem de alimentare cu energie 5 – pierderi pe infrastructura pentru energie din surse

regenerabile

C – interiorul conturului de evaluare 6 – energie din surse neregenerabile de energie pentru

extragere, rafinare, transformare și transport

1 – energie primară totală 7 – energie din surse regenerabile de energie pentru

extragere, rafinare, transformare și transport

2 – energie primară din surse

neregenerabile

8 – energie finală din surse neregenerabile de energie

furnizată din exterior

3 – energie primară din surse

regenerabile

9 – energie finală din surse regenerabile de energie

furnizată din exterior

Factorii de conversie din energie finală în energie primară au valorile corespunzătoare sursei de

energie sau combustibilului utilizat pentru producerea energiei consumate (finale), conform

tabelului 5.17. Acești factori sunt utilizați atât pentru determinarea energiei primare consumate și

încadrarea în clasele de performanță energetică cât și la calcularea coeficientului RER (procentul

de energie consumată din surse regenerabile relativ la valoarea energiei primare totale consumate).

Notă: În prezenta reglementare nu se ține cont de factori de conversie determinați pe baza energiei

economisite din sistemul național de alimentare ca urmare a producerii locale și exportării.

Tabel 5.17. Factori de conversie din energie finală în energie primară

Combustibil/Sursa de energie Factor conversie energie primară

neregenerabilă, fPnren Regenerabilă, f Pren Totală, f Ptot

Lignit* 1,30 0,00 1,30

Huila* 1,20 0,00 1,20

Păcură* 1,10 0,00 1,10

Motorina* 1,23 0,00 1,23

Gaz natural* 1,17 0,00 1,17

GNL (gaz natural lichid)* 1,17 0,00 1,17

GPL* 1,15 0,00 1,15

Deşeuri** 0,05 1,00 1,05

Lemne de foc (fără certificare de

biomasă/sursă nesustenabilă)

1,20 0,00 1,20

Biomasă - lemne de foc** 0,18 0,90 1,08

Biomasă - brichete/pelete** 0,28 0,80 1,08

Biogaz 0,40 1,00 1,40

Biocombustibil lichid 0,50 1,00 1,50

Termoficare (cogenerare la

distanță)***

0,92 0,00 0,92

Energie termică produsă cu

panouri solare termice

0,00 1,00 1,00

418

Combustibil/Sursa de energie Factor conversie energie primară

neregenerabilă, fPnren Regenerabilă, f Pren Totală, f Ptot

Energie termică a mediului

(aerotermală, geotermală,

hidrotermală) pentru încălzire

sau răcire (free cooling)

0,00 1,00 1,00

Energie electrică consumată din

SEN (ex. pentru iluminat,

pompe de căldură, chillere etc.)

2,00 0,50 2,50

Energie electrică produsă cu

panouri fotovoltaice / centrale

eoliene onsite/nearby și

consumată direct de obiectiv

0,00 1,00 1,00

Energie electrică produsă

onsite/nearby cu panouri

fotovoltaice/centrale eoliene etc.

și exportată în SEN****

2,00 0,50 2,50

*  valori determinate pe baza puterii calorifice inferioare a combustibilului din tabel; în situația în care

sursele energetice funcționează cu condensare, atunci se va face corecția coeficienților din tabel prin

micșorarea acestora cu raportul

୔େ୍

୔ୌ  (PCI/PCS-putere calorifică inferioară/superioară)

** deșeuri/biomasă ca produse certificate

*** pentru centralele zonale de cogenerare (la fața locului sau în apropiere) se ține cont de

factorii de alocare a energiei primare consumate pentru generarea de căldură și respectiv pentru

generarea de energie electrică, și de randamentele de generare căldură și respectiv energie

electrică; în final se utilizează factorii de conversie (f Pnren și f Pren) corespunzători combustibilului

utilizat de către centrala de cogenerare

**** valorile se aplică doar în cazul în care în performanța energetică a clădirii ar fi integrat și

efectul asupra SEN (sistemul național de alimentare cu energie electrică) în care se injectează

energia electrică produsă onsite sau nearby, adică s-ar ține cont de energia care nu se mai produce

în sursele energetice ale SEN); în acest caz însă, energia produsă suplimentar de sursele

onsite/nearby se consideră în același timp energie consumată (caz exemplificat în standardul SR

EN 52000-1, dar care nu este preluat în Mc 001 la determinarea RER-proporția de energie primară

consumată de clădire din surse regenerabile; a se vedea definiția RER din capitolul 5.4.2.9)

Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia finală consumată de o clădire

prin utilizarea unei anumite energii de tip Qf,i , este dată de relaţia următoare:

Qf,i = Qf,h,i + Qf,v,i + Qf,c,i + Qf,w,i + Qf,l,i  [kWh/a]    (5.3)

unde termenii reprezintă energia finală (pentru vectorul energetic i) consumată pentru: încălzire

Qf,h,i, ventilare Q f,v,i, răcire Q f,c,i, preparare apă caldă de consum Q f,w,i şi iluminat Q f,l,i, valori

calculate conform prezentei metodologii.

Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei finale

consumată, astfel:

Ep = ∑ (Q୤,୶,୧ x 𝑓Ptot,i)௜ – ∑ (Qୣ୶,୧  x 𝑓௉௧௢௧,௘௫ ,i)௜  [kWh/a]    (5.4a)

419

în care:

Qf,i consumul de energie finală de tip i, în kWh/a;

fPtot,i factorul de conversie din energie finală în energie primară, având valori tabelate pentru

fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică, respectiv din sursă regenerabilă), conform tabel

5.17 (fPtot,i= fPnren,i+ fPren,i);

Qex,i energia finală de tip i produsă la nivelul clădirii şi exportată, în kWh/a;

fPtot,ex,i factorul de conversie din energie finală de tip i produsă și exportată, în energie primară,

conform tabel 5.17 (fPtot,ex,i= fPnren,ex,i+ fPren,ex,i)

5.4.2.7. Factorii de conversie în emisii de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent)

Factorii de conversie în emisii echivalente de gaze cu efect de seră se exprimă în kg CO 2/kWh.

Pentru determinarea emisiilor echivalente de CO 2, factorii de conversie sunt prevăzuți în tabelul

5.18.

Tabel 5.18. Factori de conversie a energiei primare în emisii echivalente de CO 2

Combustibil/Sursa de energie Factor de conversie

fCO2 [kg CO2/kWh]

Lignit* 0,365

Huila* 0,348

Antracit* 0,356

Turbă* 0,383

Păcură* 0,268

Motorină* 0,263

Gaz natural* 0,202

GNL (gaz natural lichid)* 0,232

GPL* 0,227

Energie electrică din SEN (utilizată de clădire) 0,107

Termoficare (cogenerare la distanță) *** 0,220

Lemne de foc (fără certificare de biomasă) 0,390

Biomasă – lemne de foc** 0,019

Biomasa – deșeuri lemnoase, rumeguș** 0,016

Biomasă – brichete/peleţi** 0,039

Biomasă – deşeuri agricole** 0,016

Biogaz** 0,000

Energie solară 0,000

Energie eoliană 0,000

Energie geotermală, aerotermală, acvatermală 0,000

*  valori determinate pe baza puterii calorifice inferioare a combustibilului din tabel; în situația în care

sursele energetice funcționează cu condensare, atunci se va face corecția coeficienților din tabel prin

micșorarea acestora cu raportul

୔େ୍

୔ୌ  (PCI/PCS-putere calorifică inferioară/superioară)

** deșeuri/biomasă ca produse certificate

*** pentru centralele zonale de cogenerare (la fața locului sau în apropiere) se ține cont de factorii de

alocare a energiei primare consumate pentru generarea de căldură și respectiv pentru generarea de energie

electrică, și de randamentele de generare căldură și respectiv energie electrică; în final se utilizează factorii

de conversie (fPnren și fPren) corespunzători combustibilului utilizat de către centrala zonală de cogenerare.

420

În ceea ce privește emisiile echivalente de CO 2 aferente pierderilor de agent frigorific din

instalațiile de răcire /climatizare, ratele medii de pierderi de refrigerent și factorii de conversie sunt

prezentați în tabelele 5.19 și 5.20.

Tabel 5.19. Pierderi anuale de agent frigorific

Tipul echipamentului Capacitatea de încărcare cu

refrigerent [kg]

Rata anuală medie de pierderi

de refrigerent [%]

Răcire domestică cu R134a 0,05-0,5 0,3

Sisteme pentru supermarket 50-2000 18,0

Unităţi mici de AC 0,5-100 3,0

Unităţi medii de AC 0,5-100 6,0

Chillere 10-2000 3,0

Pompe de căldură 0,5-100 6,0

Tabel 5.20. Factorul de conversie în emisii echivalente CO 2, asociat agenţilor frigorifici

Tipul refrigerentului Factor de conversie în emisii echivalente de CO2, fCO2,r

[kg CO2/kg refrigerent pierdut]*

CO2 1

R134a 1300

R143a 4800

R152a 138

R404a 3922

R407a 1770

R407c 1526

R410a 1725

R507a 3985

* valori ale factorilor de conversie pentru alte tipuri de agenți frigorifici se pot găsi în IPCC Fifth Assessment

Report, 2014 (AR5) sau documente mai recente ale IPCC

Emisiile echivalente totale de CO2 se calculează cunoscând energia primară și utilizând factorii de

conversie corespunzători (tabele 5.18 și 5.20):

ECO2 = ∑ (E୮,୧ x 𝑓CO2,i)௜  + ∑ (CR୨ x 𝑅𝑃𝑗 x 𝑓ref,CO2,j)௝  – ∑ (Eୣ୶,୧  x 𝑓CO2,ex,i)௜    (5.4b)

unde:

Ep,i consumul de energie primară utilizând energia tip i (separat pe tipuri de vectori energetici-

termic/electric), în kWh/a;

fCO2,i reprezintă factorul de conversie în emisii echivalente CO 2, stabilit conform tabelului 5.18

Eex,i energia primară aferentă energiei finale produse la nivelul clădirii şi exportată, kWh/a;

fCO2,ex,i factorul de conversie în emisii echivalente CO 2 pentru energia primară exportată tip i

CRj capacitatea de încărcare cu refrigerent a echipamentelor de răcire tip j, în kg

RPj rata anuală de pierderi de refrigerent, în %

fref, CO2,j factor de conversie în emisii echivalente de CO 2, în kg CO2/kg refrigerent pierdut

5.4.2.8. Factori de ponderare pentru energia furnizată în exterior (exportată) (sursa - SR EN

ISO 52000-1)

421

Există două tipuri complementare de factori de ponderare pentru energia exportată în exteriorul

clădirii. Aceștia se bazează pe evaluarea:

- resurselor consumate pentru a se produce vectorul energetic furnizat în exterior, care sunt

utilizate pentru “Cazul A” al evaluării (fPren;exp;stepA,i;);

- resurselor economisite de rețeaua publică datorită furnizării în exterior a vectorului

energetic, care sunt utilizate pentru “Cazul B” al evaluării (fPren;exp,i;).

Cazul A: Factori de ponderare (conversie) conform resurselor consumate pentru a se

produce energia furnizată în exterior (cazul valabil în România)

A1. Energie electrică fotovoltaică sau eoliană

Factorii de ponderare/conversie bazați pe resursele consumate pentru a se produce energie electrică

fotovoltaică sau eoliană furnizată în exterior, fwe;exp;el;stepA;PV  și fwe;exp;el;stepA;wind, sunt aceiași cu

factorii corespunzători energiei primite din exterior.

Exemplu: pentru energia electrică PV, factorul de conversie pentru energia primară din surse

regenerabile pentru cazul A, fPren;exp;el;stepA;pv este egal cu fPren;del;el;pv și ambii sunt egali cu 1.

A2. Energie electrică din cogenerare

Factorul de conversie bazat pe resursele consumate pentru a se produce energie electrică în

cogenerare furnizată în exterior (exportată) este calculat pe baza energiei furnizate din exterior co-

generatorului, utilizând aceeași metodă de alocare care este utilizată și pentru căldura care este

produsă în același timp cu energia electrică, a se vedea figura 5.5.

Legendă:

1      cogenerare

EX;chp;in;i energia de intrare în sistemul de cogenerare i a agentului energetic cr, pentru

utilitatea X a clădirii;

Epr;el;chp   energia electrică produsă de sistemul de cogenerare;

QX;chp;out   căldura produsă de sistemul de cogenerare.

Fig. 5.5 – Fluxurile energetice de intrare și de ieșire ale unui sistem de cogenerare

Atunci când un sistem de cogenerare produce atât căldură, notată QX;chp;out, cât și energia electrică,

notată Epr;el;chp, factorul de conversie în energie primară pentru Cazul A de evaluare energetică,

pentru energia electrică produsă prin cogenerare la intervalul de calcul t este dat de relația:

422

we; in;el,

we;exp;el; stepA ; chp;

pr;el;chp,

t

t

t

Ef E        (5.3)

în care:

Epr;el;chp;t – este energia electrică produsă în intervalul de calcul t.

Fracțiunile din energia de intrare ponderată alocată energiilor produse, Ewe;in;el,t și Ewe,in;Q,t sunt

determinate cu relațiile:

t W tt E E  ,  in,  we; in;el,  we;         (5.4)

t Q tt E E  ,  in,  we; Q, in;  we;          (5.5)

în care:

t W , și t Q ,  - sunt factorii de alocare pentru energia electrică și căldura produse prin

cogenerare în intervalul de calcul t;

tE  in,  we; - este suma ponderată a energiilor de intrare ale agenților energetici

EX;gen;in;cr,i,t în sistemul de cogenerare la intervalul de calcul t:

cr,i;t

i

cr,i;tt fEE  we;del;in; X;chp; in,  we;          (5.6)

Nota 1: Energia auxiliară utilizată la sistemul de cogenerare se scade din energia electrică produsă (este

raportată energia electrică netă produsă).

Acest lucru trebuie să se facă separat (de exemplu independent) pentru fiecare din criteriile de

ponderare (de exemplu pentru energia primară din surse regenerabile și neregenerabile) cu  aceiași

factori de alocare.

Nota 2: Această procedură poate fi utilizată și în cazul exportării căldurii.

A3. Sisteme multiple de generare la fața locului a energiei furnizate în exterior

În cazul existenței a unor sisteme multiple de producere a energiei la fața locului, factorul de

ponderare, în Cazul A, pentru energia electrică este dat de relația:



 



i

,i;t

,i;t

i

,i;t

t

E

Ef

f

pr  el; exp;

pr  el; exp;stepA;pr el; exp; we;

stepA, el;  we;      (5.7)

în care:

,iE pr  el; exp;  este energia electrică produsă de sistemul de generare i, care se exportă;

i  pr,  stepA;  el; exp;  we;f  este factorul de conversie, pentru cazul A, pentru energia electrică produsă

de sistemul de generare i.

Energia furnizată în exterior (exportată) din energia produsă de fiecare sistem de generare i este

determinară:

423

- cu prioritate;

- fără prioritate;

în concordanță cu procedura următoare.

Fiecărui tip generator de energie îi corespunde un identificator, redat în tabelul B.12 din SR EN

ISO 52000-1.

Prioritatea este specificată prin asocierea unui identificator pentru tipul de generare la fiecare nivel

de prioritate, pornind de la nivelul 1 care este cel mai ridicat. Un set implicit de priorități este redat

în tabelul B.28. din SR EN ISO 52000-1.

Dacă se stabilește o ordine de prioritate, se aplică următoarea procedură:

a) se stabilește cantitatea de energie produsă care poate fi consumată:

EPus;el;left; t,1 EPus;el;t,E E         (5.8)

b) Se începe cu nivelul de prioritate i = 1 și se repetă pentru fiecare nivel de prioritate până la

ultimul:

1) Se determină energia produsă de generatorul cu nivelul de prioritate i pe durata

intervalului t,  t i,  lvl, el; pr;E ;

2) Se calculează energia maximă consumabilă pentru generatorul cu nivelul de prioritate i,

cu relația:

 i ,   left; el;  EPus;  used; ;  lvl, el; pr; usmax; ;  lvl, el; pr; ;min tt it i EEE      (5.9)

3) Se calculează energia produsă care poate fi utilizată la nivelul de prioritate i+1 cu relația:

t it,it,i EEE  usmax; ;  lvl, el; pr; left; el; EPus;1  left; el; EPus;       (5.10)

4) Se calculează cantitatea reală de energie consumată de generatorul cu nivelul de

prioritate i, cu relația:

tt it i fEE  match; usmax; ;  lvl, el; pr; used; ;  lvl, el; pr;       (5.11)

5) Se calculează energia furnizată în exterior (exportată) pentru generatorul cu nivelul de

prioritate i, cu relația:

t it i; t i EEE  used; ;  lvl,  el;  pr; ;  lvl,  el;  pr;  pr,  el;  exp;       (5.12)

Dacă nu este stabilită nicio prioritate (identificatorul de prioritate = ”NONE”), atunci se aplică

următoarea procedură pentru fiecare tip i de energie electrică produsă:

a) Se calculează fracțiunea de producere de energie electrică de tip i, cu relația:





k

k

i

i pr

E

Ef

; el pr;

el; pr;

el, ;          (5.13)

b) Se calculează energia reală consumată pentru producerea energiei electrice de tip i, cu

relația:

itt i fEE  el; pr;  EPus; used; el; pr; used; ;  el, pr;       (5.14)

c) Se calculează energia exportată pentru generatorul cu nivelul de prioritate i, cu relația:

424

t it i; t i E EE  used; ;  el,  pr;  ;  el;  pr;  pr,  el;  exp;         (5.15)

Cazul B - factori de ponderare bazați pe resursele economisite de rețeaua externă datorită

energiei produse și exportate (caz prezentat în această reglementare doar cu titlu de

exemplu, reprezentând o alternativă de calcul care nu e valabilă pentru determinarea RER

în România)

Factorii de ponderare bazați pe resursele economisite de către rețeaua publică datorită energiei

furnizate în exterior pot fi variabili în timp.

Exemplu: Pentru energia electrică, factorul de conversie în energie primară din surse regenerabile

pentru cazul B este fPren;exp;el =0,5 (partea de resurse regenerabile din resursele totale economisite de

către Sistemul Electroenergetic Național).

Factori de ponderare pentru Cazul B sunt specificați în tabelul 5.17. (ultima linie) din prezenta

Metodologie.

5.4.2.9. Contribuția energiei din surse regenerabile

Contribuția energiei din surse regenerabile este dată de relația:

P re n ;R E R

P to t

ER E R E             (5.16)

în care:

EPtot - energia primară totală calculată cu relația (5.1), utilizând factorii de conversie  de energie

primară totală  fPtot;del;cr,i și fPtot;exp;cr,i. și luând în considerare perimetrele în conformitate cu

Tabelul B.24 din SR EN ISO 52000-1 ;

EPren; RER - energia primară din surse regenerabile, luând în considerare perimetrele în conformitate

cu Tabelul B.24 din SR EN ISO 52000-1.

Notă: Mai multe explicații și exemple sunt prezentate în Raportul Tehnic însoțitor, SR CEN ISO/TR 52000-

2 .

Valoarea RER este în funcție de perimetrul ales. Pentru a putea compara diverse valori calculate

ale RER, perimetrul ales ar trebui să fie prezentat ca și indice inferior (de exemplu RER onst,

RERnrby, RER dist). Conform §5.4.2.8. procedura valabilă în România va conduce la valoarea

RERdist.

Proceduri cu privire la energia produsă din surse regenerabile de energie în funcție de diferite

tehnologii (sisteme solare termice/electrice, pompe de căldură etc.) sunt furnizate în capitolul 3 al

prezentei reglementări.

5.4.2.10.  Indicatori de performanță energetică pentru sistemele tehnice ale clădirii

Din considerente de transparență și de optimizare a consumului de energie a sistemelor tehnice ale

clădirilor, se determină indicatori de performanță energetică parțială ai sistemelor tehnice ale

clădirii pentru evaluarea performanței energetice.

425

Din considerente de optimizare a consumurilor de energie ale sistemelor tehnice ale clădirii, sunt

definite cerințe pentru performanța energetică.

Indicatorii de performanță energetică trebuie să se refere la următoarele utilități ale unei clădiri,

dacă acestea fac parte din combinația de utilități energetice ale clădirii:

- încălzire;

- apă caldă de consum;

- răcire;

- ventilare;

- iluminat;

- sisteme pentru automatizarea și reglarea instalațiilor aferente clădirii, după caz;

- sau o combinație de astfel de instalații (conform tabel 5.6).

Pentru fiecare din aceste sisteme, indicatorii de performanță energetică sunt calculați în standardele

PEC modulele M3...M10 (tabel 1.3).

5.4.2.11.  Metode de calcul pentru indicatori de performanță energetică pentru o parte a unei

clădiri și/sau utilitate

Există două metode detaliate pentru procedura de calcul pentru indicatori de performanță

energetică pe o parte a unei clădiri și/sau utilitate. Aceste două metode sunt echivalente, dar

necesită resurse de calcul diferite și doar una poate fi utilizată pentru performanța energetică

calculată.

Metoda convențională de calcul începe de la necesar de energie și apoi continuă cu calculele

energetice până la energia primară. Pentru fiecare utilitate de clădire sau parte de clădire care

trebuie să fie clasificată individual se face un calcul separat. Această metodă poate fi utilizată doar

pentru performanța energetică calculată, nu și pentru performanța energetică măsurată.

Metoda inversă de calcul pornește de la energia primară și apoi calculul continuă până la necesarul

de energie. Este aplicată după ce calculul pentru determinarea performanței energetice globale a

fost finalizat. Apoi se calculează care parte din această performanță energetică globală poate fi

alocată unei anumite părți de clădire și/sau utilitate. Această metodă poate fi utilizată pentru

performanța energetică măsurată (nu face obiectul acestei reglementări).

Ambele metode sunt prezentate în Anexa E din SR EN ISO 52000-1.

5.4.3. Calculul performanței energetice și a bilanțului energetic (sursa - SR EN ISO

52000-1)

5.4.3.1. Generalități

Procedura prezentată în acest capitol este utilizată pentru determinarea performanței energetice

calculate. Direcția de calcul este de la necesar spre sursă (ex.: de la necesarul de energie al clădirii

la energia primară).

426

Energia electrică (pentru iluminat, ventilare, energie auxiliară) și energia termică (pentru încălzire,

răcire, umidificare, dezumidificare, preparare apă cadă de consum) sunt considerate separat în

interiorul conturului de evaluare.

Cantitățile pentru răcirea spațiilor trebuie să fie pozitive atunci când căldura este extrasă din spațiu

și/sau instalație.

NOTĂ A se vedea SR CEN ISO/TR 52000-2  pentru detalii.

5.4.3.2. Procedura de calcul globală

Procedura de calcul globală constă în parcurgerea următorilor pași de calcul:

a) Se definesc condițiile de utilizare a clădirii (temperatură, umiditate, gradul de ocupare,

aporturile interne de căldură, programul de utilizare al clădirii), pentru categoria de clădire sau

diferențiat pentru fiecare categorie de spațiu, în conformitate cu standardele PEC, modulul M1-6.

b) Se definesc condițiile exterioare (datele climatice) în conformitate cu standardele PEC, modulul

M1-13.

c) Se împarte clădirea în zone, dacă este cazul. Zonarea se realizează pentru calculul necesarului

de energie termică și, diferențiat, pentru sistemele tehnice de instalații.

d) Se calculează, pentru fiecare interval de calcul, necesarul de energie pentru încălzire, răcire,

(dez)umidificare și preparare apă caldă de consum. Se calculează consumul de energie, inclusiv

energia auxiliară, contribuția surselor regenerabile de energie și a pierderilor energetice

recuperabile, pentru fiecare sistem tehnic de instalații. Se ține seama de impactul sistemului de

automatizare și control al instalațiilor aferente clădirii.

e) se repetă bucla de calcul pentru intervalul de calcul individual dacă interacțiunile dintre

diferitele procese, inclusiv efectul pierderilor termice recuperabile nu sunt luate în considerare nici

prin simplificarea (de exemplu, factorii de corecție din cadrul subsistemului), fie prin introducerea

(amânarea) interacțiunii la următorul interval de calcul. Repetarea poate varia de la o singură

repetare la o iterație completă.

Notă: De exemplu, dacă este deschisă o fereastră pentru a spori răcirea naturală și acest lucru are un impact

puternic asupra bilanțului termic, cu efect de răcire prea mare, atunci se va considera închiderea fereastrei

în următoarea oră.

f) Se calculează producția de energie electrică la fața locului a sistemelor cu panouri fotovoltaice,

eoliene și de cogenerare în conformitate cu standardele PEC, modulul M11-8.

g) se calculează componenetele energiei primite din exterior și a celei exportate pentru fiecare

interval de calcul.

h) Se calculează energia primară primită din exterior sau cea furnizată în exterior, pentru fiecare

interval de calcul, ținându-se cont și specificând dacă în performanța energetică a clădirii este

inclusă și energia exportată sau nu.

i) Se însumează rezultatele fiecărui pas din procedura de calcul și se obține performanța energetică

pentru perioada de calcul considerată.

j) Se calculează energia furnizată din exterior sau ponderată pentru fiecare utilitate sau pentru

fiecare parte a clădirii, în conformitate cu Anexa E din standardul SR EN ISO 52000-1.

k) Se calculează indicatori parțiali de performanță (de exemplu: randamente/eficiențe ale

subsistemelor, factorii de încărcare, contribuția sistemelor solare termice).

427

l) Se întocmește un raport tehnic.

5.4.3.3. Principii de calcul al aporturilor și al pierderilor recuperate

Interacțiunile dintre diversele utilități (cum ar fi încălzire, răcire și iluminat) sunt luate în

considerare prin calculul aporturilor și al pierderilor termice recuperabile care pot avea un impact

pozitiv sau negativ asupra performanței energetice a clădirii.

Inițial se determină necesarul de energie pentru încălzire și/sau răcire al clădirii. Aporturile de

căldură și pierderile termice recuperabile specifice (aporturi solare de căldură, aporturi de căldură

de la persoane etc.) care sunt incluse în necesarul de energie al clădirii sunt date, pentru fiecare

categorie de clădire și de spațiu, la articolele relevante din standarde care fac referire la modulul

PEC M1-6.

Două abordări sunt permise pentru a se ține seama de celelalte pierderi termice recuperabile (cum

ar fi căldură disipată de ventilatoare, pierderi termice ale conductelor de încălzire sau răcire,

căldura disipată de corpurile de iluminat) care nu sunt incluse inițial în necesarul de energie al

clădirii: o abordare detaliată și o abordare simplificată.

Abordare detaliată

În abordarea detaliată totalitatea efectelor pierderilor și surselor de căldură din clădire și pierderile

termice ale instalațiilor aferente clădirii, care sunt recuperabile pentru climatizarea spațiilor, sunt

considerate în calculul necesarului de energie termică.

Pierderile energetice ale instalațiilor aferente clădirii depind de necesarul de energie al clădirii,

care depinde la rândul său de pierderile de energie recuperate ale instalațiilor. Pentru calcul, se

consideră că pierderile pot fi recuperate fie instantaneu (pe durata aceluiași interval de calcul), fie

cu o întârziere (pe durata următorului interval de calcul).

Se utilizează următoarea procedură pentru a ține seama de pierderile energetice recuperabile în

următorul interval de calcul:

a) Se iau pierderile termice recuperabile ale instalațiilor din intervalul de calcul precedent și

se adună cu alte surse de căldură (de exemplu aporturi solare și interne de căldură, pierderi termice

recuperabile de la instalația de iluminat și/sau de la alte sisteme tehnice din clădire cum ar fi

instalația de preparare a apei calde de consum) în calculul necesarului de energie pentru încălzire

și al celui pentru răcire;

b) Se calculează necesarul de energie pentru încălzire și cel pentru răcire;

c) Se realizează un calcul de subsistem conform modulelor M3–M7 și se determină pierderile

termice recuperabile ale instalațiilor;

d) Se stochează pierderile termice recuperabile ale instalațiilor pentru următorul interval de

calcul.

Nota 1: Dacă pierderile termice recuperabile sunt mari în comparație cu necesarul de energie, 'următorul

interval de calcul’ poate duce la instabilitatea calcului (valori de ieșire oscilante).

Pentru ambele abordări pierderile energetice recuperabile pot fi determinate din rezultatele

calculului după cum urmează:

428

a) Se realizează un calcul anual conform uneia din cele două metode cu pierderi recuperabile;

b) Se realizează un calcul anual conform uneia din cele două metode fără pierderi

recuperabile.

Diferența dintre cele două calcule reprezintă pierderile energetice recuperate ale instalațiilor.

Nota 2: Pierderile energetice recuperate pot fi negative, de exemplu în cazul pierderilor de energie care

conduc la un necesar de energie pentru răcire a spațiilor mai mare, utilizând abordarea simplificată.

Abordare simplificată

În abordarea simplificată pierderile energetice recuperate ale instalațiilor, obținute prin înmulțirea

pierderilor termice recuperabile ale instalațiilor cu un factor de recuperare, sunt scăzute direct din

pierderea energetică a fiecărui (sub)sistem tehnic considerat. Astfel se evită iterațiile.

Procedura de calcul este următoarea:

- se efectuează calculele pentru fiecare subsistem conform standardelor relevante din

modulele PEC de la M3 până la M10 și se determină pierderile de energie recuperabile ale

instalațiilor;

- se calculează pierderile energetice recuperate ale instalațiilor prin înmulțirea pierderilor

termice recuperabile ale instalațiilor cu un factor de recuperare convențional;

- se scad pierderile energetice recuperate ale instalațiilor

- din pierderile energetice totale ale sistemului tehnic de instalații (utilitate), dacă

pierderile sunt recuperate pentru același sistem de instalații (utilitate) al clădirii;

- din necesarul de energie, dacă pierderile sunt recuperate pentru un sistem tehnic

de instalații (utilitate) diferit al clădirii (de exemplu, pierderile termice ale

instalației de preparare a apei clade de consum recuperate pentru sistemul de

încălzire).

Nota 1: Factorii de recuperare se calculează conform factorului lunar al bilanțului termic din M2–2.

Nota 2: Pentru instalații complexe este de preferat o abordare detaliată.

Nota 3 : Recuperarea de căldură în instalații (de exemplu preîncălzirea aerului necesar arderii, sau

recuperarea căldurii din aerul evacuat) este tratată în standardele relevante pentru instalații din modulele

PEC de la M3 până la M8.

5.4.3.4.  Efectul automatizării și reglării instalațiilor aferente clădirii (BAC) și al

managementului tehnic al clădirii (TBM)

Sunt luate în considerare trei caracteristici:

- precizia reglării (utilizată în principal în modulele de emisie încălzire/răcire și reglare M3-5,

M4-5, M5-5);

- funcționalitățile BAC (utilizate în principal în modulele de la M3-5 până la M3-9, de la M4-5

până la M4-9, de la M5-5 până la M5-9, M9-5, M9-9);

- strategiile BAC (utilizate în principal pentru M10-12).

Contribuția fiecărei funcționalități BAC este luată în considerare prin una din următoarele cinci

abordări: abordare de timp; abordare de fixare a unei valori; abordare directă; abordare de mod de

funcționare; și abordare de coeficient de corecție.

429

Notă: Aplicarea uneia dintre primele două abordări — abordarea de timp și abordarea de fixare a unei valori

– conduce, în general, la o modificare a programelor de timp și a valorilor fixate, ambele tratate în modulul

care definește profilul utilizatorului (M1–6 Gradul de ocupare al clădirii și condiții de funcționare). Această

modificare este realizată în cazul de calcul a) al procedurii de calcul globale. Aplicarea celorlalte trei

abordări— abordarea directă, abordarea modului de funcționare și abordarea factorului de corecție —

afectează în principal calculul la intervalele de calcul, adică cazul de calcul e). Ar putea de asemenea să fie

necesare câteva calcule preliminare în pașii de calcul a) până la d).

5.4.3.5. Performanță energetică globală

i. Generalități

Relația generală (5.1) este utilizată pentru a calcula performanța energetică a unui obiect evaluat.

În cele ce urmează sunt stabiliți parametrii necesari pentru acest calcul (energia primită din exterior

ponderată și/sau energia furnizată în exterior):

- pentru energia electrică și pentru alți agenți energetici care se exportă, se utilizează parametrii

Ewe;del;el;an și Ewe;exp;el;an.

- pentru alți agenți energetici care nu se exportă, se utilizează parametrul Ewe;del;nexp;an.

ii. Energia electrică și alți vectori energetici cu export în exterior

iii. Bilanțul energetic

Bilanțul energetic ponderat ține seama separat de următoarele părți ale energiei electrice produse

la fața locului, Epr;el:

a) Epr;el;used;EPus care este consumată pentru utilități PEC ale clădirii la același interval de calcul t;

b) Eexp;el;used;nEPus care este exportată și consumată pentru utilități non-PEC ale clădirii la același

interval de calcul t;

c) Eexp;el;grid care este exportată și nu va fi consumată niciodată pentru utilități ale clădirii (doar

exportată).

Nota 1: Eexp;el;used;nEPus este luată în considerare doar dacă consumul de energie electrică la fața locului pentru

consumuri non-PEC a fost definit și inclus în calcul (de exemplu doar dacă EnEPus;el este definit și ≠ 0, lucru

care este o opțiune).

Diagrama de referință a bilanțului de energie electrică este prezentată în figura 5.6.

430

Figura 5.6 Diagramă de referință pentru bilanțul energetic (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Legendă

LE  limite/contur pentru evaluare;

LE – interior interiorul limitelor/conturului pentru evaluare;

LE – exterior  exteriorul limitelor/conturului pentru evaluare;

RETEA  rețea electrică publică;

Epr,el,t energie electrică produsă la fața locului și în interiorul conturului pentru

evaluare în intervalul de calcul t;

EEPus,el,t energie electrică produsă de instalațiile aferente clădirii pentru utilități PEC

în intervalul de calcul t;

EnEPus,el,t energie electrică consumată în clădire pentru utilități non-PEC în intervalul

de calcul t;

Epr,el,used,EPus,t parte a energiei electrice produse Epr,el,t consumată de instalațiile aferente

clădirii pentru utilități PEC în intervalul de calcul t; valoarea sa este cea

minimă dintre Epr,el,t și EEPus,el,t ;

Eexp,el,t parte a energiei electrice produse Epr,el,t ca și surplus față de cea consumată

de instalațiile aferente clădirii pentru utilități PEC în intervalul de calcul t;

Eexp,el,t iese prin conturul pentru evaluare pe durata intervalului de calcul

t;

Eexp,el,used,nEPus,t partea  a energiei electrice exportate Eexp,el,t care este consumată pentru

utilități non-PEC în intervalul de calcul t;

Edel,el,t energie electrică primită de la rețeaua electrică publică pe durata intervalului

de calcul t;

Eexp,el,grid,t energie electrică care este exportată în rețeaua electrică publică;

Edel,el,grid,t energie electrică primită din rețeaua electrică publică în intervalul de calcul

t.

Nota 2: Pentru simplificare, energia primită din exterior necesară pentru a genera Epr;el nu este prezentată

în figura 5.9. Contribuția la performanța energetică a energiei generate, Epr;el;t, este luată în considerare în

431

calculul pentru agentul energetic consumat pentru a produce Epr;el;t (radiație solară, combustibil pentru

cogenerator etc.).

Nota 3: Simultaneitatea parametrilor Epr;el și EEPus;el este mai bine evidențiată cu intervale de calcul orare.

Pentru intervale lunare nu se ține seama de diferența, de exemplu, dintre producția din timpul zilei și

consumul de energie electrică din timpul nopții.

Contribuția la performanța energetică anuală ponderată a energiei primite din exterior Ewe;del;el;an

este dată de relația:

;t

t

t el delf EE el del; we; ; ;an el; del;  we;    (5.18)

în care:

Edel;el;t este energia electrică furnizată din exterior în fiecare interval de calcul t.

fwe;del;el;t este factorul de ponderare variabil în timp al energiei electrice primite din

exterior.

Contribuția energiei electrice exportate la performanța energetică anuală ponderată Ewe;exp;el;an

este dată de relația:

 

i

E kEE AB an; el; exp; we;exp A an; el; exp; we;an el; exp;  we;  (5.19)

în care:

Ewe;exp;el;an;A este energia electrică exportată ponderată calculată utilizând factori care să

reflecte resursele consumate pentru a produce energia exportată în exterior,

incluzând doar tipurile de surse care sunt acceptate;

Ewe;exp;el;an;AB

este diferența dintre energia exportată ponderată calculată utilizând factori

care să reflecte resursele economisite din afara amplasamentului clădirii și

energia exportată în exterior ponderată care să reflecte resursele consumate

pentru a produce energia exportată;

kexp este un factor care este utilizat pentru a controla care parte din energia

exportată este utilizată în performanța energetică a clădirii.

Nota 4: Dacă kexp este ales a fi egal cu 0, energia exportată (nici resursele consumate pentru producere, nici

resursele economisite în rețeaua publică) nu este inclusă în performanța energetică a clădirii.

Nota 5: Surse de energie aflate în apropiere sau în apropiere și la distanță sunt incluse sau nu, în funcție de

opțiunea făcută. Indicele y (onst, nrby, dist) a fost omis din formule în acest caz.

Energia electrică disponibilă pentru a fi consumată în afara clădirii Eexp;el;avl;an care nu a fost luată

în calcul în performanța energetică a clădirii este dată de relația:

 expA  an;  el;  exp;an  avl;  el;  exp; 1 kE E   (5.20)

Valoarea resurselor de energie ponderate (regenerabile și/sau neregenerabile) care au fost

consumate pentru a face această energie disponibilă pentru consum în afara clădirii Ewe;exp;el;avl;an

(și care nu au fost luate în calcul în performanța energetică a clădirii) este dată de relația:

 expA  an;  el;  exp;  we; an  avl;  el;  exp;  we;1 kEE   (5.21)

Această parte a energiei exportate ponderate nu este parte din performanța energetică a clădirii și

poate fi raportată ca fiind disponibilă în afara clădirii. Dar deoarece resursele consumate pentru a

432

se produce această energie electrică exportată pot conține o pondere energetică neregenerabilă,

aceste resurse consumate (regenerabile și/sau neregenerabile) trebuie de asemenea să fie raportate.

iv. Energie exportată, utilizând factori care să reflecte producerea de energie

exportată (Cazul “A”)

Energia exportată ponderată Ewe;exp;el;an;A calculată utilizând factori care să reflecte resursele

consumate pentru a se genera energia exportată este dată de relația:

A  an;  grid;  el;  exp;  we;A  an;  nEPus;  used;  el;  exp;  we;A  an;  el;  exp;  we; EEE   (5.22)

Contribuția la energia anuală exportată ponderată a energiei electrice care este consumată pentru

utilități non-PEC ale clădirii în clădire, Ewe,exp,el,used,nEPus,an;A, este dată de relația:

t stepA;  el;  exp;  we;  t nEPus;  used;  el;  exp;A  an;  nEPus;  used;  el;  exp;  we; fEE

t

   (5.23)

în care:

Eexp;el;used;nEPus;t este energia electrică ce este consumată pentru consumuri non-PEC în

utilitățile clădirii, în fiecare interval de calcul t;

fwe;exp;el;stepA;t este factorul de ponderare variabil în timp pentru energia electrică

exportată care face referire la resursele consumate pentru a o produce.

Contribuția la energia anuală exportată ponderată a energiei electrice exportate de rețeaua publică

Ewe,exp,el,grid,an este dată de relația:

t t

t

E E fwe;exp;el;grid;an;A exp;el;grid; we;exp;el ;stepA;=   (5.24)

în care:

Eexp;el;grid;t este energia electrică exportată în rețeaua publică în fiecare interval de calcul

t.

NOTĂ: Aceste contribuții la performanța energetică ponderată a componentelor energiei exportate sunt

egale cu energia primită din exterior pentru a le genera. De aceea, acestea pot anula partea corespunzătoare

a energiei primite din exterior ponderate și performanța energetică rezultată nu include efectul energiei

exportate.

v. Efectul energiei exportate asupra performanței energetic ponderate (“Pas B”)

Efectul asupra performanței energetice al diferenței dintre resursele utilizate pentru a se produce

energia electrică exportată și resursele economisite datorită energiei exportate, Ewe;exp:el;an;AB, este

dată de relația:

AB  an;  grid;  el;  exp;  we;AB  an;  nEPus;  used;  el;  exp;  we;AB  an;  el;  exp;  we; EEE   (5.25)

Contribuția energiei electrice care este utilizată pentru utilități non-PEC ale clădirii în clădire,

Ewe,exp,el,used,nEPus;an;AB , este dată de relația:

  we; exp; el; used; nEPus; an; AB exp; el; used; nEPus, t we; exp; el; used; nEPus, t we; exp; el; stepA, t

t

E E f f  

(5.26)

în care:

fwe;exp;el;used;nEPus,t este factorul de ponderare variabil în timp pentru energia electrică

exportată pentru consumuri non-PEC în clădire.

433

Contribuția energiei electrice exportate în rețeaua publică, Ewe;exp;el;grid;an;AB, este dată de relația:

  we; exp; el; grid; an; AB exp; el; grid, t we; exp; el; grid, t we; exp; el; stepA, t

t

E E f f    (5.27)

în care:

f we;exp;el;grid;t este factorul de ponderare variabil în timp al energiei electrice exportate

în rețeaua publică.

Procedura de calcul a componentelor energiei electrice primite din exterior și exportate în

exterior

Energia electrică primită din exterior și exportată în exterior și componentele acestora sunt

calculate conform următoarei proceduri:

a) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează consumurile de energie electrică pentru

utilitățile PEC de clădire considerate, EEPus;el;t, (de exemplu, suma energiilor consumate la

generator (generatoare) și a consumurilor de energie electrică auxiliară) conform relației:

 

Y Xi X

WEE

,

t aux; Y; X,

,

t el;  in;  i;  gen,  : X t el;  EPus;  (5.28)

în care:

EX,gen,i,in,el,t este energia electrică consumată la generatorul i pentru utilitatea X

(sau combinația de utilități) a (ale) clădirii pe durata intervalului de

calcul t;

WX;Y;aux;t este consumul de energie electrică auxiliară la subsistemul Y pentru

utilitatea X (sau combinația de utilități) a (ale) clădirii pe durata intervalului

de calcul t.

Consumurile de energie electrică care nu pot fi satisfăcute de producția de energie la fața locului

sunt specificate.

Consumurile de energie electrică care nu pot fi satisfăcute prin producția de energie electrică la

fața locului sunt scăzute din consumurile de energie electrică pentru a se calcula energia exportată

și sunt acoperite de energia electrică primită din exterior.

NOTA 1: Posibilitatea de a limita energia exportată în exterior (de exemplu prin kexp) este încă valabilă.

b) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează consumurile de energie electrică pentru

utilități non-PEC ale clădirii, pe durata intervalului de calcul t conform standardelor relevante.

c) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică produsă la fața locului, Epr,el,t,

conform relației:



j

EE  t j;  el;  : pr t el;  pr;  (5.29)

în care:

Epr;el,j;t este energia electrică produsă la fața locului de către subsistemul j (de exemplu

producerea combinată a căldurii și a energiei electrice, energie produsă cu

panouri fotovoltaice sau energie eoliană) pe durata intervalului de calcul.

434

d) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică produsă utilizată pentru

utilități PEC ale clădirii în același interval de calcul, Epr,el,used,EPus,t, cu relația:

  t el;  pr;  t el;  EPus; t match; t EPus;  used;  el;  pr; ; min  E EfE    (5.30)

în care:

fmatch,t este un factor de reducere statistică care ține seama de diferența de timp dintre

producerea și consumul de energie electrică.

Pentru un interval de calcul orar se presupune că fmatch = 1.

Pentru alți pași de timp, fmatch este dat de relația:













t el;  EPus;

t el;  pr;

t match;

E

Ef f  (5.31)

Funcția depinde de durata intervalului de timp și ține seama de tipul și modul de exploatare a

clădirii.

e) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică exportată, Eexp,el,t, cu relația.

t EPus;  used;  el;  pr;  t el;  pr;  t el;  exp;E E E  (5.32)

f) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică exportată consumată pentru

utilități non-PEC ale clădirii, Eexp;el;used;nEPus;t, cu relația:

  t el;  exp;  t el;  nEPus; t nEPus;  used;  el;  exp; ;min E EE   (5.33)

în care:

EnEPus;el;t este energia electrică consumată în clădire pentru utilități non-PEC.

Nota 2:  Utilitățile non-PEC nu sunt luate în considerare în performanța energetică a clădirii dacă sunt

stabilite a fi egale cu zero (EnEPus;el;t = 0).

g) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia exportată către rețeaua publică,

Eexp;el;grid;t, pe durata intervalului de calcul t cu relația:

t nEPus;  used;  el;  exp;  t el;  exp;  t grid;  el;  exp;E E E   (5.34)

Se calculează energia electrică anuală exportată în rețeaua publică, Eexp;el;grid;an, cu relația:



t

EE  t grid;  el;  exp;an  grid;  el;  exp;  (5.35)

h) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică primită din exterior Edel;el;t

cu relația:

t EPus;  used;  el;  pr;  t el;  EPus; t el;  del; E E E  (5.36)

Se calculează energia electrică anuală primită din exterior pentru utilități PEC, Edel;el;an, conform

relației:



t

EE  t el;  del;an  el;  del;  (5.37)

Vectori energetici care nu se exportă în exterior

435

Energia anuală ponderată primită din exterior, Ewe;del;nexp;an pentru toți agenții energetici cr,i care

nu se exportă este calculată conform relației:

   









 

t j

f EE  t j,  cr,  del;  we;  t j,  cr,  del;an  nexp;  del;  we;  (5.38)

în care:

fwe;del;cr,j,t este factorul de ponderare (variabil în timp) pentru agentul energetic primit din

exterior cr, j;

Edel;cr,j,t este energia furnizată de agentul energetic cr, j, agent primit din exterior, pe

durata cazului de timp de calcul t.

Energia furnizată de agentul energetic cr, j, agent primit din exterior, pe durata cazului de timp

de calcul t, Edel;cr,j,t, este dată de relația:



i  ,

t j;  cr,  in;  i;  gen,  X; t j,  cr,  del;

X

EE  (5.39)

în care:

EX;gen,i;in;cr,j;t este energia furnizată de agentul energetic cr, j, la orice generator i pentru

oricare utilitate X.

Dacă este exportat și un agent energetic non-electric, trebuie să se folosească formulele din

subcap. 5.5.6.6.2.

Căldura exportată produsă la fața locului și neinclusă în consumul termic al clădirii

Efectul unui consum termic non-PEC sau al exportului de energie termică este exclus din

calculul de performanță energetică (figura  5.7) cu procedura care urmează.

Legendă

1 generator

Figura 5.7 Diagramă de referință pentru exportul de energie termică

(sursa - SR EN ISO 52000-1)

Pentru fiecare agent energetic sau consum de energie la generator (sau la setul de generatoare),

Edel;cr,i, în (kWh), care generează căldură pentru alte consumuri decât utilitățile considerate din

clădire:

436

- se calculează aportul de energie la generator (generatoare), Edel;cr, ținându-se seama de toate

sarcinile QEPus;gen;out, QnEPus;gen;out și Qexp, în care:

QEPus;gen;out este căldura produsă pentru utilitățile PEC considerate, la fața locului, ale

clădirii, considerate la fața locului;

QnEPus;gen;out este căldură produsă pentru alte consumuri la fața locului decât utilitățile PEC

ale clădirii;

Qexp este căldură exportată în exterior.

Exemplu: Utilitate non-PEC, considerată la fața locului: încălzirea piscinei cu același generator utilizat la

încălzire.

- se calculează cota fiecărui agent energetic, Edel;cr,i;H, (în kWh), de care să se țină seama în calculul

PEC cu relația:

expout  gen;  nEPus;out  gen;  EPus;

out  gen;  nEPus;out  gen;  EPus;

i  cr,  del;EP  i;  cr,  del;

QQQ

QQE E 

  (5.40)

Dacă un echipament de generare comun produce energie electrică la fața locului (sau alt agent

energetic cum ar fi biogazul), trebuie să se facă alocarea pentru sistemele tehnice care utilizează

energia produsă la fața locului:

- conform criteriilor, cu opțiuni implicite în Anexa B, SR EN ISO 52000-1:

 consum de energie electrică;

 zonă deservită;

 alte criterii;

- cu o prioritate specificată, cu opțiuni implicite în Anexa B, SR EN ISO 52000-1:

 se calculează prima dată interacțiunea globală cu rețeaua publică, apoi se alocă

energia electrică produsă la fața locului și energia electrică consumată (sau alt agent

energetic);

 prima dată se alocă energia electrică produsă la fața locului și energia electrică consumată

(sau alt agent energetic), apoi se calculează interacțiunea rețelei publice cu sistemele tehnice

individuale.

Notă: A se vedea Anexa G, SR EN ISO 52000-1 , pentru o procedură de calcul informativă.

5.4.3.6. Date de ieșire (sursa - SR EN ISO 52000-1)

i. Generalități

Acest subcapitol definește conținutul unui raport de evaluare a consumului de energie al unui

obiect evaluat conform standardului SR EN ISO 52000-1.

Nota 1: Informații despre Clădiri cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (NZEB) sunt furnizate în

Anexa H, SR EN ISO 52000-1 .

Nota 2: Conținutul unui raport de calcul care are ca scop înțelegerea calculului realizat. Aceasta nu este o

cerință pentru orice raport CPE sau pentru o aplicație pentru o autorizație de construcție.

Raportul de evaluare a consumului de energie trebuie să includă următoarele informații:

 o referință către metodologia de determinare a performanței energetice;

 scopul evaluării performanței energetice;

437

 descrierea clădirii și a amplasamentului acesteia, activitățile desfășurate în

interiorul acesteia, echipamentele instalate și gradul de ocupare;

 tipul de evaluare a performanței energetice.

Cel puțin următoarele informații trebuie să fie incluse:

Parametrii climatici utilizați pentru performanța energetică calculată. Pentru  performanța

energetică măsurată trebuie cunoscute valorile medii orare măsurate ale temperaturii exterioare,

intensității radiației solare etc.

Date de intrare pentru performanța energetică calculată:

 conținutul raportului conform standardelor PEC relevante;

 ipoteze utilizate pentru a se calcula consumul energetic pentru prepararea apei calde

de consum și iluminat.

Date de ieșire pentru performanța energetică calculată:

 necesarul de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, preparare apă caldă de

consum și iluminat;

 necesarul lunar (la metoda lunară) de energie pentru încălzire și răcire, temperatura

interioară și temperaturile exterioare medii lunare și radiația solară globală pe un

plan orizontal, transferul termic prin transmisie și ventilare și aporturile solare și

interne de căldură.

Nota: A se vedea de asemenea SR CEN ISO/TR 52000-2 , pentru mai multe exemple pentru a obține

o înțelegere a impactului relativ al unor diverse elemente în performanța energetică.

Performanța energetică măsurată, pentru fiecare agent energetic:

 perioada de timp considerată;

 metoda utilizată pentru a se evalua consumul de energie;

 metodele utilizate pentru extrapolare și corecție pentru climă, dacă este cazul;

 energia primită din exterior și energia exportată pentru fiecare agent energetic în

(kWh);

Performanță energetică validată:

 raportul performanței energetice măsurate cu intervale de încredere;

 ipotezele utilizate pentru a ajusta performanța energetică adaptată la performanța

energetică măsurată;

 performanța energetică calculată, inclusiv intervalele de încredere;

 performanța energetică calculată standard validată, inclusiv intervalele de

încredere.

ii. Prezentarea generală tabelară a cantităților de energie pe vector energetic și

utilitate energetică

Tablul 5.22 furnizează o prezentare generală a performanței energetice globale și componența pe

agent energetic și utilitate energetică. Se prezintă toate datele de ieșire posibile, dar acest lucru nu

înseamnă că toate acestea ar trebui să fie relevante și disponibile pentru orice clădire.

438

De asemenea s-au inclus în tabel necesarul energetic pentru încălzire și cel pentru răcire, precum

și energia regenerabilă produsă la fața locului.

Tabelul trebuie să fie completat în cazul performanței energetice calculate. În cazul performanței

energetice măsurate doar informațiile disponibile trebuie să se raporteze.

Pentru a se obține aceste valori, acolo unde este relevant, valorile trebuie să fie însumate pe zone

și sisteme de calcul sau măsurare.

NOTĂ: A se vedea exemplul rezolvat din SR CEN ISO/TR 52000-2.

Raportul poate include tabele cu indicatori complementari cum ar fi:

- contribuțiile sistemelor solar termice active, încălzirii naturale, răcirii naturale și

alte tehnici speciale pentru performanța energetică a clădirii;

- producția de energia regenerabilă la fața locului;

- contribuția energiei regenerabile produse în apropiere sau la distanță.

Tabelul 5.22 prezintă evaluarea detaliată a energiei exportate conform alegerii parametrului kexp.

Tabelul 5.23 prezintă compoziția detaliată a RER în funcție de opțiunile de contabilizare a energiei

provenite din surse regenerabile. Poate fi utilizat pentru a arăta care componente ale energiei

provenite din surse regenerabile au fost luate în considerare în determinarea valorii RER.

439

Tabelul 5.21  Prezentare generală a performanței energetice totale și a compoziției pe vector energetic și utilitate a clădirii (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Utilitate

Necesar

energie

(la nivel

de

clădire)

(kWh/an)

Producție

de energie

(la nivel

de clădire)

(kWh/an)

Consum de energie pe agent

energetic

(kWh/an)

Performanță energetică ponderată

(Unitate de măsură a/an)

Vector Cazul A Rezultat final

Denumire Cantitate Ewe,1;A c … c Ewe,i;A c Ewe,1 c … c Ewe,i c

Încălzire

QH;nd

QH;gen;out

sau

QH;ngen;in

Energie electrică d EH;el E we,1;H;el;A  Ewe,i;H;el;A E we,1;H;el  Ewe,i;H;el

Agent energetic j b E H;cr,i Ewe,1;H;cr,j;A  Ewe,i;H;cr,j;A Ewe,1;H;cr,j  Ewe,i;H;cr,j

Total   Ewe,1;H;A  Ewe,i;H;A Ewe,1;H  Ewe,i;H

Răcire

QC;nd

QC;gen;out

sau

QC;ngen;in

Energie electrică d EC;el Ewe,1;C;el;A  Ewe,i;C;el;A E we,1;C;el  Ewe,i;C;el

Agent energetic j b E C;cr,i Ewe,1;C;cr,j;A  Ewe,i;C;cr,j;A Ewe,1;C;cr,j  Ewe,i;C;cr,j

Total  Ewe,1;C;A  Ewe,i;C;A Ewe,1;C  Ewe,i;C

Ventilare   Energie electrică d EV;el Ewe,1;V;el;A  Ewe,i;V;el;A Ewe,1;V  Ewe,i;V

Umidifi-

care QHUM;nd

Energie electrică d EHUM;el Ewe,1;HUM;el;A  Ewe,i;HUM;el;A E we,1;HUM;el  Ewe,i;HUM;el

Agent energetic j b E HUM;cr,i Ewe,1;HUM;cr,j;A  Ewe,i;HUM;cr,j;A Ewe,1;HUM;cr,j  Ewe,i;HUM;cr,j

Total  Ewe,1;HUM;A  Ewe,i;HUM;A Ewe,1;HUM  Ewe,i;HUM

Dezumi-

dificare QDHU;nd   f f f f f f f

Preparare

apă caldă

de

consum

QW;nd

QW;gen;out

sau

QW;ngen;in

Energie electrică

d EW;el Ewe,1;W;el;A  Ewe,i;W;el;A E we,1;W;el  Ewe,i;W;el

Agent energetic j b E W;cr,i Ewe,1;W;cr,j;A  Ewe,i;W;cr,j;A Ewe,1;W;cr,j  Ewe,i;W;cr,j

Total  Ewe,1;W;A  Ewe,i;W;A E we,1;W  Ewe,i;W

Iluminat   Energie electrică d EL;el Ewe,1;L;A  Ewe,i;L;A Ewe,1;L  Ewe,i;L

Altele

Energie electrică

d EO;el E we,1;O;el;A  Ewe,i;O;el;A E we,1;O;el  Ewe,i;O;el

Agent energetic j b E O;cr,i Ewe,1;O;cr,j;A  Ewe,i;O;cr,j;A E we,1;O;cr,j  Ewe,i;O;cr,j

Total  Ewe,1;O;A  Ewe,i;O;A E we,1;O  Ewe,i;O

Total      Ewe,1;A  Ewe,i;A

g h h h h h h

Energie

exportată

Energie electrică

d Eexp;el Ewe,1;exp;el;A  Ewe,i;exp;el;A E we,1;exp;el  Ewe,i;exp;el

Vector k E exp;cr,k Ewe,1;exp;cr,k;A  Ewe,i;exp;cr,k;A E we,1;exp;cr,k  Ewe,i;exp;cr,k

Total        Ewe,1  Ewe,i

a   Unitatea de măsură pentru energia ponderată primară, kWh.

b   Oricare agent energetic este prezent.

c    Număr de coloane în funcție de ponderea (ponderile) selectată (selectate).

440

În cazul energiei primare trebuie furnizate trei coloane: Pnren, Pren and Ptot.

d    Inclusiv energia auxiliară, WX;aux.

e    (Gol)

f    Inclusă în încălzire și răcire (C).

g    Energie exportată.

h   Resurse atribuite energiei exportate (sumă ponderată pe diverși vectori energetici dacă este relevant).

Același tabel poate fi completat cu fiecare valoare împărțită prin valoarea Ewe pentru a o obține o prezentare generală cantitativă a impactului

relativ al elementelor individuale. Se obține o prezentare generală cantitativă a impactului relativ al elementelor individuale.

Tabelul 5.22  Prezentare generală a performanței energetice totale și a bilanțului energetic global pe vector energetic (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Bilanț energetic global

Energie primită din exterior

ponderată

(Unitate de măsură a/an)

Surse de energie ponderate atribuite

energiei exportate

(Unitate de măsură a/an)

Energie exportată,

nevalorificată în performanța

energetică

(Unitate de măsură a/an)

Energie

electrică

Alți agenți

energetici cr,i

(însumați)

Total Atribuite

energiei electrice

exportate în

exterior

Atribuite energiei

termice exportate

în exterior

Energie

electrică

Energie

termică

Cazul A, cu energie exportată

nevalorificată

Ewe;del;el Σ cr,i(Ewe;del;cr,i) Ewe;del;A E we;exp;el;A Ewe;exp;T;A Eexp;el;A Eexp;T;A

kexp kexp ← Fracțiune din energia exportată în exterior valorificată în performanța energetică

Performanță energetică ponderată

(Unitate de măsură a/an)

Surse de energie ponderate atribuite

energiei exportate

(Unitate de măsură a/an)

Energie exportată

(kWh/an)

Energie

electrică

Alți

agenți

energetici cr,i

(însumați)

Total Atribuite

energiei electrice

exportate

Atribuite energiei

termice exportate

Energie

electrică

Energie

termică

Energie exportată valorificată

în performanța energetică

(kexp)

Ewe;exp;el;AB E we;exp;T;AB E exp;el;AB E exp;T;AB

441

Pașii A+B: cu energia

exportată valorificată

Ewe;el Σcr,i(Ewe;cr,i) E we

Surse de energie ponderate atribuite

energiei exportate (Unitate de măsură

a/an)

Energie exportată

(kWh/an)

Energia exportată disponibilă

(nevalorificată în performanța

energetică), (1 - kexp)

Ewe;exp;el;avl E we;exp;T;avl E exp;el;avl E exp;T;avl

a   Unitatea de măsură pentru energia ponderată, kWh.

Tabelul 5.23  Contribuția energiei din surse regenerabile (sursa - SR EN ISO 52000-1)

Termeni bilanț energetic Incluși Valoare

(kWh/an)

EPren,onst

EPren,nrby

EPren,dist

EPren,RER

EPtot

RER

NOTĂ:  Se va ține seama de sursele de energie care sunt sau nu luate în considerare.

442

CAPITOLUL 6. AUDITUL ENERGETIC

6.1. Obiective și domeniu de aplicare

Auditul energetic al unei clădiri are ca scop identificarea principalelor caracteristici termice şi

energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere

tehnic şi economic, a soluţiilor de renovare energetică a anvelopei şi/sau a instalaţiilor aferente

acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Domeniu de aplicare

Clădirile sunt grupate în 2 mari clase, după cum urmează:

A. Clădiri de locuit (rezidențiale)

 clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex ş.a.)

 clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri de locuințe)

 cămine, internate

B. Clădiri nerezidențiale

 clădiri de birouri (sedii de firme, bănci etc.) și clădiri administrative (sediile de birouri

ale autorităților centrale și locale, sedii de instituții etc.)

 clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi)

 clădiri pentru sănătate (spitale, policlinici etc.)

 clădiri de turism (hoteluri şi restaurante, moteluri, pensiuni etc.)

 clădiri pentru activități sportive

 clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, mall-uri, supermarketuri

etc.)

 clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee, expoziții etc.)

 alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale sau unități de clădiri

industriale cu personal uman utilizate în regim normal de exploatare, fără luarea în

calculul energiei consumate de clădire/zona de clădire a consumurilor de energie ale

echipamentelor tehnologice, pentru care se va ține însă cont de eventualele influențe

asupra aporturilor de căldură, debite de aer pentru ventilare, clădiri care fac parte,

conform prevederilor Legii nr. 372/2005, republicată, din categoria celor pentru care

nu este obligatorie certificarea energetică, ș.a.).

Notă: Deși analiza termică și energetică se poate realiza pentru toate clădirile, certificatul de performanță

energetică nu este obligatoriu pentru următoarele categorii de clădiri:

 clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au

valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod

inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

 clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

 clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi

clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie:

 clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

 clădiri independente, cu o arie utilă mai mică de 50 m²;

443

 clădiri cu regim special de exploatare.

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape:

1. investigarea clădirii și instalațiilor aferente și evaluarea performanţei energetice a clădirii în

condiţii normate de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului clădire – instalaţii

(încălzire, apă caldă de consum, ventilare, răcire, iluminat);

2. identificarea măsurilor de renovare energetică și propunerea unor pachete de soluții de

renovare;

3. recalcularea consumurilor de energie, determinarea economiei de energie pentru pachetele de

măsuri propuse, reîncadrarea în clasele energetice și analiza eficienței economice a soluțiilor

de renovare;

4. întocmirea raportului și dosarului de audit energetic.

Schema logică de parcurs în realizarea auditului energetic este redată în Figura 6.4.

6.2. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza

caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalații

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie

termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire, de ventilare/climatizare, de

preparare a apei calde de consum şi de iluminat şi vizează în principal:

 investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente;

 determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia,

precum şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor,

ventilare/climatizare, prepararea apei calde de consum şi pentru iluminat;

 concluziile auditorului energetic asupra evaluării.

6.2.1. Investigarea preliminară a clădirilor

Investigarea preliminară a clădirilor se efectuează prin analizarea documentaţiei tehnice a clădirii

(sau completarea acesteia, după caz) şi prin analiza stării actuale a construcţiei şi instalaţiilor

aferente acesteia, constatată prin vizitarea clădirii. Investigarea preliminară a clădirilor se referă la

aspectele detaliate în continuare.

6.2.1.1. Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

Aceasta analiză trebuie să vizeze:

* zona climatică în care este amplasată clădirea;

* orientarea faţă de punctele cardinale;

* distanţa faţă de clădirile învecinate şi înălţimea acestora;

* direcţia vânturilor dominante şi gradul de adăpostire faţă de vânt;

* regimul de înălţime al clădirilor separate prin rost.

Prin studiul vecinătăţilor clădirii vor fi puse în evidenţă unele elemente ce pot influenţa regimul

higrotermic (regimul de înălţime al clădirilor din zonă, factorii de umbrire, geometria spaţiului în

legătură cu precizarea direcţiei şi intensităţii vântului dominant etc.), precum şi dacă acestea au

fost luate în seamă la realizarea construcţiei analizate.

444

6.2.1.2. Analiza cărţii tehnice a clădirii, respectiv a documentaţiei care a stat la baza

execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente

Această analiză trebuie trebuie să cuprindă cel puţin:

 partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel, secțiuni;

 dimensiunile geometrice ale elementelor de construcţii (pereţi, stâlpi, grinzi, buiandrugi, plăci,

elementele şarpantei);

 dimensiunile golurilor din pereţi, distanţa dintre goluri, înălţimea parapeţilor;

 structura anvelopei clădirii;

 tipul de uşi şi ferestre;

 alcătuirea şi materialele care compun elementele de închidere exterioară sau de separare între

spaţii cu regimuri de temperatură diferite;

 planuri şi scheme ale instalaţiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de

consum şi iluminat.

În cazul în care documentaţia de bază lipseşte, se execută un releveu al clădirii, evidenţiindu-se

toate elementele enumerate mai sus.

Analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii va fi completată cu un releveu al zonelor

cu degradări specifice (igrasie, infiltraţii de apă, condens, mucegai etc.), precum şi cu un releveu

al instalaţiilor și/sau arhitectura în scopul evidenţierii modificărilor efectuate asupra acestora.

6.2.2. Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu soluţia de proiect

(conform cărții tehnice a clădirii)

Evaluarea stării actuale a clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, se face în principal prin analiză

vizuală şi urmăreşte în special:

6.2.2.1. Evaluarea stării actuale a construcţiei prin comparaţie cu soluţia de proiect:

 starea elementelor de construcţie opace (pereţi, planşeu peste sol/subsol, planşeu sub pod,

terasă, acoperiş, rosturi deschise/închise, pereţi către spaţii comune – casa scărilor etc.) şi

evidenţierea punţilor termice liniare şi punctuale (cu pondere în valoarea rezistenţei termice

corectate), a defecţiunilor sau a deteriorărilor:

 fisuri, degradări ale tencuielii şi ale structurii de rezistenţă, igrasie, infiltraţii de apă de

la instalaţii sau din alte surse (neetanşeitatea învelitorilor, jgheaburilor şi burlanelor);

zone afectate de condens remanent şi de mucegai;

 deteriorarea acoperişului şi ale elementelor de închidere ale podului, terasei şi ale

locurilor de străpungere ale terasei;

 identificarea alcătuirii elementelor de închidere şi evaluarea stării termoizolaţiei din

componenţa pereţilor, planşeelor, terasei etc.;

 identificarea prezenței punţilor termice (termoviziune în infraroşu, după caz),

 existenţa zonelor cu infiltraţii de aer (neetanşeităţi la uşi şi ferestre, rosturi neînchise,

străpungeri în jurul coşurilor de fum, conductelor etc.).

 identificarea tipurilor de închideri transparente (uşi şi ferestre fixe / mobile);

 starea elementelor de închidere vitrate din spaţiile locuite/ocupate şi din cele cu funcţii de

spaţii comune (casa scărilor, subsoluri etc.):

445

 geamuri sparte sau lipsă, rame deformate sau deteriorate, sistemele de închidere ale

uşilor şi ferestrelor defecte sau lipsa acestora, spaţii libere între tocul uşilor/ferestrelor

şi elementele de construcţie etc.;

 lipsa sistemelor automate de închidere a uşilor clădirilor.

 starea canalelor de ventilare a spaţiilor anexa (băi, bucătarii etc.).

6.2.2.2. Evalarea stării actuale a instalaţiilor prin comparaţie cu soluţia de proiect

Pentru instalaţiile de încălzire:

Se va identifica tipul sistemului de încălzire a spaţiilor locuite/ocupate şi comune și se va completa

fișa dupa modelul din ANEXA 6.1.

Pentru instalaţiile de ventilare şi climatizare:

Se va identifica tipul sistemului de ventilare/climatizare și se va completa Fișa după modelul din

ANEXA 6.1. Se va urmări totodată obținerea următoarelor date:

La sistemele locale de încălzire şi răcire cu aer şi/sau pompe de căldură:

 starea filtrelor de praf;

 consumul de energie electrică faţă de valoarea de catalog;

 viteza medie în gurile de refulare a aerului;

 tipul de agent frigorific utilizat (ecologic, neecologic);

 pierderi de agent frigorific.

La sistemele de ventilare mecanică (refulare, refulare / aspirație)

 viteze medii ale aerului în gurile de refulare;

 viteze medii ale aerului în gurile de aspirație;

 dispozitive de reglare a debitelor de aer (manevrabilitate);

 gradul de etanşare a îmbinărilor canalelor de aer (se recomandă efectuarea de măsurări ale

vitezelor şi verificarea conservării debitelor masice la nivelul întregii instalaţii);

 identificarea zonelor de scurgeri de aer;

 starea canalelor de aer din punct de vedere al rezistenței la coroziune (pentru canale

metalice neprotejate şi accesibile);

 starea termoizolației conductelor de aer şi comparație cu rezistența termică de proiect;

 stabilirea punctului real de funcţionare al ventilatoarelor.

La sistemele centralizate de climatizare

 toate evaluările anterioare;

 evaluarea performanţelor energetice a echipamentelor din centrala de tratare a aerului.

Pentru instalaţia de preparare şi furnizare a apei calde de consum:

Se va identifica tipul sistemului de preparare a apei calde de consum și se va completa Fișa după

modelul din ANEXA 6.1.

Pentru instalaţiile de iluminat:

446

Se va identifica tipul sistemului de iluminat și se va completa Fișa după modelul din ANEXA

6.1.

Se vor urmări în principal:

 evaluarea tipului/stării corpurilor de iluminat;

 evaluarea performanței tehnice a sistemului de iluminat (verificarea gradului de asigurare

a confortului vizual);

 starea conductoarelor de energie electrică;

 existenţa dispozitivelor de control şi reglare automată a fluxului luminos (impactul asupra

consumului de energie electrică);

 existenţa dispozitivelor de alimentare controlată cu energie electrică (impactul asupra

consumului de energie electrică).

6.2.2.3. Prelevarea de probe fizice

Prelevarea de probe fizice este o etapă care se recomandă atunci când sunt necesare informații

privind:

 tipul solului pe care este amplasată clădirea şi adâncimea pânzei freatice;

 structurile, respectiv a grosimile elementelor exterioare ale anvelopei (pereţi, planşee peste

subsol, planşee peste pod, acoperiş);

 probe edificatoare din elementele exterioare în vederea stabilirii umidităţii, densităţii şi

conductivităţii termice, în laboratoare specializate;

 gradul de degradare a materialului prin determinări de rezistenţe fizico-mecanice şi

examinarea microscopică (cristale de săruri, micelii, bacterii etc.), în laboratoare

specializate.

În urma investigării preliminare a clădirii se întocmeşte o fişă de analiză care va cuprinde toate

elementele necesare estimării consumului anual normal de energie al clădirii pentru încălzirea

spaţiilor, ventilare / climatizare, iluminat şi prepararea apei calde de consum (anexa 6.1).

În ANEXA 6.1 se prezintă un model orientativ de fişă de analiză a clădirii. Această fișă trebuie să

includă informațiile minimale, precizate de auditorul energetic prin bifare și completarea

elementelor care detaliază situația analizată. Fișa de analiză energetică a unei clădiri este parte

obligatorie din dosarul raportului de audit energetic.

6.3. Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii

pentru încălzirea spaţiilor, apă caldă de consum, ventilare/climatizare şi iluminat

Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii pentru

încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum, ventilare/climatizare şi iluminat se realizează în

conformitate cu cele prezentate în capitolele anterioare, ţinând seama şi de datele obţinute prin

activitatea de investigare preliminară, analiza efectuată și relevarea termografică a clădirii.

Concluziile asupra evaluării se referă la sintetizarea informaţiilor obţinute prin analiză termică şi

energetică a clădirii şi efectuarea diagnosticului energetic al acesteia, prin interpretarea rezultatelor

obţinute şi indicarea aspectelor legate de performanţa energetică a clădirii, atât în ceea ce priveşte

447

protecţia termică a construcţiei, cât şi gradul de utilizare a energiei la nivelul instalaţiilor aferente

acesteia.

6.4. Identificarea măsurilor de renovare energetică, propunerea unor pachete de soluții de

renovare şi analiza eficienţei economice a acestora

Scopul principal al măsurilor de renovare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea

consumurilor de energie pentru climatizarea spațiilor – încălzire/racire, pentru prepararea apei

calde de consum, ventilare și iluminat, asigurând în același timp condiţii de microclimat

confortabil.

Importanţa şi diversitatea ansamblului de clădiri existente, precum şi numărul mare de posibilităţi

de renovare implică o abordare diferită de cea caracteristică în general construcţiilor nou

proiectate. La acestea din urmă, considerarea costului de investiţie este practic preponderentă,

chiar dacă deciziile sunt luate teoretic pe baza unui calcul de optimizare a costului global actualizat

(valoare netă actualizată). În cadrul renovării unei clădiri existente aspectul funcţionalităţii este

foarte important şi criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficienţa tehnico-economică, chiar

dacă aspectul financiar rămâne esenţial (costurile necesare nu pot fi mobilizate decât în măsura în

care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibilă a costurilor de funcţionare şi de

întreţinere).

În ceea ce priveşte clădirile de locuit existente, din ansamblul acestora se disting două mari

categorii din punct de vedere al modului de repartiţie a criteriilor “energetice” - care se pretează

mai bine la tratarea aspectelor de reabilitare - şi anume:

A) Locuinţe caracterizate de confort termic - este vorba de clădirile prevăzute cu un sistem de

încălzire “global”, acesta putând fi: centralizat la nivel de locuinţă sau clădire (încălzire centrală

clasică), divizat (un aparat independent în fiecare încăpere încălzită) sau mixt.

B) Locuinţe lipsite de confort termic sau prevăzute numai cu mijloace limitate de asigurare a

confortului termic (de exemplu numai sobe), care se abat de la prevederile Legii nr. 10/1995,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În fiecare dintre cele două categorii astfel definite problema fundamentală a renovării termice se

pune după cum urmează:

A) menţinerea condiţiilor normate de confort termic prin reducerea consumului de combustibil sau

schimbând tipul de energie (total sau parţial), conform politicii energetice naţionale;

B) aplicarea unor soluţii de realizare a condiţiilor normate de confort termic prin optimizarea

costului global actualizat, conform politicii energetice naţionale.

Soluţiile tehnice şi economice, precum şi politica energetică naţională se vor subsuma prevederilor

Legii nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În ambele cazuri, pe lângă

caracteristici tehnice, geografice şi sociologice, apar noi parametri referitori la stadiul energetic al

clădirilor, la varietatea surselor de energie şi la situaţia economică şi financiară a beneficiarilor

soluţiilor tehnice aplicate ansamblului clădire - instalaţie.

448

Situaţia economică şi financiară depinde în principal de tipul ocupanţilor, de statutul de ocupare,

de sectorul de finanţare (social sau nu, privat sau public), de natura juridică a patrimoniului

(exemplu: coproprietăţi, entităţi juridice sau locatari/proprietari); posibilităţile de ajutor public

direct, costurile implicate de activitatea de reabilitare energetică, existenţa unor avantaje fiscale.

Asigurarea confortului termic se realizează prin asigurarea termoizolării anvelopei clădirii și prin

alegerea unui sistem de încălzire adecvat şi a unei surse de energie. Se disting trei mari categorii

de sisteme de încălzire legate de tipul de locuinţe:

1) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) în casă individuală (cu apă caldă de consum

preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. clădire individuală dotată cu

centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

2) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) individual pe locuinţă în imobil colectiv (cu apă

caldă de consum preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. apartament din

clădire colectivă, dotat cu centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

3) încălzire centrală colectivă în imobil colectiv sau casă individuală (cu apă caldă de consum

distribuită, preparată centralizat la nivel de locuinţă sau furnizată de aparate independente) – ex.

clădire colectivă racordată la un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

Modernizarea clădirilor existente de locuit se va face utilizând soluțiile de principiu, adaptate

pentru fiecare caz în parte, prevăzute în normativul SC 007-2013 și ghidul GP 123 – 2013 și în

alte reglementări tehnice care sunt în vigoare, printre care se menționează ghiduri de proiectarea

și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, normative pentru

proiectarea, ghiduri privind reabilitarea şi modernizarea termică etc.

În ceea ce priveşte clădirile din sectorul terţiar, măsurile de renovare/modernizare energetică a

acestora prezintă particularităţi şi prin urmare vor fi tratate separat pentru fiecare categorie de

clădire în parte.

Pentru clădirile cu consum scazut de energie, de tip NZEB, soluțiile tehnice recomandate vor face

obiectul unei reglementări tehnice specifice.

6.4.1. Soluţii tehnice cadru recomandate pentru renovarea energetică a clădirilor

existente

Intervenţiile avute în vedere la renovarea sau modernizarea energetică a unei clădiri se împart în

două categorii principale şi anume:

- intervenţii asupra anvelopei clădirii, și

- intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii.

6.4.1.1. Intervenţii asupra anvelopei clădirii

Intervenţiile asupra anvelopei clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii,

independent de comportamentul instalaţiilor şi al consumatorilor. În principiu, acestea sunt

următoarele:

Îmbunătăţirea izolaţiei termice

449

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a unei clădiri existente are drept scop reducerea fluxului termic

disipat prin anvelopa clădirii către mediul exterior. Se va proceda astfel la:

 îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace orizontale;

 îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace verticale;

 îmbunătăţirea elementelor de construcţie vitrate, atât din punct de vedere al caracteristicilor

termo-tehnice cât și din punct de vedere al reducerii punților termice;

 îmbunătăţirea altor elemente de construcţie perimetrale;

 izolarea locală suplimentară, după caz, a elementelor de anvelopă în scopul reducerii

influenței punților termice.

Îmbunătăţirea etanşeităţii la aer

Aceasta trebuie să privească atât reducerea sau chiar eliminarea infiltraţiilor necontrolate (prin

rosturile elementelor mobile, obloane rulante etc.), cât şi asigurarea aerului proaspăt necesar în

vederea limitării umidităţii şi a condensului, ce pot avea efecte negative asupra construcţiei. Este

important să se respecte debitul volumic de aer proaspăt necesar asigurării calității aerului interior

din condiții de confort interior. Se va proceda astfel la:

 etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul încălzit;

 etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul neîncălzit.

6.4.1.2. Intervenţii asupra instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum aferente clădirii

Intervenţiile asupra instalaţiei vizează reducerea consumului de energie pentru satisfacerea

necesarului determinat (încălzire, apă caldă de consum). Se poate interveni la mai multe nivele

(producere, transport, distribuţie, utilizare), atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum.

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):

- înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane

mai vechi de 12-15 ani);

- dotarea cazanelor cu echipamente de automatizare /control pentru reducerea consumului

de energie, prin implementarea orarelor de funcționare ṣi compensare în funcție de

temperatura exterioară ṣi adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică;

- substituirea parţială sau totală a formei de energie;

- utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie,

cazane cu condensaţie, instalaţie solară) - (a se consulta și Ghid GEX 13-2015 Ghid privind

utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi și existente).

La nivelul distribuţiei căldurii

- izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite;

- reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii necesarului

de căldură;

- separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi;

- reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apă caldă

(din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei,

iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor);

- dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială

constantă).

450

La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite şi punctele de consum a.c.m.)

- instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective,

combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor

de încălzire;

- instalarea de contoare individuale;

- introducerea echipamentelor de automatizare și control, programabile, după caz.

Dacă reabilitarea/modernizarea unei instalaţii de reglare nu a fost încă menţionată este din cauză

că ea poate interveni la toate nivelele (termostate de cameră, de preferinţă electronice, mai ales

dacă echipează convectoare electrice, ansambluri clasice cu sonde exterioare - robinete cu

servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai mult sau mai puţin complexe,

simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan etc.).

La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate

pentru locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp

de noapte.

În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al

echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai

ales dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.

O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme

centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de

necesar de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor

existente, în ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte. În Anexa 6.2 sunt prezentate

sintetic măsurile de renovare energetică a blocurilor racordate la sisteme centralizate de furnizare

a utilităţilor termice.

Se vor utiliza recomandări din Ghidul de inspecție periodică a cazanelor și a instalațiilor de

încălzire GEX 010/2013.

6.4.1.3. Intervenții asupra instalațiilor de ventilare-climatizare

Propunerile de creştere a eficienţei trebuie să ţină cont de următoarele obiective:

a) adaptarea sistemului la utilizarea reală a clădirii;

b) reducerea sarcinii frigorifice a spaţiilor climatizate;

c) mărirea eficienţei energetice a întregului sistem prin optimizarea funcţionării

echipamentelor acestuia.

Lista informativă de propuneri de creştere a eficienţei instalațiilor de ventilare-climatizare:

- modificarea parametrilor interiori de confort la valori ce corespund cu gradul de îmbrăcare

a ocupanţilor, nivelul de activitate fizică şi durata de sejur a acestora în spaţiile climatizate;

- optimizarea (reducerea) timpului de pornire a sistemului de climatizare până la atingerea

regimului nominal de funcţionare;

- schimbarea poziţiei gurilor de introducere a aerului la nivelul plafonului fals pentru evitarea

senzaţiei de curenţi reci în zona de ocupare;

451

- mărirea debitului de aer proaspăt introdus prin modificarea turaţiei ventilatorului sau

schimbarea acestuia cu un ventilator având debit superior şi randament mai crescut în

punctul nominal de funcţionare;

- informarea utilizatorilor cu privire la exploatarea eficientă a sistemului de climatizare –

eventual tipărirea de broşuri sugestive cu privire la un comportament realist al acestora  în

utilizarea sistemului;

- instalarea de elemente de umbrire suplimentare la nivelul ferestrelor exterioare sau a

faţadelor;

- evitarea pătrunderii aerului exterior cald pe durata funcţionării sistemului de climatizare.

- utilizarea eficientă a iluminatului;

- utilizarea eficientă a echipamentelor de birou cu degajări mari de energie;

- alegerea unor corpuri de iluminat şi a unor echipamente de birou cu degajări reduse de

energie;

- alegerea unor măsuri de recuperare a căldurii din aerul evacuat de câte ori este posibil;

- modificarea algoritmilor de reglare a parametrilor instalaţiei (temperaturi sau debite de

fluid) dacă se constată o funcţionare ineficientă energetic, în absenţa unor defecţiuni

observate la echipamentele din sistem;

- repararea sau înlocuirea totală a unor componente din sistem dovedite ca având o

funcţionare incorectă în raport cu specificaţia lor tehnică, în urma raportului de inspecţie;

- achiziţionarea unor module de tip BMS pentru părţi din sistem cu consum ridicat de

energie;

- introducerea unor sisteme mai performante energetic ce utilizează surse de energie

regenerabile.

Se vor utiliza recomandări din Ghidul de inspecție a instalațiilor de ventilare și climatizare GEX

009/2011.

6.4.1.4. Intervenţii asupra instalațiilor de iluminat

Intervenţiile asupra instalaţiei de iluminat vizează reducerea consumului de energie în condițiile

respectării exigențelor normative privind nivelurile de iluminare din clădiri, funcție de destinația

acestora. Lista poate include:

- înlocuirea corpurilor de iluminat astfel încât să se poată profita de avantajele tehnologiei cu

LED și să fie redusă puterea reziduală;

- înlocuirea surselor de lumină cu unele care utilizează LED-uri;

- utilizarea senzorilor de prezență;

- utilizarea automatelor de scară în cazul clădirilor rezidențiale;

- utilizarea luminii naturale pe durată cât mai mare, introducând tuburi de lumină etc.

6.4.2. Particularităţi ale măsurilor de renovare energetică pentru clădiri din sectorul

terţiar

Soluţiile tehnice pentru creşterea eficienţei utilizării energiei termice în cazul clădirilor din sectorul

terţiar pot fi grupate în două categorii şi anume:

A. Soluţii tehnice comune tuturor categoriilor de clădiri din sectorul terţiar;

B. Soluţii tehnice funcţie de categoriile principale de clădirilor din sectorul terţiar considerate

în normativ.

452

A. Principalele soluţii tehnice din prima categorie susmenţionată, sunt:

 asigurarea unei eficienţe cât mai ridicate pentru echipamentele din componenţa sistemelor

de utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, pompe, ventilatoare, baterii de

încălzire armături de reglaj etc.) - prin prisma funcţiei de transfer a echipamentelor, a

randamentelor, a consumurilor specifice etc.;

 contorizarea energiei termice;

 asigurarea reglării sarcinii termice de încălzire conform graficului (curbei) de reglaj

termic proprie consumatorului (prevăzută prin contractul de furnizare a energiei termice);

 eliminarea pierderilor din reţeaua de distribuţie a agentului termic din incinta clădirii

(amplasată în subsol tehnic sau spaţii anexe), prin eliminarea defectelor şi prin

termoizolarea conductelor;

 eliminarea depunerilor de materii organice şi anorganice din interiorul conductelor de

alimentare cu agent termic şi a corpurilor de încălzire prin spălarea şi dezincrustarea

acestora şi dotarea instalaţiei de încălzire cu filtre eficiente;

 înlocuirea armăturilor existente (de slabă calitate) din instalaţia de încălzire cu armături

noi, eficiente;

 reglajul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de încălzire cu robinete

termostatice;

 dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a

consumului de apă;

 reducerea necesarului de căldură al clădirii prin măsuri de protecţie termică suplimentară

a elementelor de construcţie opace şi transparente (ferestre cu caracteristici conservative

din punct de vedere energetic, ex. ferestre cu tâmplărie eficientă şi geam termoizolant), în

conformitate cu soluţiile prezentate în subcapitolul precedent;

 reducerea consumului de căldură datorat infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor

elementelor mobile (uşi, ferestre) prin limitarea cotei de aer proaspăt la valoarea impusă

de exigenţele de confort fiziologic;

 asigurarea ventilării conform reglementărilor în vigoare;

 recuperarea căldurii din entalpia aerului evacuat în cazul instalaţiilor de ventilare

mecanică sau/şi climatizare;

 etanşarea elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe ale clădirii

(casa scării, subsolul tehnic etc.);

 asigurarea mentenanţei construcţiei şi instalaţiilor aferente.

B. Soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice la clădirile din sectorul terţiar sunt

prezentate în continuare, funcţie de categoriile de clădiri.

 Clădiri pentru sănătate

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri spitaliceşti sunt:

 măsuri de recuperare locală a căldurii (ex. din condensatul colectat sau din aerul de

evacuare din instalaţiile de ventilare, în limitele nivelelor de contaminare a aerului) şi

utilizarea acesteia ca sursă secundară de energie (ex. prepararea apei calde de consum sau

pentru preîncălzirea apei de adaos etc.);

453

 reconsiderarea, în limita posibilităţilor, a distribuţiei energiei termice prin separarea

circuitelor pe zone care beneficiază de acelaşi regim termic şi program de funcţionare;

 sporirea gradului de automatizare al instalaţiilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de

exploatare raţionale, în funcţie de categoria clădirii spitaliceşti, felul ocupării, programul

de lucru şi condiţiile climatice;

 izolarea termică a conductelor pentru diverşi agenţi termici şi a canalelor de aer cald şi

rece;

 utilizarea, în măsura posibilităţilor, a surselor neconvenţionale de energie.

Având în vedere exigenţele referitoare la regimul termic al clădirilor de tip spital şi implicit la

furnizarea energiei termice, se recomandă pentru spitale adoptarea soluţiilor care permit

gestionarea independentă a căldurii, respectiv puncte termice proprii (staţii termice compacte) sau

centrale termice proprii.

De asemenea, având în vedere existenţa unor consumuri de căldură cvasiconstante (de tipul

aburului utilizat la sterilizarea aparaturii medicale sau la tratarea aerului, apa caldă necesară băilor

de tratament etc.), o soluţie de modernizare energetică a surselor de căldură aferente clădirilor de

tip spital poate fi constituită de grupuri independente cu cogenerare (cu motoare termice).

 Clădiri social-culturale

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri culturale sunt:

 prevederea unor echipamente de automatizare a instalaţiei de încălzire şi de preparare a apei

calde de consum în scopul asigurării reglajului sarcinii termice de încălzire / ventilare funcţie

de variaţia necesarului real;

 utilizarea unor sisteme speciale de încălzire pentru reducerea gradientului spaţial la

încălzirea spaţiilor mari, fără consum suplimentar de energie.

 Clădiri de învăţământ

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor de învăţământ

sunt:

 asigurarea reglajului sarcinii termice de încălzire pe tipuri de încăperi / săli de curs;

 reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

 reducerea infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre),

simultan cu asigurarea ventilării mecanice cu recuperare de căldură, a spaţiilor ocupate.

 Clădiri pentru servicii de comerţ şi administrative

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor comerciale sunt:

 reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

 dotarea clădirilor caracterizate de un flux important de utilizatori cu perdele de aer cald la

intrare sau cu sasuri având cu funcţia de tampon termic.

 Clădiri pentru sport

În cazul consumatorilor de tip clădiri pentru sport, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei

energetice se referă la:

454

 buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării

sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

 reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii.

 Clădiri pentru turism (hoteluri şi restaurante)

În cazul consumatorilor de tip hotel sau restaurante, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei

energetice se referă la:

 buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării

sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

 recuperarea căldurii pentru ventilare de la echipamentele de preparare a hranei.

Cu referire la instalaţiile de ventilare mecanică şi de iluminat, soluţiile tehnice specifice de creştere

a eficienţei energetice sunt, în principiu următoarele:

 reglarea debitelor refulate / aspirate în funcţie de necesarul de ventilare normal;

 reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat în funcţie de necesarul de căldură / frig

şi de ventilare;

 prevederea de filtre de aer eficiente;

 înlocuirea ventilatoarelor cu eficienţă energetică redusă;

 reglarea vitezelor aerului în spaţiile ocupate;

 prevederea de lămpi cu eficienţă energetică ridicată;

 automatizarea funcţionării instalaţiei de iluminat în funcţie de ocuparea spaţiilor etc.

6.4.3. Lucrări conexe recomandate în vederea aplicării soluţiilor de renovare energetică

a clădirilor de locuit racordate la sistem centralizat de alimentare cu căldură

 uscarea subsolurilor inundate;

 dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

 repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor tehnice;

 izolarea termică a conductelor de distribuție din spațiile neîncălzite;

 desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului

termic secundar şi a apei calde de consum;

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să

asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

 contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului

de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei.

 asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea contoarelor

comune cu vane acţionate manual;

 livrarea continuă a apei calde şi utilizarea recirculării;

 asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci);

 asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de

servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari;

 asigurarea şi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor;

 modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;

 contorizarea apei de adaos în PT/CT;

455

 tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;

 modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;

 automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând

în principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în

secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde

sub 50°C;

 asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde;

 realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la

aparatura de măsură şi reglaj;

 adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;

 asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii;

 asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite sustragerea

apei din instalaţia de încălzire de către locatari;

 contorizarea utilităţilor termice la consumatori.

6.4.4. Lucrări conexe recomandate în vederea utilizării eficiente a energiei la clădirile

de locuit individuale sau înşiruite dotate cu sursă proprie de căldură

 uscarea subsolurilor inundate;

 dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

 repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor;

 repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a

acestuia;

 curăţirea anuală a coşurilor de fum, sau ori de câte ori este nevoie;

 asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;

 asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să

asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

 prevederea unor drenuri perimetrale și a unor trotuare cu pietriș, coajă de copac, iederă.

6.4.5.  Soluții tehnice de principiu pentru reducerea consumurilor energetice în clădiri

pe perioada sezonului cald

Aceste soluții pot fi aplicate atât la clădirile noi cât și la cele existente.

Proiectarea pasiv solară răspunde strategiilor de proiectare care privesc încălzirea, răcirea și

asigurarea luminii naturale, spațiilor interioare oricărei clădiri, fără un cost inițial ridicat, deci fără

să se pună problema unei recuperări a investițiilor pe termen lung. În cele ce urmează se prezintă

posibilitățile de diminuare a consumurilor energetice prin răcire pasivă. Aceasta se poate realiza

prin:

 protecția la radiația solară și calorică (depinde de microclimat, de amplasament, vegetație și

suprafețe de apă aflate în proximitate și se poate face prin controlul solar privind orientarea,

vitrajul și umbrirea);

 tehnicile de amortizare și modulare a căldurii - se fac prin masa termică fără și cu stocare de

energie termică (cu utilizarea elementelor din materiale cu schimbare de fază amplasate la

pereți, tavane, acoperișuri sau înglobate) și ventilarea nocturnă;

456

 tehnici de disipare a căldurii – cu și fără stocare de energie termică prin ventilare naturală

(ventilare datorită golurilor poziționate pe o singură fațadă sau ventilare  transversală provocată

de vânt și de poziționarea golurilor pe fațade opuse, ventilare prin efectul de tiraj la peretele

Trombe și la turnurile solare) și răcire naturală (răcire evaporativă, radiativă – vopsele, panouri

termoizolante mobile și răcirea prin pământ) sau de tip ”free cooling” (ex. răcire pasivă pe

durata nopții).

O clădire trebuie adaptată la climatul din regiune și la microclimatul acesteia. Este foarte important

să se minimizeze aporturile interne ale unei clădiri pentru a îmbunătăți tehnicile de răcire pasivă.

Proiectarea urbană este influențată de considerente economice, reglementări de zonare și de

amenajări adiacente, toate acestea putând interfera cu proiectarea clădirii, în ceea ce privește

radiația solară incidentă, curenții de aer și vântul predominant. Vegetația nu poate duce numai la

spații plăcute în aer liber, ci poate îmbunătăți și microclimatul din jurul unei clădiri și poate reduce

sarcina de răcire. Reglarea solară este principala măsură de proiectare pentru protecția la radiația

solară și termică.

Suprafețele de apă modifică microclimatul din zona înconjurătoare, reducând temperatura aerului

ambiant, fie prin evaporare, fie prin contactul aerului fierbinte cu suprafața de apă mai rece.

Fântâni, iazuri, curenți, cascade sau spray-uri de ceață pot fi folosite ca surse de răcire, pentru

scăderea temperaturii aerului exterior și a aerului care intră în clădire.

Asfaltul și betonul utilizat în mediul urban sunt de obicei impermeabile la apă și prin urmare,

limitează drastic schimbul de căldură latent.

6.5. Indicatori de eficiență economică utilizaţi în auditul energetic și analiza eficienței

economice a soluţiilor propuse

Analiza economică a măsurilor de renovare energetică a unei clădiri existente se realizează prin

intermediul indicatorilor economici specifici. În conformitate cu Regulamentul 244/2012 pentru

aplicarea Directivei 2010/31/UE, cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri și

elementele acestora trebuie stabilite în vederea atingerii unor niveluri optime din punct de vedere

al costurilor.

Astfel, indicatorii economici cei mai importanți sunt următorii:

- costul global actualizat , adică suma costurilor de investiţii iniţiale, a costurilor anuale de

funcţionare, a costurilor de înlocuire (cu referinţă la primul an), cât și a costurilor de eliminare

(demolare) dacă este necesar ,  CG(m) [lei, Euro], determinate pe o anumită perioadă de timp

(TC=20 de ani clădiri comerciale, 50 de ani clădiri rezidențiale, 30 de ani alte categorii de clădiri);

- durata de recuperare a investiţiei  pentru aplicarea unui proiect de eficiență energetică, PB

[ani], reprezentând timpul scurs între momentul realizării investiţiei (exemplu-modernizarea

energetică a unei clădiri) şi momentul în care valoarea netă actualizată a costului global devine 0

sau negativă (sau cash-flow-ul aferent invesției devine pozitiv).

Metoda de calcul are la bază prevederile standardului SR EN 15459-1, putând fi aplicată

atât în cazul clădirilor noi (NZEB) cât și a celor existente aflate în proces de renovare.

457

Astfel, se prezintă:

 definirea și structura tipurilor de costuri care trebuie luate în considerare la calcularea

eficienței economice a măsurilor de economisire a energiei în clădiri;

 datele necesare pentru definirea costurilor asociate sistemelor analizate;

 metoda de calcul (etapele procedurii de calcul);

 concluziile analizei economice.

Etapele necesare pentru aplicarea metodei în cel mai general mod sunt redate schematic în figura

6.1.

Figura 6.1. Schema logică a etapelor pentru calculul costului global actualizat

1. Date financiare

 2. Datele de proiect 3. Costul produselor 3.1 Costuri unitare pentru produse

de construcții 3.2 Date referitoare la costurile de înlocuire 3.3 Alte costuri 4 Costuri de energie

4.1 Costurile energiei înglobate (nu se iau în considerare în procedura națională de analiză

economică pentru renovări sau clădiri NZEB)  4.2 Costurile energiei pentru construcție (nu se

iau în considerare în procedura națională de analiză economică pentru renovări sau clădiri

NZEB) 4.3 Costurile energiei în timpul fazei de exploatare 5 Calcularea costului total actualizat

5.1 Costurile de înlocuire 5.2 Valoarea reziduală 5.3 Cost global actualizat.

Pentru utilizarea prezentului document se utilizează termenii și definițiile din SR EN ISO 7345 și

SR EN ISO 52000-1 respectiv următoarele:

CG Cost global actualizat

Suma costurilor actulizate de investiţii iniţiale, a costurilor anuale de funcţionare și a costurilor de

înlocuire (cu referinţă la primul an) cât și a costurilor de eliminare (demolare) dacă este necesar,

458

pe o perioadă fixată de calcul (20 de ani clădiri comerciale, 50 de ani clădiri rezidențiale, 30 de ani

alte categorii de clădiri). Figura 6.2. ilustrează structura costurilor în perioada de calcul.

Pentru calcule mai complexe, la nivel macro-economic, este adaugată o categorie de costuri

suplimentară, respectiv costurile asociate emisiei gazelor cu efect de seră.

COinv  Costul inițial al investiției

Cheltuielile efectuate până la livrarea finală „la cheie” a clădirii (sau elementului de construcție)

către client. Aceste costuri includ proiectarea, achiziționarea elementelor de construcție,

conectarea la furnizorii de utilități, instalarea și punerea în funcțiune, în general toate costurile

aferente unei investiții.

COrun  Cost de operare

Costul de operare care include costul de întreținere, costul operațional și costul energiei pentru

pasul de timp luat în considerare.

COma   Costuri de mentenanță (întreținere)

Costul măsurilor legate de conservarea și restaurarea calității dorite pentru clădire, element de

construcție sau instalație. Aceasta include costurile anuale pentru inspecție, curățare, intervenții,

reparații ca parte a întreținerii preventive, costul materialelor consumabile.

COOp  Cost operațional

Costurile aferente funcționării clădirii, inclusiv costurile anuale de asigurare, costurile furnizorului

de energie și alte costuri și cheltuieli generale permanente.

Figura 6.2. Prezentarea componentelor costului global actualizat

1- tTC,  perioada calcul (de exemplu 50 de ani); 2-COinv - cost de investiție;

3- COrun cost de exploatare; 4-COrepl cost de înlocuire

COen  Costuri cu energia

Costul energiei, inclusiv costurile și tarifele fixe și taxele aplicabile la nivel național.

459

COper(i)  Costuri periodice pentru anul i

Investiții de înlocuire necesare ca urmare a îmbătrânirii (depășirii perioadei de viață). Corespunde

costului înlocuirii tuturor componentelor (sau sistemelor) în funcție de durata lor de viață în anul

i. Costurile periodice includ toate costurile de înlocuire pentru fiecare componentă sau sistem,

suportate în cursul aceluiași an.

CORpl(j); LS(n) Costul de înlocuire a componentei sau a sistemului

Înlocuirea investiției pentru o componentă a clădirii, pe baza ciclului de viață economic estimat în

perioada de calcul. Costurile de înlocuire pentru o componentă sau sistem includ costurile

periodice ale componentei j la momentul  LSn, 2LSn, ... care corespunde ciclului de viață economic

al componentei (inclusiv eliminarea componentei j).

COa Costuri anuale

Suma costurilor operaționale și periodice sau a costurilor de înlocuire suportate într-un anumit

an.

COCO2  Costul asociat emisiilor de gaze cu efect de seră

Valoarea monetară a daunelor aduse mediului datorită emisiilor de CO 2 generate de utilizarea

energiei în clădiri (20/35/50 Eur/t CO2 din 2020/2025/2030). Emisiile de CO 2 reflectă efectele

tuturor gazelor cu efect de seră ponderate în funcție de potențialul lor de încălzire globală,

exprimate în kilograme de CO2 echivalent pe o perioadă de 100 de ani.

COdisp   Costul de eliminare/demolare

Costul demolării la sfârșitul duratei de viață a unei clădiri sau a unei părți a unei clădiri; aceasta

include demolarea, îndepărtarea componentelor clădirilor care nu au ajuns încă la sfârșitul vieții,

transportul și reciclarea.

RATdev  Rata de modificare a prețurilor

Modificări în timp ale prețurilor energiei, produselor, sistemelor de construcții, serviciilor, muncii,

întreținerii și altor costuri. Această rată poate fi diferită de rata inflației.

EXEMPLE

RATen_1

Este rata de modificare  a prețurilor energiei de tip 1 (rata poate fi diferită în funcție

de tipul de energie)

RATop Este rata de modificare a prețurilor forței de muncă.

RATpr Este rata de modificare a prețurilor produselor.

RATdisc  Rata de actualizare reală

Valoare definită pentru compararea valorii monetare în perioade diferite, exprimate în termeni

reali. Corespunde ratei dobânzii aplicate sau suportate pentru utilizarea fondurilor pentru perioada

de calcul relevantă.

460

PVAi   Factor de reducere

Multiplicatorul utilizat pentru a converti un flux de numerar angajat la un moment dat (în anul i)

la valoarea sa echivalentă cu punctul de plecare. Se obține din rata de actualizare.

LS(j)  Durata de viață

Durata de viață economică preconizată a unei componente (sau a unui sistem), în general, indicată

în ani.

LSe(j)  Ciclu de viață economică

Perioada de optimizare a valorii actuale nete a unui activ. Ciclul de viață economic poate fi mai

mic decât durata de viață absolută din cauza uzurii tehnologice, a deteriorării fizice sau a ciclului

de viață al produsului.

PB   Perioada de recuperare a investiției

Perioada în care costurile de investiții sunt compensate cu economiile financiare realizate.

T0 Primul an

Anul utilizat ca referință și de la care începe perioada de calcul.

TC  perioada de calcul

Perioada de timp luată în considerare pentru calcul, exprimată în general în ani.

VALfin valoare reziduală (finală)

Suma valorilor reziduale ale clădirii și ale componentelor clădirii la sfârșitul perioadei de calcul

Notă: Valoarea reziduală corespunde valorii componentei j la sfârșitul perioadei de calcul.

Valoarea reziduală este comparată cu investiția inițială la momentul instalării (exemplu în figura

6.3).

Figura 6.3. Prezentarea valorii finale (reziduale)

1- T- timp; 2- tTC- perioada de calcul (30 de ani de exemplu); 3- COinv- cost de investiție; 4- COrun

- cost de operare; 5- COper - costuri periodice (perioada este egală pentru toate componenetele

sau sistemele de înlocuit); 6- VALfin - valoare reziduală;

PVAL_f    factor de actualizare

Multiplicatorul utilizat pentru a ajusta costul în anul i raportat la primul an al calculului.

461

GC_x   cost global actualizat unitar

Costul obținut prin împărțirea costului total actualizat pe perioada de calcul la suprafața clădirii.

Zona de construcție utilizată pentru a calcula costul global actualizat ar trebui să fie în concordanță

cu cea utilizată pentru calculul energiei sau evaluarea performanței energetice a clădirii.

În sensul prezentului document, se aplică simbolurile din SR EN ISO 52000-1 și simbolurile

specifice enumerate în tabelul 6.1.

Tabel 6.1. Simboluri şi unităţi de măsură

Simbol Numele marimii UM

Simbol Denumire mărime Unitate

CG Cost global €

CO Costuri €

INT Rată a dobânzii %

LS Durată de viață, ciclu de viață sau durată de proiectare An - a

PB Perioadă de recuperare a banilor An - a

PVAL Valoare actuală €

t An pentru etapa de timp An

RAT Rată, rată a dobânzii, rată de actualizare, rată de evoluție

a prețurilor

%

tTC Perioadă de calcul An

VAL Valoare €

D_f Factor de reducere -

În sensul prezentului document, se aplică indicii din SR EN ISO 52000-1 și indicii specifici

enumerați în Tabelul 6.2.

Tabel 6.2. Indici

NIVEL 1 NIVEL 2

Categoria de costuri Cladire

an Anual (a) Ser Serviciu

m Lunar(a) BG Clădire

Disc Discount L Iluminat

Fin Final, rezidual EPus Servicii de certificare energetică a clădirii

Hu Mâna de lucru Apl Aparate

INIT Inițial(a) nEPus Servicii care nu țin de  certificarea  energetică

BAC Sisteme automate de reglare

Inv Investiție Tr Transport

Ma Mentenanță V Ventilare

Op Operațional (a) C Răcire

Per Periodic XY Combinație încălzire/răcire

Pr Produse DHU Dezumidificare

H Încălzire

Re Real (a) TOT Total

Rep Reparare E Fotovoltaic, eolian

Rpl Înlocuire W Apă caldă de consum

462

NIVEL 1 NIVEL 2

Categoria de costuri Cladire

Run Funcționare  HU Umidificare

Disp Eliminare EN Energie

W Apă

En Energie WS Deșeuri

LC Ciclu de viață

6.5.1. Descrierea generală a metodei

Metoda de calcul este utilizată pentru a agrega costurile trecute, actuale și viitoare pe o perioadă

de calcul. Când această perioadă include demolarea clădirii, sunt incluse și costurile de eliminare

(adică pentru demolare/dezafectare).

Această metodă de calcul este denumită și metoda " costului global actualizat". Etapa de timp a

rezultatelor este anuală, însă poate fi adaptată la o perioadă lunară.

Costul global actualizat se obține în funcție de scenariile, limitele și datele utilizate pentru calcul.

Rezultatul poate fi utilizat pentru a compara diferite opțiuni sau soluții. Perioada de recuperare a

investiției ilustrează potențialul diferitelor opțiuni în comparație cu o situație de bază în momentul

în care se așteaptă recuperarea investiției inițiale.

Rezultatele pot fi date ca valoare a costului global actualizat sau ca alte unități valorice adaptate,

care reflectă efortul mediu anual pentru construirea și funcționarea clădirii pe parcursul perioadei

de calcul - de exemplu, valoarea costului global împărțit la (suprafața în m2 a clădirii și an).

6.5.2. Pasul de timp de calcul

Pasul de timp al metodei de calcul este anual, dar poate fi eventual și lunar sau orar dacă se

folosește un program de calcul automat acreditat iar datele de intrare sunt lunare sau orare.

Dacă datele de intrare sunt disponibile cu un pas mai mic decât timpul de ieșire/de calcul, valoarea

sau costul sunt ajustate proporțional cu perioada de intrare specifică și cu intervalul de timp utilizat

pentru calcul. Pasul orar de timp poate fi util când prețul energiei este diferit pe paliere orare.

6.5.3. Datele de intrare

Înainte de a introduce datele de intrare, trebuie descrise scenariile utilizate pentru programarea

operatiunilor de întreținere, curățare, reparatii, colectare a reziduurilor/deșeurilor și modul de

gestionare a energiei. Această descriere trebuie să acopere limitele studiului care pot fi luate pentru

clădire pe parcursul întregului său ciclu de viață, fie că este vorba de o parte a clădirii sau de sistem

aferent clădirii.

Metoda de calcul se realizează vizând în general costurile globale. Cu toate acestea, în funcție de

obiectivele investitorului, metoda de calcul poate fi aplicată luând în considerare numai elementele

de cost, sistemele sau produsele selectate. De exemplu, calculele referitoare la soluțiile alternative

pot fi efectuate luând în considerare doar costurile pentru sistemul de preparare a apei calde

menajere și pentru sistemul de încălzire.

463

Date de intrare generale

Datele de intrare necesare pentru calcularea costului global actualizat sunt prezentate în SR EN

15459-1, Tabelul 6.

Date specifice de intrare pentru produse și servicii

Pentru fiecare element de cost luat în considerare (produs, categorie de produs, serviciu sau sistem)

se descriu elemente specifice. În SR EN 15459-1, tabelele 7 și 8 descriu tipul de informații

solicitate.

Costurile suportate în timpul perioadei de funcționare a clădirii pot fi exprimate în funcție de

cantitățile sau valorile respective (SR EN 15459-1, tabelul 7) sau ca procent din costurile de

investiție (SR EN 15459-1, tabelul 8).

Pentru energie și apă, costurile consumului de energie în timpul fazei de construcție și în timpul

construcției sunt distincte (SR EN 15459-1, tabelul 9). Organizarea diferitelor tipuri de costuri

aferente exclusiv clădirii este prezentată în SR EN 15459-1, Tabelul 10.

6.5.4. Procedura de aplicare

Procedura de analiză economică prezentată etapizat mai jos, va utiliza diferențiat datele financiare,

datele tehnice de proiect, diferitele tipuri de costuri, funcție de obiectivul analizat: fie o clădire

nouă, fie o clădire existentă.

Tipurile și valorile de date implicite sunt prezentate în SR EN 15459-1, Anexele A și  B.

ETAPA 1 - Date financiare

În această etapă, sunt identificate datele financiare necesare pentru calculul economic:

- durata calculului economic (20 de ani clădiri comerciale, 50 de ani clădiri rezidențiale, 30 de

ani alte categorii de clădiri);

- ciclul de viață economic pentru diversele soluții/pachete de soluții;

- durata creditării sau durata indicată de antreprenori;

- rata inflației estimată, de regulă, din datele economice disponibile;

- factorii de actualizare/reducere stabiliți în principiu la nivel național;

- rata de modificare a costurilor cu forța de muncă, care depinde de evoluția costurilor datorate

personalului de operare ( în general, rata de evoluție a costurilor forței de muncă este mai mare

decât rata inflației).

- rata de modificare a prețurilor la energie, egală cu rata inflației ca bază sau disponibilă de la

furnizorii de energie (poate fi pozitivă sau negativă); aceasta rată poate fi luată în considerare și

pentru alte surse, cum ar fi de exemplu modificarea prețului la apă.

ETAPA 2 - Date de proiect

În această etapă se identifică sistemele care trebuie considerate în calculele economice și datele de

proiect necesare pentru calcul. Informațiile sunt obținute din proiectele tehnice sau de la

antreprenori. Aceste date sunt necesare și pentru a identifica constrângerile care pot determina sau

influența consumul de energie și alegerile soluțiilor analizate:

464

- țară sau regiune;

- date meteo;

- locația clădirii, de ex. centrul orașului, zona urbană;

- constrângeri de construcție asupra aspectelor externe ale clădirii (acoperiș, anvelopă);

- solicitarea unui regim mic de înălțime;

- constrângeri legate de zgomot etc.

Totodată, mai sunt necesare informații pentru a identifica constrângerile/oportunitățile privind

sistemele de încălzire, ventilare și climatizare legate de energie ca de exemplu:

  orice combustibil interzis a fi utilizat;

  orientarea clădirii;

  evacuarea produselor de ardere (posibile sau imposibile);

  alimentare cu apă caldă de consum (sursa existent sau inexistent);

  orice dificultate în accesarea energiei pentru distribuția combustibilului;

  proximitatea față de rețeaua de gaz;

  oportunități pentru sursele regenerabile de energie (de exemplu, colectoare solare, pile

de  combustie, ventilare naturală, pompă de căldură etc.);

  satisfacerea doleanțelor clientului ș.a.

ETAPA 3 - Componente și costuri de sistem (costuri de investiție, înlocuire)

Se colectează, atât în cazul clădirilor noi cât și a celor existente, datele componentelor și ale

sistemului (Anexa A din SR EN 15459-1), precum și informațiile privind durata de viață,

întreținerea și funcționarea. Informativ, în Anexa D din SR EN 15459-1 se indică durate de viață

pentru diverse echipamente precum și costurile de mentenanță sau de eliminare (scoatere din uz,

demolare).

În această etapă se colecteaza datele privind:

 costurile de investiții pentru achiziția, pregătirea, autorizațiile pentru terenuri, racordare la

utilități, lucrări de proiectare etc.;

 costurile de investiții pentru sistemele asociate consumului de energie;

 costuri de mentenanță (service);

 costurile periodice sau de înlocuire;

 costuri de dezafectare;

 alte costuri anuale (exceptând pe cele cu energia);

 asigurări, impozite etc. (costuri operaționale).

ETAPA 4 - Costul energiei (ca parte a costurilor anuale de exploatare)

Contractele de energie au în general două componente:

- prima parte este direct legată de consumul de energie indicat de contoare sau de consumul de

combustibil al clădirii; metoda de determinare a consumului de energie trebuie să fie asociată cu

conținutul energetic al combustibilului în conformitate cu datele furnizorului; rezultă costul de

exploatare;

465

- a doua parte se bazează pe cantitatea de energie (și puterea maximă) achiziționată de la

furnizorii de energie sau închirierea de sisteme energetice (de exemplu, rezervor de gaz,

transformator electric); rezultă un cost operațional.

Se pot aplica condiții specifice rețelelor de încălzire centralizată urbană. Costurile ecologice sau

cele sociale pot fi introduse ca și costuri legate de energie. Costurile cu energia se pot calcula atât

în decursul procesului de renovare cât și în decursul funcționării și exploatării curente.

ETAPA 5 – Calculul costului global actualizat

Această etapă cuprinde calculul costurilor de înlocuire pe parcursul perioadei de calcul.

Valoarea reziduală la sfârșitul perioadei de calcul este determinată de suma valorilor reziduale ale

tuturor sistemelor și componentelor.

Valoarea reziduală procentuală a unui sistem sau a unei componente specifice se calculează din

durata de viață rămasă (la sfârșitul perioadei de calcul) a ultimei înlocuiri a sistemului sau a

componentei, presupunând o depreciere liniară pe durata sa de viață . Valoarea reziduală reală este

apoi obținută prin înmulțirea acestui procent cu costul de înlocuire corespunzător.

Diferitele tipuri de costuri (costurile inițiale de investiție, costurile de înlocuire, costurile anuale și

costurile energetice), precum și valoarea finală (reziduală) sunt transformate în cost global

actualizat (adică raportat la anul 0) prin aplicarea factorului de actualizare corespunzător.

Rata de actualizare poate varia pentru diferite tipuri de costuri, datorită diferențelor în ratele de

modificare a prețurilor la energie, pentru forța de muncă, pe componente etc.

Costul global actualizat este determinat prin însumarea costurilor globale actualizate ale costurilor

inițiale de investiție, costurilor de înlocuire, costurilor operaționale, costurilor de exploatare și

costurilor energetice din care se scade valoarea finală (reziduală).

Calculul costului global poate fi efectuat pe componente, luând în considerare costurile anuale (cu

referire la primul an) pentru fiecare an i, costurile de eliminare (demolare, dezafectare) și valoarea

reziduală pentru fiecare componentă j:

(6. 1)

unde :

CG

costul global actualizat (la nivelul primului an T0-anul finalizării invesției);

COINIT costul inițial al investiției;

COa(i)(j) costul anual al componentei sau măsurii de renovare j pentru anul i;

RATxx(j) rata de modificare a prețurilor pentru anul i a componentei sau măsurii de

renovare j;

COCO2(i) (j) costul emisiilor de CO 2 pentru măsura j în anul i;

                    



 

      

  

 INIT CO2

1

( * 1 )* _ TC

TC

a fin fti xx i i TLS

j i

CG CO CO j RAT j CO j D f i CO j VAL t j

466

COfin(TLS)(j) costul final pentru dezafectare și eliminare în ultimul an al ciclului de viață

TLS al componentei j sau al clădirii (în raport cu primul an T0);

VALfin(tTC)(j) valoarea reziduală a componentei j în anul TC la sfârșitul perioadei de calcul

(în raport cu primul an T0);

D_f(i) factorul de reducere pentru anul i;

tTC perioada de calcul.

ETAPA 6 – Calculul perioadei de recuperare a investiției

Perioada de recuperare a investiției este utilizată pentru a compara rentabilitatea a două soluții

diferite. În general, opțiunea/optiunile alese sunt comparate față de o referință.

Recuperarea se presupune a fi atinsă în anul în care costul global actualizat al opțiunii devine

mai mic decât costul global actualizat al referinței. Pentru clădirile existente, referința poate

fi clădirea actuală (când nu se ia nicio măsură).  Pentru clădirile noi (NZEB), referința este

clădirea care îndeplinește cerințele minime ale reglementărilor naționale (clădirea de

referință definită în capitolul 5.2. din actuala reglementare).

Perioada ”redusă” de recuperare a investiției corespunde perioadei în care cash flow-ul devine

negativ, adică perioada în care diferența dintre costul inițial al investiției pentru cazul opțiunii și

cazul de referință este compensată de diferența dintre costurile cumulate anuale pentru fiecare an:

(6.2)

unde

CFt este diferența dintre costurile anuale (diferența fluxului de numerar/cash flow) între

cazul opțional și cazul de referință în anul t;

TPB este ultimul an al perioadei de recuperare a investiției (când expresia devine

negativă sau egală cu 0);

RATdisc  este factorul de reducere;

COINIT este costul inițial al investiției;

COINIT,ref este costul inițial al investiției pentru cazul de referință (=0 pentru opțiunea de a nu

interveni deloc).

În cazul unui cash-flow (flux de numerar) constant, fără influență semnificativă a costurilor de

înlocuire, perioada de recuperare a investiției, redusă, poate fi calculată folosind relația:

[ani]     (6. 3)

unde CF este valoarea constantă a diferenței de costuri de functionare între opțiune și cazul

de referință pentru toți anii.



        INIT INITref

disc1

1 01

tTPB

t

t

CF CO CORAT

   

 

 

      

 

discINIT INIT,ref disc

1 1ln . ln 1

1

PB RATCO CO RAT

CF

467

Cu pasul de timp de calcul de un an, perioada de recuperare a investiției reduse, ținând cont de

valoarea în timp a monedei și costurile de înlocuire, se poate obține din relația de calcul a perioadei

de recuperare a investiției, pentru anul în care relația (6.4) dă o valoare pozitivă.

(6. 4)

Perioada de recuperare a investiției trebuie să fie cât mai mică și totodată mai mică decât durata

pe care se realizează calculul economic (20 de ani clădiri comerciale, 50 de ani clădiri rezidențiale,

30 de ani alte categorii de clădiri).

În ceea ce priveşte o investiţie realizată, se pot întâlni trei scenarii, după cum urmează:

a. Beneficiarul dispune de întreaga sumă necesară investiției la momentul “0”;

b. Beneficiarul primește o subvenție de x% din costul investiției la momentul “0” sau pe

durata exploatării;

c. Beneficiarul nu dispune de suma necesară realizării investiţiei, caz în care se apelează la

un credit, rambursabil într-o perioadă de N c ani cu o dobândă anuală fixă, d (costurile

creditării sunt calculate și incluse în costul global).

Condiţia necesară angajării unui credit este ca N c < PB, urmând ca pe durata (TC – PB) să se

manifeste beneficiul net al investiției (aplicarea soluţiilor pentru clădiri NZEB sau pentru

modernizarea energetică a clădirilor existente).

Decizia angajării unui credit se bazează pe 2 condiții:

1- maximizarea profitului obținut după achitarea creditului pe durata TC, respectiv prin

aplicarea unor soluţii de calitate superioară, cu durate mari de viață.

2- minimizarea valorii N c, funcție de condiţiile de acordare a creditului, implicit de

suportabilitatea beneficiarului de a achita ratele de rambursare a acestuia.

Acordarea unui credit implică achitarea unui avans, notat cu “ac”, ca parte a valorii COinit achitată

integral la momentul “0”. Prin urmare al doilea criteriu important pentru decizia de

utilizare/acordare a unui credit îl reprezintă suportabilitatea de către beneficiar a ratei lunare

necesară rambursării creditului; valoarea ratei lunare de rambursare a creditului (pe durata N c ani

cu dobândă anuală fixă) se determină cu relaţia (coeficientul de calcul f are diverse valori funcție

de instituția creditoare (ex f=0,0833)

𝑟௖ =

௙×(ଵି௔ ೎ )×஼ை ೔೙೔೟ ×(ଵାௗ) ಿ ೎

ே ೎

(6.5.)

Valoarea rc se compară cu venitul mediu lunar al beneficiarului care realizează investiţia (exemplu-

cu scop de modernizare energetică). Criteriul suportabilităţii valorii “r c” constă în analiza

posibilităţii practice de aplicare a unor soluţii performante din punct de vedere energetic şi

posibilităţii de suportabilitate a costului implicat de realizarea investiţiilor. Astfel, unei valori

reduse “r c” îi corespunde în plan tehnic, fie o soluţie mai puţin performantă, fie o perioadă de

profitabilitate (TC–PB) redusă (în cazul în care valoarea N c este agreată de creditor). Evident

această concluzie se poate modifica conjunctural, funcţie de condiţiile acordării creditului şi în



           

 INIT INITref

disc1

1/ 01

tT

t

t

PB MIN T CF CO CORAT

468

special de dinamica indicatorilor financiari (rata de creștere a costului cu energia sau manopera,

rata de reducere sau de actualizare etc.).

6.6. Influența renovării asupra consumului energetic al clădirii. Analiza eficienței economice

a soluțiilor tehnice de creștere a performanței energetice

Pe lângă calităţile termice ale clădirii şi calităţile de bază ale instalaţiilor, consumul energetic

depinde și de nivelul de dotare a spațiilor utilizate, de mediul adiacent acestora (climat şi

vecinătate), de opţiunile ocupanţilor în materie de confort (şi de economie) şi de posibilităţile de

intervenţie ale acestora (de manieră directă sau indirectă) în mod raţional asupra gestiunii

propriilor instalaţii. Aceste posibilităţi de gestiune corespund parametrilor reglajului şi

programării.

În scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al clădirii aferent unei

măsuri/pachet de măsuri de modernizare energetică, se determină consumul anual total de energie

finală (termică respectiv electrică) pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde de consum,

ventilare/climatizare şi asigurarea iluminatului clădirii reale, acesta devenind o valoare de referinţă

pentru toate intervenţiile asupra clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia.

Influenţa fiecărui pachet de măsuri de modernizare energetică a unei clădiri şi a instalaţiilor

aferente acesteia se determină prin estimarea noului consum anual de energie finală în situaţia

aplicării măsurilor de modernizare energetică, și ulterior prin calcularea economiilor de energie

finală (termică și respectiv electrică).

Pentru a compara două valori ale costului global actualizat, specifice unei rezolvări clasice şi unei

rezolvări cu caracter energetic conservativ, se calculează anual diferența dintre valorile actualizate

(cash-flow actualizat). Cu cât diferența devine mai repede pozitivă, cu atât pachetul de soluții

aplicate clădirii  cu caracter energetic conservativ este mai profitabil (adică mai eficient și din

punct de vedere economic).

Rezultă, prin urmare că soluţia cea mai avantajoasă este dată de obţinerea profitului maxim pe o

durată prestabilită de calcul.

6.7. Raportul și întocmirea dosarului de audit energetic

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a soluțiilor de

renovare energetică a clădirilor. Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii

soluţiilor de renovare energetică a clădirii.

Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procesului de auditare

energetică, descriind modul în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice

ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente

acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.

Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului,

ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice

469

a clădirii. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de

redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru

beneficiarul raportului.

470

Figura 6.4. Schema logică de realizare a auditului energetic

471

ANEXA 6.1.

FIŞA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ

(model orientativ)

A. DATE GENERALE

Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor

până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a

punctului de racord la sursa de căldură exterioară.

Configurarea limitelor sistemului (Se va insera relevarea fotografică a clădirii analizate)

Clădirea:

Adresa:

Proprietar:

Categoria clădirii:

Se bifeaza

corespondenta

Observaţii,

detalieri, descrieri

succinte

 locuinţa unifamilială

 clădire de locuit cu mai multe apartamente

 clădire de birouri

 clădire de învăţământ (creşe, grădiniţe, scoli, licee,

universităţi,)

 clădire pentru sănătate (spital, policlinica etc.)

 clădire  pentru sport (sală de sport, bazine înot etc.)

 clădire pentru servicii de comerţ (magazine, spații

comerciale, sedii de bănci, sedii de firme etc.)

 clădire social-culturale (teatre, cinema, muzeu etc.)

 clădire de turism (hotel, restaurant, pensiune etc.)

 clădire administrativă (autorităţi locale, sedii instituţii

etc.)

 cămine, internate

 clădire industriala cu regim normal de exploatare

 alte categorii

 clădire  NZEB

472

Tipul clădirii rezidențiale

 individuală

 duplex

 bloc

 înşiruită

 tronson de bloc

 alt tip

Zona climatică în care este amplasată clădirea:  I II III IV V

Zona eoliană în care este amplasată clădirea:  I II III IV

Gradul de expunere la vânt:

 adăpostită

 moderat adăpostită

 liber expusă (neadăpostită)

Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter,

Etaj, Mansardă:

(se completează numărul acestora)

D S P E M

Anul construcţiei (se menţionează eventual anul unei

reabilitări anterioare analizei):

Structura constructivă:

 pereţi structurali din zidărie

 pereţi structurali din beton armat

 cadre din beton armat

 stâlpi şi grinzi

 structura de lemn

 structura metalică

Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei

aferente acesteia:

 partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel

reprezentativ

 secţiuni reprezentative ale construcţiei

 detalii de construcţie

 planuri pentru instalaţia de încălzire interioară, schema

coloanelor

 planuri pentru instalaţiile sanitare (preparare apă caldă,

recirculare etc.)

 planuri pentru instalaţia de ventilare/climatizare/

condiţionare

 planuri pentru instalaţiile de iluminat

 planuri pentru instalaţiile din surse regenerabile

Starea subsolului tehnic al clădirii:

 Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună

 Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună,

 Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a

apei din canalizarea exterioară)

B. CARACTERISTICI ALE SPAŢIULUI LOCUIT / ÎNCĂLZIT:

473

Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit  Valoare

numerica

Observatii

 Aria construită [m²]:

 Aria construită desfăşurată [m²]:

 Aria de referință a pardoselii spaţiului încălzit [m²]:

 Volumul de referință al spaţiului încălzit [m³]:

 Aria de referință a pardoselii spaţiului răcit [m²]-după caz:

 Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]:

 Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [nr. de ore de

funcţionare a instalaţiei de încălzire]:

 Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria

totală a faţadei prevăzută cu balcoane / logii:

 Adâncimea medie a pânzei freatice [m]:

 Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului

sistematizat [m]:

 Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]:

C. IDENTIFICAREA STRUCTURII CONSTRUCTIVE A CLĂDIRII:

 Pereţi exteriori opaci:

PE Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

Material Grosime [m]

Arie totală a pereţilor

exteriori opaci  - -

Starea pereților exteriori  Observații

 bună

 pete condens

 igrasie

Starea finisajelor

 bună

 tencuială căzută parţial

 tencuială căzută total

Tipul şi culoarea materialelor de finisaj:

 tip

 culoare

Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:

 deschise

 închise

 nu este cazul

 Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene etc.):

P Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

Material Grosime [m]

474

 Arie totală a pereţilor către

casa scărilor   - -

 Arie totală către ghene  - -

Calcul volum Volum

[m3]

 Volumul de aer din casa

scărilor  - -

 Planşeu peste subsol:

PSb Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

Material Grosime [m]

 Aria totală a planşeului peste

subsol  - -

Calcul volum Volum

[m3]

 Volumul de aer din subsol  - -

 Terasă / acoperiş:

Tip terasă/acoperiș:       Observații

 circulabilă

 necirculabilă

 acoperiș tip șarpantă

Starea terasei/acoperişului

 bună

 uscată

 deteriorată

 umedă

 acoperiș spart, neetanș la ploaie, zăpadă

Ultima reparaţie a terasei/acoperişului

 în urmă cu mai puțin de un an

 1-2 ani

 2-5 ani

 mai mult de 5 ani

Materiale finisaj:

Alte mențiuni importante:

TE Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

Material Grosime [m]

 Aria totală a terasei  - -

 Planşeu sub pod:

PP Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

475

Material Grosime [m]

 Aria totală a planşeului sub

pod  - -

 Ferestre / uşi exterioare:

Starea tâmplăriei    Observații

 bună

 evident neetanșă

 fără măsuri de etanşare

 măsuri speciale de etanşare

 alte măsuri speciale

Tip de elemente de umbrire a părți vitrate

 la interior

 la exterior

 între geamuri

 alt sistem

FE /

UE Descriere Arie [m²] Tipul

tâmplăriei Grad etanşare Prezenţă

oblon (i / e)

 Alte elemente de construcţie:

- între casa scărilor şi pod,

- între acoperiş şi pod,

- între casa scărilor şi acoperiş,

- între casa scărilor şi subsol,

PI Descriere Arie [m²] Straturi componente (i  e)

Material Grosime [m]

P CS-Sb

Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:

Uşa de intrare în clădire:       Observații

 Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem

de siguranţă (interfon, cheie)

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă

închisă în perioada de neutilizare

 Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este

lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

 Alte situații

Ferestre de pe casa scărilor-starea geamurilor, a tâmplăriei

şi gradul de etanşare:

Observații

 Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de

etanşare

476

 Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe

 Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte

 Alte situații

D. INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

Existența instalației de încălzire  Observații

Da

Nu

Necesarul de căldură de calcul [W]:

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor  Observații

 Sursă proprie

o Utilizând combustibil gazos

o Utilizând combustibil lichid usor

o Utilizând combustibil solid

o Încălzire electrică

 Sursă mixtă

 Centrala termică de cartier

 Centralizat – punct termic central

Corelație cu

indicatorii de

performanță

energetică ai

sistemelor centralizate

din localitate

 Centralizat – punct termic local (modul)

o Există apartamente debranşate în condominiu

o Nu sunt apartamente debranşate în condominiu

 Alt tip de sursă (ex. instalaţie hibridă cuplată cu sursa

regenerabilă)

Tipul sursei de încălzire

 Încălzire locală cu sobe

 Încălzire cu corpuri statice

 Încălzire centrală cu aer cald

 Încălzire centrală cu planşee încălzitoare

 Încălzire electrică

 Alt sistem de încălzire:

 Intervenții asupra instalației de-a lungul timpului – se

menționează pe scurt

 Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului:  Observații

 Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimul an

 Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin un an

 Alte situații

477

Nr.

crt. Tipul sobei Combustib

il

Data

instalării

Element

reglaj ardere

Element

închidere

tiraj

Data ultimei

curăţiri/

intervenții

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:  Observații

 inferioară

 superioară

 mixtă

 verticală

 orizontală

Racord la sursa centralizată cu căldură:

 racord unic

 multiplu

 către puncte de racord [nr.]

 diametru nominal [mm]:

 disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:

Contor de energie termică  Observații

 există, dar nu are viză metrologică

 există, dar are viză metrologică

 nu există

 este defect

 anul instalării

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

 pe racordul instalației

 pe reţeaua de distribuţie

 pe coloane

 la nivelul corpurilor statice  Observații

o Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi

acestea sunt funcţionale

o Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar

cel puţin un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale

o Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

sau cel puţin jumătate dintre armăturile de reglaj

existente nu sunt funcţionale

Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite:

 Lungime [m]:

 Diametru nominal [mm, ţoli]:

 Termoizolaţie:

o Există izolație și este în stare bună

o Există izolație și este uscată dar tasată

o Există izolație dar este umedă

o Izolația este deteriorată

o Nu există termoizolație

478

Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de

vedere al depunerilor

Observații

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate

în totalitate după ultimul sezon de încălzire

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate

în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu

mai devreme de trei ani

 Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate

în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă

Armăturile de separare şi golire a coloanelor de

încălzire:

Observații

 Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de

separare şi golire a acestora, funcţionale

 Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de

separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale

Vasele/armăturile de aerisire a instalaţiei de încălzire:  Observații

 Există vase de aerisire

 Există robinete manuale de aerisire

 Există robinete automate de aerisire și sunt funcționale

 Există robinete automate de aerisire dar nu sunt

funcționale

 Alte mențiuni

Există repartitoare montate pe corpurile de încălzire ?  Observații

 Da

 Nu

Existăcontoare individuale montate la intrarea în

apartament și/sau spațiu cu altă destinație ?

Observații

 Da

 Nu

Tip corp de

încălzire

Număr corpuri de încălzire

[buc.]

Suprafaţă echivalentă termic

[m²]

în spaţiul

locuit

în spaţiul

comun Total în spaţiul

locuit

în spaţiul

comun Total

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor:

Aria planşeului încălzitor [m²]:

Diametru serpentină. [mm]:

Lungime [m]:

Tipul elementelor de reglaj termic

din dotarea instalaţiei:

 Sursa de încălzire – centrală termică proprie:

Centrală termică proprie

479

 Putere termică nominală [W]:

 Randament de catalog:

 Anul instalării:

 Are documente ISCIR : DA/NU

 Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de

reglare:

 Stare (arzător, conducte / armături, manta):

 Există facturi pentru încălzire pe ultimii 5 ani care pot

fi consultate

DA NU

 Alte mențiuni

E.  DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:

Existența instalației de preparare a apei calde de

consum

Observații

 Da

 Nu

Sursa de energie pentru prepararea apei calde

spaţiilor

Observații

 Sursă proprie

o Utilizând combustibil gazos

o Utilizând combustibil lichid ușor

o Utilizând combustibil solid

o Utilizând energie regenerabilă (solar etc.)

o Încălzire electrică a apei calde de consum

 Sursă mixtă

 Centrală termică de cartier

 Centralizat – punct termic central

 Centralizat – punct termic local (modul)

 Alt tip de sursă

Tipul sistemului de preparare a apei calde

 Din sursă centralizată,

 Centrală termică proprie,

 Boiler cu acumulare,

 Preparare locală cu aparate de tip instant

 Încălzire electrica, boiler electric

 Alt sistem de preparare a apei calde de consum:

Puncte de consum apă rece / apă caldă:

 Lavoare [nr.]

 Spălătoare[nr.]

 Bideuri [nr.]

 Pișoare [nr.]

 Duş: [nr.]

 Cadă de baie [nr.]

 Rezervor WC[nr.]

 Mașină de spălat vase[nr.]

 Mașină de spălat rufe[nr.]

Starea armăturilor

480

 Bună

 Există pierderi mici de fluid

 Precară, cu pierderi mari

Racord la sursa centralizată cu căldură:

 racord unic

 multiplu:        [nr.]

 diametru nominal [mm]:

 presiune necesară (nominal) [mmCA]:

Conducta de recirculare

 funcţională

 nu funcţionează

 nu există

Debitmetre la nivelul punctelor de consum

 există

 nu există

 parțial

Contor general de energie termică  Observații

 există, dar nu are viză metrologică

 există, și are viză metrologică

 nu există

 este defect

 anul instalării

 tipul de contor

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul

tehnic

DA NU

 programul de livrare a apei calde de consum: [nr. h/24

h]

 Există facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5

ani care pot fi consultate

DA NU

 temperatura apei reci din zona [oC]

(valori medii lunare – de preluat de la staţia meteo

locală sau de la regia de apă)

Reţeaua de distribuţie a apei calde amplasată în spaţii

neîncălzite:

 Lungime [m]:

 Termoizolaţie:  Observații

o Există izolație și este în stare bună

o Există izolație dar este umedă

o Izolația este deteriorată

o Nu există termoizolație

 numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru

perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):

 Alte mențiuni (de ex. dacă s-a intevenit de-a lungul

timpului asupra instalațiilor – se descriu succint

intervențiile și modificările)

481

F.   DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE

Date privind instalaţia de climatizare

Existența instalației de ventilare și climatizare  Observații

 Da

 Nu

Sarcina termică determinată pentru clădirea

climatizată (dacă există proiect spre consultare) [kW]

Numărul maxim real de persoane din clădire/zonă

[pers.]

Grad de ocupare zilnic/săptămânal/lunar [m2/pers]

Volumul util al clădirii/zonei climatizate [m3]

Tip spaţii anexe vecine neclimatizate

 Subsoluri

 Poduri

 Casa scării

 Grupuri sanitare

 Altele

Spaţii climatizate cu destinaţii speciale

 Camere curate

 Bucătărie mare

 Piscină

 Sală servere

 Altele

Tipul sistemului

 Numai aer

 Aer-apă

 Detentă directă

 Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală,

pereţi)

 Alt sistem – se descrie succint în rubrica observații

Dispozitive terminale

 Guri de introducere a aerului în încăperi

 Ventiloconvectoare

 Ejectoconvectoare

 Grinzi de răcire

 Unităţi interioare de tip Split

Tip distribuţie agent termic

 Conducte de aer

 Conducte de apă caldă

 Conducte de apă răcită

 Conducte de agent frigorific

 Alte tipuri

Tip generare frig

 Chiller cu condensator răcit cu aer

 Chiller cu condensator răcit cu apă

 Unităţi exterioare de condensare

 Pompă de căldură aer-apă

482

 Pompă de căldură apă-apă

 Pompă de căldură aer-aer

 Pompă de căldură apă-aer

 Pompă de căldură sol-apă

 Pompă de căldură sol-aer

 Instalaţie frigorifică cu absorbţie

 Instalaţie frigorifică cu compresie mecanică

 Instalaţie monobloc

 Instalaţie SPLIT

 Altele (Ex. Dessicant cooling)

 Alte tipuri

Tip de agent frigorific

 ecologic

 neecologic

 alte mențiuni

Tip de recuperare a căldurii

 Recircularea aerului

 Recuperator de căldură sensibilă

 Recuperator de căldură latentă

 Recuperarea căldurii din agentul frigorific

Tip alimentare cu energie

 Alimentare cu energie electrică

 Alimentare cu gaze naturale

 Alimentare cu energie termică

 Alimentare cu energie solară

 Altele

Starea canalelor de aer din punct de vedere al rezistenței

la coroziune

 Bună

 Satisfăcătoare

 Precară

Starea canalelor de aer din punct de vedere al etanșeității

 Etanșe

 Neetanșe

Starea termoizolației conductelor de aer

 Bună

 Satisfăcătoare

 Precară

Pierderi de agent frigorific

 Există pierderi de agent frigorific

 Nu există pierderi de agent frigorific

ALTE INFORMAȚII SUPLIMENTARE



Date privind instalaţia de ventilare

Tip ventilare

 naturală  Observații

 mecanică

483

 hibridă (naturală +mecanică)

 Alte mențiuni

 Ventilatoarele au turație variabilă?  DA NU

G. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

Puterea instalaţiei de iluminat [kW]

Sistem de iluminat

 General uniform distribuit

 Localizat sau zonat

 Combinat

Tipul corpurilor de iluminat

 Cu incandescență

 Fluorescențe

 Combinat

 Alte tipuri (LED etc.)

Controlul sistemului de iluminat

 Fară detectare automată a prezenței utilizatorilor

 Cu detectare automată a prezenței utilizatorilor

 Acționare sectorizată a corpurilor de iluminat

 Reglare automată a fluxului luminos

 Alte mențiuni

Starea corpurilor de iluminat

 Foarte bună

 Bună

 Precară  Observații

Starea conductoarelor de energie electrică

 Foarte bună

 Bună

 Precară

484

ANEXA 6.2.

LISTA NEEXHAUSTIVĂ A SOLUŢIILOR TEHNICE PENTRU RENOVAREA

ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT ALIMENTATE CENTRALIZAT (DE

LA TERMOFICARE) - INFORMATIV

Tabel 6.3. Reabilitarea anvelopei clădirii

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Asigurarea etanşării tuturor geamurilor de pe casa

scărilor Reducerea na între spaţiul casei

scărilor şi mediul exterior, respectiv

creşterea temperaturii casei scărilor

Asigurarea etanşării uşilor de la ghenele de gunoi

din cadrul casei scărilor

Asigurarea închiderii etanşe a uşilor de intrare în

bloc, inclusiv a sasului protector

Etanşarea uşilor apartamentelor corespondente cu

spaţiul casei scărilor

Reducerea infiltraţiilor parazite

între casa scărilor şi spaţiul locuit

(influenţă asupra clasei de

permeabilitate a clădirii)

Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare din

apartamente

Reducerea na aferent spaţiului locuit Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul

tocului uşilor şi ferestrelor

Etanşarea gurilor de acces la instalaţia sanitară

Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor

prin dispozitive de ventilare naturală (unde este

cazul)

Asigurarea cotei minime de aer

proaspăt necesar realizării

confortului fiziologic

Tabel 6.4. Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Spălarea tuturor corpurilor statice de încălzire şi a

coloanelor de distribuţie din interiorul clădirii

Creşterea eficienţei instalaţiei de

încălzire interioară prin asigurarea

unei bune circulaţii a agentului

termic

Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale

Asigurarea unei bune circulaţii a

agentului termic şi eliminarea

pierderilor de agent termic din

instalaţia interioară

Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire

Asigurarea unei bune circulaţii a

agentului termic în instalaţia

interioară

485

Prevederea pe conductele de legătură ale corpurilor

statice a unor robinete de separare a corpurilor de

încălzire

Eliminarea pierderilor de agent

termic datorate necesităţii golirii

coloanelor sau chiar a întregii

instalaţii de încălzire în situaţia unei

avarii la corpurile statice

Corecta funcţionare a corpurilor statice din spaţiul

casei scărilor Creşterea temperaturii casei scărilor

Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă

pierderi de apă

Eliminarea pierderilor de agent

termic şi a unei surse de inundare a

subsolului tehnic

Tabel 6.5. Modernizarea anvelopei

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Triplarea ferestrelor existente / înlocuirea

ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip

termopan / dotarea cu obloane mobile exterioare

Reducerea fluxului termic disipat

prin elementele de construcţie vitrate

Izolarea termică a teraselor, a planşeului peste

subsol (sau spaţii de trecere exterioare) şi a

pereţilor adiacenţi unor spaţii reci

Reducerea fluxului termic disipat

prin terasă şi prin elementele de

construcţie către spaţii neîncălzite

Izolarea termică a pereţilor exteriori Reducerea fluxului termic disipat

prin pereţi exteriori

Tabel 6.6. Modernizarea instalaţiilor interioare de încălzire

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Înlocuirea robinetelor colţar cu robinete cu cap

termostatic Asigurarea reglajului termic local

Dotarea coloanelor verticale cu dispozitive de

păstrare a disponibilului de presiune constant

Asigurarea reglajului termic la

nivelul coloanelor verticale

Dotarea corpurilor statice din spaţiul locuit cu

repartitoare de cost a căldurii consumate

Asigurarea controlului asupra livrării

căldurii

Dotarea cu contoare individuale montate la

intrarea în fiecare apartament sau  sau spațiu cu

altă destinație

Individualizarea consumurilor pentru

încălzire

486

Dotarea instalaţiei cu grup de măsurare a energiei

termice

Cunoaşterea consumurilor reale de

căldură pentru încălzire şi asigurarea

unei facturări corecte a căldurii

Izolarea conductelor din subsolul tehnic

Reducerea fluxului termic disipat

prin conductele de distribuţie a

agentului termic1)

Tabel 6.7. Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

Soluţia tehnică

Influenţă asupra consumului de

căldură pentru preparare apă caldă

prin:

Repararea tuturor armăturilor defecte Eliminarea pierderilor de apă caldă

Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului

de apă

Reducerea consumurilor de apă caldă

de consum (în situaţia în care se

asigură presiunea de utilizare la

nivelul punctelor de consum)

Montarea grupului de măsurare a energiei termice

Cunoaşterea consumurilor reale de

căldură pentru prepararea apei calde

de consum şi a consumurilor efective

de apă, respectiv asigurarea unei

facturări corecte a acestora

Tabel 6.8. Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

Soluţia tehnică

Influenţă asupra consumului de

căldură pentru preparare apă caldă

prin:

Introducerea unor armături cu consum redus de

apă Reducerea consumurilor de apă caldă

de consum Contorizarea individuală a apei calde

Izolarea termică a conductelor de distribuţie a

apei calde de consum şi a conductei de

recirculare din subsolul tehnic al clădirii şi din

spaţiul locuit

Reducerea fluxului termic disipat prin

conductele de apă caldă de consum

Nota: Soluţiile / măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete

de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic / funcţional. În acest

caz, influenţa soluţiilor / măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu

individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se

însumează).

1) Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii subsolului

tehnic şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către subsolul tehnic dinspre spaţiul locuit. Prin urmare este

necesar să se reia calculul consumului de căldură pentru încălzire .

487

ANEXA  6.3.

LISTA NEEXHAUSTIVĂ  A SOLUŢIILOR TEHNICE PROPUSE PENTRU

RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU

ÎNŞIRUITE DOTATE CU SURSĂ PROPRIE DE CĂLDURĂ - INFORMATIV

Tabel 6.9. Reabilitarea anvelopei clădirii

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului

de căldură prin:

Asigurarea etanşării tuturor geamurilor din spaţiile

neîncălzite (pod, spaţii anexe etc.)

Reducerea na între aceste spaţii

şi mediul exterior, respectiv

creşterea temperaturii acestor

spaţii

Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare Reducerea na aferent spaţiului

locuit Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului

uşilor şi ferestrelor

Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor

prin dispozitive de ventilare naturală (unde este cazul)

Asigurarea cotei minime de aer

proaspăt necesar realizării

confortului fiziologic

Tabel 6.10. Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală

Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale

Asigurarea unei bune circulaţii a

agentului termic şi eliminarea

pierderilor de agent termic din

instalaţia interioară

Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire

Asigurarea unei bune circulaţii a

agentului termic în instalaţia

interioară

Dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj Asigurarea echilibrării hidraulice a

instalaţiei de încălzire interioară

Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă

pierderi de fluid

Eliminarea pierderilor de agent

termic şi a unei surse de inundare a

subsolului

Curăţarea periodică a cazanelor de producere a

căldurii pentru încălzire

Creşterea randamentului de

producere a căldurii

Clădiri cu încălzire locală cu sobe

Curăţarea periodică a sobelor

488

Dotarea sobelor cu element de obturare a

coşului de fum care să închidă doar pe durata

nefuncţionării sobei

Creşterea randamentului de

producere a căldurii

Tabel 6.11. Modernizarea anvelopei

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin:

Triplarea ferestrelor existente /

înlocuirea ferestrelor existente cu

ferestre moderne performante

energetic/ dotarea cu obloane

mobile exterioare

Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de

construcţie vitrate

Izolarea termică a teraselor /

acoperişului peste mansardă sau a

planşeului de sub pod Reducerea fluxului termic disipat prin terasă şi prin

elementele de construcţie către spaţii neîncălzite

Izolarea termică a planşeului de

peste subsol (sau spaţii de trecere

exterioare) şi a pereţilor adiacenţi

unor spaţii reci

Izolarea termică a pereţilor

exteriori Reducerea fluxului termic disipat prin pereţi exteriori

Construirea unei închideri a scării

de intrare / asigurarea unui sas la

intrarea în clădire (windfang)

Reducerea temperaturii exterioare aferentă intrării în

clădire şi reducerea debitului de aer rece prin uşa de

intrare

Tabel 6.12. Modernizarea instalaţiilor de încălzire interioară

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură prin:

Schimbarea combustibilului solid

sau lichid cu combustibil gazos Creşterea randamentului de producere a căldurii

Dotarea sobelor cu echipamente

de reglaj termostatic a acestora

funcţie de temperatura interioară

Creşterea randamentului de reglare prin evitarea

supraîncălzirii încăperilor

Înlocuirea sobelor cu instalaţie de

încălzire centrală Creşterea randamentului sistemului de încălzire

Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală

Dotarea corpurilor statice cu

robinete cu cap termostatic Asigurarea reglajului termic local

Dotarea circuitelor care

alimentează zone distincte

încălzite cu dispozitive de reglare

Asigurarea reglajului termic la pe zone încălzite

489

Dotarea instalaţiei de încălzire cu

echipament de reglare cu ceas,

programabil

Asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite

pe durata nopţii sau în perioadele de neocupare a

acestora

Izolarea conductelor de distribuţie

din spaţiile neîncălzite

Reducerea fluxului termic disipat prin conductele

de distribuţie a agentului termic2)

Montarea de contoare/repartitoare

funcție de fezabilitatea tehnică și

eficientă economică

Individualizare a consumurilor

Înlocuirea arzătorului care

echipează cazanul existent cu unul

modern, nou Creşterea randamentului anual de producerea

căldurii

Înlocuirea cazanului de producere

a căldurii pentru încălzire cu

cazan modern

Tabel 6.13. Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de căldură

prin:

Repararea tuturor armăturilor defecte Eliminarea pierderilor de apă caldă

Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea

debitului de apă

Reducerea consumurilor de apă caldă de

consum (în situaţia în care se asigură presiunea

de utilizare la nivelul punctelor de consum)

Tabel 6.14. Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

Soluţia tehnică Influenţă asupra consumului de

căldură prin:

Introducerea unor armături cu consum redus de apă Reducerea consumurilor de apă caldă de

consum

Izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei

calde de consum din spaţiile neîncălzite şi din spaţiul

locuit

Reducerea fluxului termic disipat prin

conductele de apă caldă de consum

Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru

prepararea apei calde de consum

Reducerea fluxului termic disipat prin

mantaua boilerului

Reducerea temperaturii apei calde de consum până la

50°C

Reducerea consumului de căldură pentru

producerea apei calde de consum

2) Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii spaţiilor

neîncălzite traversate de conducte de încălzire şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către aceste spaţii

dinspre spaţiul locuit.

490

Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a

apei calde de consum cu echipamente moderne, noi

Creşterea randamentului de producere a

căldurii pentru prepararea apei calde de

consum

Nota: Soluţiile / măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete

de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic / funcţional. În acest

caz, influenţa soluţiilor / măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu

individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se

însumează).